修改清单

1、进一步调查湘阴县湘滨镇目前管网建设及排水现状，明确污水处理工艺来源，明确项目评价内容；调查服务范围工业废水产生情况。（P3、P4、P6、P16）

2、调查项目管网穿越工程及相应的环保措施；明确污水处理厂防洪标高，据此细化项目建设内容一览表，完善设备清单。（P11）

3、补充管网两侧环境保护目标调查，补充完善环境保护目标调查。（P27）

4、核实纳污水体枯水期水文资料，完善废水外排对纳污水体的影响预测内容。（P59-62）

5、细化臭气产生节点控制措施，提出周边用地控建要求，核实污泥产生量，明确污泥脱水前暂存方式，明确污泥脱水方式、处置方式。（P8、P37、P38、P56-57）

6、结合周边环境现状强化污水处理厂选址合理性分析。（P73-74）

7、分析项目建设的减排效果，完善“三线一单”相符性分析，补充项目纳污范围图、区域水系图、排污口位置图、项目与生态红线位置关系图，核实二次环保投资，细化竣工验收表内容。（P72-73、P76-77、附图）

建设项目环境影响报告表

项目名称： 湘阴县新泉镇污水处理工程项目(300m3/d)

建设单位(盖章)： 湘阴县住房和城乡建设局

编制日期：2020年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 湘阴县新泉镇污水处理工程项目（300m3/d） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 湘阴县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 刘勇 | 联系人 | 刘勇 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 湘阴县文星镇太傅路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13575055088 | 传真 |  |  | 邮政编码 | 414601 |
| 建设地点 |  | 湘阴县新泉镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 改扩建 技改 |  | 行业类别 及代码 | 4620 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 1325.85 |  | 绿化面积 (平方米) | 525.28 |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 1299.78 | 其中：环保投资(万元) | 1299.78 | 环保投资占 总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着湘阴各乡镇建设速度的日益加快，城镇的污水、废水排放量的日益增多，建设污水处理厂是十分必要的，它的建成对改善各镇城镇环境提高人民生活质量，加快城镇建设，促进和谐社会的建设，都有着深远的现实意义和历史意义。 2017 年 1 月，湖南省农村污水治理县域推进现场会在郴州市苏仙区举行，来自全省 14 个市州及部分县市区住房和城乡建设部门、有关企业负责人 200 余人出席会议。会上确定湖南省从今年起，实施重点镇污水处理设施建设三年行动 计划。力争到 2018 年底前，新建（改造）集镇污水处理设施 187 处，新增污水日处理能力48.96 万吨，配套建设管网 1688 公里等。以此带动，力争到“十三五”末，实现重点区域和重点镇污水处理设施全覆盖，建制镇污水处理率达到 80%。会议要求各地各有关部门迅速行动起来，全面提速农村污水治理。 为了保护新泉镇当地的水环境，完善镇区配套设施、保障镇区公共服务的需要，将推动城镇公共服务的普及化与均等化，保护生态环境，保障经济持续稳定发展，提高人民的生活质量，必须加快污水处理设施的完善建设工作，提高污水收集率。湘阴县新泉镇污水处理厂的建设是将新泉镇纳入污水处理范围的必然工程，将大幅提高新泉镇生活污水的收集处理率，因此，本工程是保护生态环境的需要，对改善居住环境，提高人民健康水平和生活质量，树立城镇良好的对外形象，促进和谐社会的发展，都有着重要意义。根据《湘阴县新泉镇乡镇排水与污水处理工程专项规划》（2018-2030），本项目建设已纳入城新泉镇镇规划。 项目于2017年9月26日取得岳阳市发展和改革委员会关于湘阴县集镇污水处理设施建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为岳发改审[2017]101号；项目于2018年8月14日取得岳阳市发展和改革委员会关于变更湘阴县集镇污水处理设施项目业主的批复；项目于2018年8月14日取得岳阳市发展和改革委员会关于调整湘阴县集镇污水处理设施建设(PPP)项目建设规模及内容的批复，批复文号为岳发改审[2020]92号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09.01）、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、按照国家环保部第 44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部 2017 年 9 月 1 日）等有关规定，本项目污水厂属于“三十三、水的生产和供应业”第 96 项“生活污水集中处理”中“其他”类，管网部分属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—城镇管网及管廊建设(不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）—新建”，应编制环境影响报告表，因此，湘阴县住房和城乡建设局委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目环境影响评价的编制工作。评价人员通过对工程区域及其周边环境调查、资料收集工作，按照建设项目《环境影响评价技术导则》要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：湘阴县新泉镇污水处理工程项目（300m3/d） 业主单位：湘阴县住房和城乡建设局 建设地点：湘阴县新泉镇 建设规模：污水处理厂规模为 300m3/d 建设性质：新建 本项目的地理位置图见附图一。 2、主要建设内容 本污水处理厂厂区近期占地面积1126.67m2，总占地面积1326.67m2，建筑和构筑物面积约212m2，设计处理规模为300m3/d，远期规模为800m3/d，本工程配套建设污水管网总长约4.96km，本次环评仅针对300m3/d处理规模进行评价。根据《湘阴县新泉镇污水处理工程可行性研究报告》确定污水处理工艺采用“格栅渠-调节池+A2O 污水处理工艺+软性固定填料过滤模块过滤+ 紫外消毒处理+计量出水”工艺，出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表1-1 项目工程内容 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：800m3/d规模组合池（含格栅渠、沉砂池、调节池、污泥池）、300m3/d紫外消毒池、300m3/d巴氏计量槽、800m3/d综合管理用房、300m3/d规模一体化设备（A2O+过滤）. 截污管道; 污水管网总长 4.96km. 公用工程; 供电; 国家电网供电. 供水; 自来供水，由镇区自来水厂供水. 消防; 自来水厂供水，配备灭火器. 排水; 厂区排水采用雨污分流制. 道路; 道路宽为 4.0 米. 配套工程; 综合用房; 12.96 m2，一层，主要包括设备自控室、加药间等. 绿化; 用绿化带与周围地区分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔. 检查井; 检查井设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、 跌处和直线管段上每隔一定的距离处. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物. 废气处理; 加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种；. 噪声处理; 隔声减震、围墙. 固废处理; 垃圾收集桶；固废暂存堆场. 3、项目主要构筑物及设备情况 表1-2 主要构筑物 序号; 构筑物; 规格尺寸; 单位; 数量; 备注. 3; 组合池; L×B×H=11.8m×9.3m×2.5m; 座; 1; 混凝土. 3.1; 格栅渠; 土建按远期规模 Q=800m3/d 建设，设备按近期规模 Q=300m3/d 安装; 座; 1. 3.2; 沉砂池、调节池; HRT=8.44h，有效水深1.90m，有效容积140.60m3; 套; 1. 3.4; 污泥池; 容积20m3; 座; 1. 4; 消毒计量渠; Q=300m3/d，总功率 N=0.72kW。; 套; 1; 混凝土. 6; 综合管理用房; L×B×H=2.7×12.0×4.0m; 座; 1. 4、主要设备情况 表1-3本项目主要设备情况一览表 序号; 构筑物; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 组合池; 格栅渠; 回转式机械粗 格栅; B=800mm，b=20mm，θ=75°，N=1.1kW；; 台; 1. 回转式机械细格栅; B=800mm，b=5mm，θ=75°，N=1.1kW; 台; 1. 方闸门; B×H=0.4×0.4m; 台; 2; 配手动启闭装置. 栅渣小车; 有效容积 0.25m3; 台; 2. 沉砂池调节池; 潜水污泥泵; Q=10m3/h，H=9m，N=0.75kW; 台; 1. 手动蝶阀; DN75，PN10; 台; 3. 止回阀; DN50，PN16; 台; 3. 软接头; DN75，PN10; 台; 3. 缓闭止回阀; DN75，PN10; 台; 3. 污泥池; 潜水污泥泵; Q=10m3/h，H=9m，N=0.75kW; 台; 1. 手动蝶阀; DN75，PN10; 台; 1. 软接头; DN75，PN10; 台; 1. 缓闭止回阀; DN75，PN10; 台; 1. 2; 一体化设备; /; 150 m3/d/套 装机 N=3.25KW; 套; 2. 3; 紫外线消毒池; 紫外线消毒设 备; Q=15-20m3/h，配套灯管 3 支及镇流器、 控制系统、自动清洗系统等，总功率 0.72kW，220V; 套; 2. 4; 计量渠; 巴氏计量槽; 计量范围：0.32~20m3/h; 台; 1. 超声波液位计. 5; 污泥池; 污泥车; 容积5m3; 台; 2. 6; 综合管理用房; 加药间; PAC加药装置; 有效容积 1m3; 套; 1. 搅拌机; 总功率 N=1.5KW. 计量泵; 总功率 N=1.5KW. 5、服务范围 本工程污水收集范围为新泉镇镇区。 6、污水量预测 根据新泉镇总体规划及近几年的实际供水情况，在未来 5~10 年内，随着城镇的扩展，产业布局的调整和发展，城镇人口的不断增长以及人民生活水平的逐步提高，污水的排放量会随之发生变化。在规划范围内，排水规模的大小需要进行认真分析和科学预测。根据新泉镇实际供水量调查统计资料、结合《城市排水规划规范》(GB50138-2000)、《室外排水设计规范》(GB60014-2006,2016 年版)、 以及《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和 城乡建设厅 2019 年 7 月修订版)。等规范确定的各项污水排放定额。本次方案用分项指标法对新泉镇的污水量进行预测。 1、生活污水 1) 人口规模 近期 2020 年：人口规模 4300 人； 远期 2030 年：人口规模 10000 人。 - 生活污水量 - 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019 年 7 月修订版)。中相关规定(4.2.3 节)确定的各项污水排放定额。 - 按照平均日污水量近、远期取 80L/(人·d)，对新泉镇区的污水量进行预测。 - 则新泉镇镇区近期(2020 年)生活污水量 Q1、远期（2030 年）生活污水量 Q2；Q1=4300×80÷1000=344m3/d Q2=10000×80÷1000=800m3/d 则新泉镇近远期生活污水量预测详见表1- 4 表1-4 近远期生活污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030）年. 人口; 4300; 10000. 生活污水量(m³/d); 344; 800. - 公共建筑污水量 - 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019 年 7 月修订版)中相关规定，公共建筑污水量村庄按居民生 活污水量的 5%～25%进行估算（无学校、幼儿园的村庄不考虑）；建制镇按居 民生活污水量的 5%～10%进行估算；集镇可按居民生活污水量的 10%～15%， 本规划按居民生活污水量的 10%进行估算。 - 则新泉镇镇区近期(2020 年)公共建筑污水量 Q3、远期（2030 年）公共建筑 污水量 Q4； - Q3=344×10%=34m3/d - Q4=800×10%=80m3/d - 则新泉镇近远期公共建筑污水量预测详见表1-5 表1-5 近远期公共建筑污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030）年. 人口; 4300; 10000. 公共建筑污水量(m³/d); 34; 80. - 工（企）业生产废水量 - 由于新泉镇镇区没有工（企）业，所以工（企）业生产废水量为零。 - 畜禽养殖废水量 - 根据《湘阴县新泉镇污水处理工程可行性研究报告》，新泉镇镇区没有畜禽养殖废水量，所以工业畜禽养殖废水量为零。 - 综合污水量 - 则新泉镇镇区近远期综合污水量见表1-6 表1-6 近远期公共建筑污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030）年. 综合污水量(m³/d); 378; 880. 污水处理厂规模按照镇区(集镇)规划年的平均日污水量确定。按照《湖南省 乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019 年 7 月修订版)、《室外排水设计规范》(GB60014—2016 年版)、《镇(乡) 村排水工程技术规程》(CJJ124—2008)并根据镇区实际情况因地制宜选用各项系 数：污水收集率根据污水管网覆盖率取用；地下水渗入系数根据水文地质条件和 污水管道与检查井施工质量确定，取 1.0～1.1。 根据新泉镇的经济发展现状以及自然地质条件，地下水渗入系数选择 1.0， 污水收集率近期(2020 年)为 80%，远期(2030 年)为 90%。 则：新泉镇污水量预测详见表 1-7 表1-7 新泉镇近远期污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030）年. 人口; 4300; 10000. 污水量(m³/d); 378; 880. 污水收集率; 0.8; 0.9. 地下水渗入系数; 1; 1. 污水规模量(m³/d); 303; 792. 7、设计进、出水水质及处理效率 由于新泉镇的污水没有工业污水，仅有生活污水，根据《湖南省镇(乡)村供排水工程专项规划 设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2016 年 12 月修订)的生活污水水质范 围参考表以及湘阴县 2015 年全年实际进出水水质指标，对新泉镇镇区生活污水水质进行预测。鉴于湘阴县城的排水管网基本为雨污合流排水体制，而本工程排 水管网是雨污分流体制，各项指标值预测值较湘阴县城偏高。 综合国内部分污水处理厂的实际进水水质及设计进水水质，并结合新泉镇污水处理厂进水水质预测情况，预测污水处理厂进水水质如下表： 表1-8 污水处理厂进水水质推荐 污水种类; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. 生活污水; ≤ 220; ≤ 125; ≤135; ≤ 35; ≤ 3. 根据湖南省人民政府办公厅《湖南省 2014-2016 年“两供两治”设施建设实施方案》（湘政办发[2014]5 号），“重要水源地、城市内湖、景观水系、水环境敏感区域等重点水域（以下简称“重点水域”）和其他有条件地区的污水处理厂排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级 A 标准 （以下简称“一级 A”）及以上标准”。“对重点水域和其他有条件地区已建的县以上城镇污水处理厂进行升级改造，进一步提高对主要污染物的削减能力，使其排放标准达到一级 A 及以上”。 湘阴县新泉镇污水处理厂尾水受纳水体为湘江，污水处理厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准，其主要污染物控制指标如下： 表1-9 湘阴县新泉镇污水处理厂出水水质 水 质 指 标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 粪大肠杆菌. 出水水质（mg/L）; ≤50; ≤10; 10; ≤5（8）; 0.5; ≤1000（个/L）. 8、污水处理工艺： 根据进出水水质和去除效率，拟建污水处理厂采用“格栅渠-调节池+A2O 污水处理工艺+软性固定填料过滤模块过滤+ 紫外消毒处理+计量出水”工艺。 （1）污水处理总体方案 新泉镇污水处理厂工程各处理环节采用的主要工艺方案有： ①预处理工艺：采用格栅渠+调节池 ②污水处理工艺：A2O 污水处理工艺。 ③深度处理工艺：软性固定填料过滤模块过滤 ④污泥处理工艺：暂存在污泥池，设置两台污泥车，每隔半个月清运一次 ⑤消毒工艺：采用紫外线消毒工艺 9、主要原、辅材料消耗 表1-10 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 聚丙烯酰胺（PAM）; 吨; 0.146. 2; 聚合氯化铝（PAC）; 吨; 1.46. 3; 紫外线灯管; 吨; 0.01. 4; 水; 吨; /. 5; 电; 万千瓦时; 7.74; 国家电网提供. 10、污水管网工程 根据湘阴县新泉排水现状，近期沿镇区现状道路敷设污水管网，远期结合规划道路敷设污水管网。近期沿镇区支路巷道敷设污水收集支管，沿镇区现状道路敷设污水干管，最终汇入污水处理厂，经过处理达标后排入受纳水体。污水管网充分利用地形地势，最大可能采用重力流形式，将污水收集排入污水处理厂。 1）排水体制：排水体制选择上，在新泉镇区内采用雨污分流制。新泉镇区内的污水排入北 部污水处理厂统一处理。其余村庄采用人工湿地生活污水处理或三格化粪池污水 处理的方式进行污水处理。 2）排水管道：DN600 及以下的管道均采用 HDPE 管，但考虑到价格因素，DN600 以上管道采用钢筋混凝土管。 3）检查井：根据工程地质地形条件，若检查井的设计深度小于7米，则均采用砖砌结构；若沉泥井、换气井的设计深度大于7米，则采用采用现浇钢筋混凝 土结构或钢筋混凝土沉井结构，混凝土抗渗等级为S6。 4）施工方案：对于新建、拟建道路，污水管线宜与其它管线统一规划考虑，并与道路施工同时进行。同时对于无法避免对道路路面破坏之处，应做好道路路面的恢复工程。 （1）管槽开挖 a、边坡坡度由施工单位根据现场土质情况沟槽深度及施工经验自行确定。可以采用机械或人工开挖。 b、管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量和操作方便，接头 的下面应留操作坑，接头装好后用管基填料仔细地把坑填满，使管道在整个长度 上形成连续支撑。 c、管槽整修与支护 ① 管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整 平。 ② 当有地下水时，要做好排水工作。要特别注意避免施工过程中塌方，确 保施工人员安全。 ③ 对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水，后开挖。必要时，应对 基坑采取支护措施，防止基坑跨塌。 （2）管道基础 a、钢筋混凝土排水管接头做法详总施图选用的标准图，管道基础(顶进施工 法的管道及过河管道除外)，做法详国标 04S516 第 5、6、7 页。 b、埋于道路下的管道，当管顶覆盖层厚度小于 700 时，应按下图施工。 c. 对于满包加固的混凝土管，应每隔 10 米设伸缩缝一道，伸缩缝做法详国 标 04S516 第 32 页。 d、位于已修好的道路的管道基础一般不需要进行处理，对于较软地基、拟 采用换填砂卵石基层，平铺砂弧基进行处理，必要时采用其他地基处理方式进行。 e、当管槽内地下水较高，经排水处理后，必要时采用 100mm 厚 C10 素混 凝土垫层封闭槽底，再铺 100-200 厚砂弧基。 f、对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。 （3）管槽内回填 a. 管槽回填土时先将槽内积水排除,再进行分层回填并逐层夯实. b、管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀。管道两侧土壤 的夯实方法 可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或 加高回填土的办法来提高密实度。 重型设备至少在管顶覆土 1 米厚以后才能使用。 表1-11 污水管道主要工程量 序号; 管材; 管径（mm）; 管长（m）; 备注. 1; HDPE管; DN400; 3190. 2; 钢管; DN400; 20. 3; PE管; DN400; 1745. 小计; 4955. 11、工程投资 湘阴县新泉镇污水处理厂近期规模为 300m³/d，远期规模为 800m³/d，项目总投资为1299.78万元，其中建筑工程费：571.79 万元。 - 防洪设计标高 湘阴县湘滨镇污水处理厂位于湘滨镇镇区东侧，现状地面标在 25.51~26.89m， 周围有塘和沟渠高于污水处理厂的地面标高，因此厂区不会受到洪水威胁。 - 厂址选择 本工程污水处理厂厂址的选择考虑以下几个原则： - 厂址选择应尽量做到少占农田，且应有扩建条件，为今后发展留有余地； （2）厂址必须位于给水水源下游至少 500m，并应设在城镇、工厂厂区及生 活区的下游和夏季城镇主导风向的下风向，为保证卫生要求，厂址应与城镇、工 业区、生活区及农村居民点保持一定的防护距离； （3）厂址应在工程地质条件较好的地方，在有抗震要求的地区，还应考虑 地震、地质条件，目的是减少基础处理和排水费用，降低工程造价，并有利于施 工。一般应选在地下水位较低，地基承载力较大，湿陷等级不高，岩石无断裂带，以及对工程抗震有利的地段； （4）靠近水体，便于处理后出水的排放； （5）厂址应尽量选择在交通方便的地方，以利于施工运输和运行管理； （6）厂址应尽量靠近供电电源，以利于安全运行和降低输电线路费用； （7）汛期不受洪水威胁； 13、总平面布置 根据污水处理厂厂址地形特点及确定的工艺流程和设计规模，本工程厂区的总体平面布置遵循以下原则： - 根据周边情况，各专业统一规划，合理进行平面布局。 - 根据自然条件合理布局以使流程顺畅，尽可能减少土方工程量以节省 工程投资。 - 符合环境保护要求。 - 竖向设计充分考虑场地及周边实际情况，合理排出雨水，尽量减少总 水位差。 - 合理布局管线； - 在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短 捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。 - 人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。 厂区布置情况详见总平面布置图。 14、劳动定员及工作制度 根据 A2O 工艺的运行经验，确定污水处理厂运行管理人员1人。 15、公用工程 （1）厂区道路 本次设计道路宽为 4.0 米，以保证厂区交通顺畅。厂区用绿化带与周围地区 分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔。 （2）厂区给水 厂区给水管接自城镇供水干管，以镇区自来水厂为水源，厂区给水主要用于生活、消防等。 （3）厂区排水 本项目乡镇范围内排水体制采用完全分流制排水。 （4）厂区供电 本污水处理厂为二级供电负荷，从附近变电站“T 接”引一路 10kV 专用架 空线电源供电。电源以架空敷设方式引至水厂附近后，再转换为电缆埋地敷设引至厂区内柱上安装变压器 0.4kV侧亦采用单母线不分段结线方式。由配变电室引至厂区用电各构筑物、 建筑物的0.4kV 低压配电线路均采用放射式供电。 本工程变配电系统按近期设计，各变配电间土建按远期设计，配电柜及 PLC 柜分别位于配电间及值班室内。 16、项目占地情况 根据湘阴县新泉镇污水处理厂厂址及总平面布置可知，在污水处理厂征地范围内主要是农田，山地，没有居民住宅及工厂。项目污水处理厂为永久建设用地。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湘阴县新泉镇污水处理厂建设项目位于湘阴县新泉镇，本项目用地为一块空地，没有与本项相关的原有污染情况。目前，新泉排水体制为合流制，城镇污水主要是生活污水。目前尚无污水处理厂，污水未经处理直接就排入水体。市政排水设施以水利排灌渠及撇洪渠等为主，雨、污水就近排入水体。沟渠最终都汇入自然水体。 目前乡镇排水主要存在的主要问题为镇内污水经合流管道排入自然水体，污染环境；镇区管渠布局不合理、管渠质量不能满足城市排水功能、排水不畅。镇村的生活污水，无有效处理，对水体存在较大的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部，东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，居湘、资两水尾闾，濒临南洞庭湖，以“居湘水之阴”而得名，介于东经112° 30' -113° 02’，北纬28° 30' -29° 03’之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，行政区域总面积1581.5 平方公里。湘阴交通十分便利，境内以公路交通为主，最南部距省会长沙仅20公里，南行20公里至长沙市外环线，进入高速公路网。湘汨公路紧接107 国道及京珠高速公路，两路与县城距离不过30公里。京广铁路紧靠东部，省道308线贯穿东西与长常高速公路相接。湘江大桥和临资口大桥将全县紧紧联成一体，使湘阴位“长沙、岳阳、益阳”三市“一小时经济圈”之间。 新泉镇位于湘资两水尾闾，湘阴县城西南，西临益阳，北接岳阳，南通省会 长沙，地理位置优越。处于北纬 28°32′至 28°40′之间，东经 12°30′至 112°40′之间。 东距县城 25 公里，西距益阳市区 35 公里，南距望城 15 公里，距省会长沙 45 公 里。水陆交通便利，湘资两水绕镇北流，S308 线穿镇而过。 项目位于湘阴县新泉镇，其地理位置见附图1。 2、地形地貌 湘阴县地处洞庭湖平原东南部，地势东高西低，一般海拔在50m以下，地块属新华夏构造体系的第二隆起带，湘江大断裂带从本县通过。地貌星低山、岗地、平原三种形态。地形以平原为主，东部为低山丘陵区，是湘东山地向西延伸余脉，境内最高海拔552m。区域地层简单，由老到新依次为古界冷家溪、中生界白亚系和新生界下第三系中村组第四系。湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为VII度烈度区。 地基承载力在180-280kPa之间，地下基岩埋深10-15米，底基层由全新的素填、粉质粘土，淤泥质土及园砾，卵石组成，无溶洞、断层、滑坡等不良地质情况。地貌类型以冲积平原和岗地为主。成土母质以河流冲积物、湖积物、第四纪红土为主。 3、气象气候 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是:严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1971-2000年共30年实测气象资料统计:多年平均气压1009.8hpa.多年平均气温16.8C;极端最高气温40.0C(1971年7月22日);极端最低气温12.6"C(1977年1月30日)。多年平均降水量达1389.8.1mm; 4-7 月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm (1996年)，年最大蒸发量为1347.8mm,年最小蒸发量为995.4mm (1982年)，日最大蒸发量12.2mm (1978年7月2日):年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s,最大风速为18.7m's: 汛期最大风速多年平均值为14.1m/s.主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。据县气象站30年观测资料，年平均气温16.9C,最热月平均气温28.9'C，最冷月平均气温4.5C，极端最高气温39.5'C,极端最低气温-14.7C;年平均相对湿度82%;年降水量1447.1mm; 年日照时数1593.3h；年主导风向北北东风，年平均风速2.4m/s. 4、河流水系 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%; 湖泊面积约33.2 万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03 亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67 亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流,其发源湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km,是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km,江面宽500~1500m,般水深6~ 15m, 河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5~7月，枯水期多出现在12~盟年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一 。 5、动植物资源 本项目所在地湘阴县总面积1581.5km，其中平原占42.98%，岗地占13.95%，低山占1.51%，河湖占41.56%，湘江南北穿境，资水东西横流，两水尾闾在境内汇入洞庭湖，属“两湖栽培植被水生植被区”。区内水生植物较为丰富，优势种群有芦苇、莲藕、菱角、菱白、李荠等人工经济作物，低等生物主要是绿藻、隐藻等。陆域植被属亚热带长绿阔叶林区，守地形条件影响，森林植被主要分布在县境东部低山丘陵区，以马尾松、杉木等人工针叶林为主，自然植被少，常见类型为灌草丛。农作物主要有水稻、玉米、红薯、豆类、棉、苎麻、等粮食作物和蔬菜类作物。陆域经济作物主要为茶叶。 野生陆域动物在湘阴地区种类很少，主要有水蛇、野兔、黄鼠狼、田鼠、青蛙、等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。境内水生动物较为丰富，高等水生动物主要有青、草、鲢、鳙、鲤、湘云鲫等鱼类。 总体上，评价区范围内植被简单，自然植被以稀疏的杉木、马尾松、油茶为主，人工植被以农作物植被为主。群落外观以葱绿为主，季相变化不大，四季常绿。项目用地范围内无名木古树。 - 6、项目周边情况 6.1 《湘阴县新泉镇排水与污水处理工程专项规划》（2018-2030） （1）规划定位 以建设宜居、宜业、低碳、生态的小城镇为目标，建设现代化交通网络、信息网络以及物流网络，实现城镇建设和环境保护协调发展，城镇化质与量同步提升，城镇建设与村庄建设协调发展。积极发展现代农业与商贸物流业，体现与新泉镇作为长沙市绿色生态食品生产供应基地、现代农业休闲旅游目的地，湘阴县片区中心镇，西乡片区商贸物流中心、现代农业生产与研发实验地的地位特征，提升城镇名片。 （2）排水体制 严禁污水未经处理直接排入周边水体，规划镇区污水处理由镇区内污水处理厂进行处理，各居民点设人工湿地或氧化塘。 排水体制选择上，在新泉镇区内采用雨污分流制。新泉镇区内的污水排入北 部污水处理厂统一处理。其余村庄采用人工湿地生活污水处理或三格化粪池污水 处理的方式进行污水处理。 （3）给水工程规划 ①现状供水及用水情况： - 供水情况 镇区现有水厂 1 座，水厂规模 1500m3/d，扩建至规模 4600m3/d。在水厂附近控制用地 10 亩，作为水厂扩建用地。给水干管布置成枝状。道路沿线布置消火栓，室外消火栓配置遵守《民用建筑设计防火规范》要求，最大间距 120 米，并应尽量靠近路口布置。室外消火栓 配置应按室外消防用水量确定。室外消火栓采用地上式，应有一个直径为 150 毫 米或 100 毫米和两个直径为 65 毫米的栓口。地势较高的最不利点供水压力要求 不低于 0.1 兆帕，城市消防给水为低压消防体制。 b、用水情况 生活用水：全镇生活用水量呈稳步增长趋势，主要原因是镇人口增加，城镇化水平、自来水普及率和生活水平提高带来的用水量增加。2012 年，镇区人 均生活用水量 200L/d。村民生活用水量较小，人均 60 L/d。 ②用水量预测 按《用水定额》湖南省地方标准（DB43/T388-2008），新泉镇 2.1 万人，人均综合用水量为 220L/d，则总用水量为 0.46 万立方米/天。 ③ 给水设施规划 a、供水系统 镇区现有水厂 1 座，水厂规模 1500m3/d，扩建至规模 4600m3/d。在水厂附 近控制用地 10 亩，作为水厂扩建用地。 - 消防给水设施：给水干管布置成枝状。道路沿线布置消火栓，室外消火栓配置遵守《民用建 筑设计防火规范》要求，最大间距 120 米，并应尽量靠近路口布置。室外消火栓 配置应按室外消防用水量确定。室外消火栓采用地上式，应有一个直径为 150 毫 米或 100 毫米和两个直径为 65 毫米的栓口。地势较高的最不利点供水压力要求 不低于 0.1 兆帕，城市消防给水为低压消防体制。 - （4）排水设施规划 - 在新泉镇区内采用雨污分流制。新泉镇区内的污水排入北部污水处理厂统一处理。其余村庄采用人工湿地生活污水处理或三格化粪池污水处理的方式进行污水处理。 7、项目四至情况 项目所在地位于湘阴县新泉镇，总占地面积1326.67m2，近期占地1126.67m2。工程周边情况如下：南侧和西侧为新泉寺社区居民，北侧为新家村居民； |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了解项目评价区域环境质量现状，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地大气、地表水、地下水及噪声等环境要素进行了质量现状监测。 1、环境空气 （1）常规检测数据 本环评收集了2019年环境空气质量监测结果。根据《环境影响评价技术到则--大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基准因子采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，具体数据统计见表3-1。 表3-1 湘阴县环保局监测站2019年空气质量指数统计表 测点名称; 统计 时间; 实测天数; 污染物日均值浓度月平均; AQI; 首要污染物; 优良天数; 优良率. SO2; NO2; O3; CO; PM10; PM2.5. 县环保局; 1月; 31; 5; 33; 84; 1.5; 53; 71; 95; PM2.5; 18; 58.1%. 2月; 28; 4; 18; 54; 1.4; 52; 44; 61; PM2.5; 26; 92.9%. 3月; 31; 5; 27; 39; 1.1; 89; 30; 70; /; 31; 100%. 4月; 30; 5; 21; 47; 1.1; 95; 34; 77; O3; 29; 93.5%. 5月; 31; 5; 19; 55; 1.0; 104; 36; 56; O3; 29; 93.5%. 6月; 30; 4; 15; 31; 0.5; 107; 24; 56; /; 30; 100%. 7月; 31; 4; 13; 31; 0.8; 108; 25; 57; O3; 30; 96.8%. 8月; 31; 6; 13; 43; 1.1; 137; 35; 81; O3; 29; 93.5%. 9月; 30; 7; 18; 51; 0.9; 161; 39; 101; O3; 24; 80.0%. 10月; 31; 7; 26; 50; 1.1; 139; 38; 83; O3; 29; 93.5%. 11月; 30; 9; 32; 68; 1.1; 125; 47; 71; PM2.5; 28; 93.3%. 12月; 31; 7; 41; 64; 0.9; 50; 49; 68; PM2.5; 28; 90.3%. 年均值; /; 8; 18; 91; 0.8; 54; 39; 55; PM2.5; /; /. 合计; 365; /; /; /; /; /; /; /; /; 328; 89.9%. 表3-2 湘阴县2019年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 超标倍数; 达标 情况. PM10; 年平均; 51.42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 39.33; 35; 0.12; 不达标. SO2; 年平均; 5.67; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 23; 40; 0; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 1.04; 4000; 0; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 101.67; 160; 0; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1—“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3—“采用HJ 663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。” 根据2019年湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3 以下，PM10年均浓度平均值下降到 71μg/m3 以下。同时根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划> 实施方案》要求，当地政府加大环境治理力度，采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，岳阳市大气环境质量将得到有效改善。 - 补充监测 结合区域环境特点，委托湖南昌旭环保科技有限公司进行现场采样监测，本环评设置1个环境空气质量现状监测点，在2020年11月13日~2020年11月19日进行监测，监测因子为：NH3和H2S，监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气监测结果 点位名称; 检测日期; 检测结果（μg/m3）. 氨; 硫化氢. 下风向环境敏感点; 2020.11.13; 02:00～03:00; 60; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 60; 4. 20:00～21:00; 80; 4. 2020.11.14; 02:00～03:00; 80; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 60; 4. 20:00～21:00; 70; 4. 2020.11.15; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 50; 4. 20:00～21:00; 60; 4. 2020.11.16; 02:00～03:00; 60; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 80; 4. 20:00～21:00; 80; 4. 2020.11.17; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 70; 4. 20:00～21:00; 70; 4. 2020.11.18; 02:00～03:00; 80; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 70; 4. 20:00～21:00; 70; 4. 2020.11.19; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 60; 4. 20:00～21:00; 60; 4. 由上表3-3可见，硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 2、水环境 本项目废水经处理后汇入新泉村灌溉渠，最终汇入湘江，为了解本项目所在区域水环境质量现状，湘阴县住建局委托湖南昌旭环保科技有限公司进行现场采样监测，监测时间为：2020年11月13日-2020年11月15日，水质现状监测因子为：pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷等。监测结果如表3-4。 表3-4 地表水检测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 2020.11.13; 2020.11.14; 2020.11.15. 项目东侧灌溉渠; pH; 7.05; 7.01; 7.07; 无量纲. CODcr; 14; 15; 15; mg/L. BOD5; 1.8; 1.5; 1.6; mg/L. 氨氮; 0.025; 0.028; 0.026; mg/L. 总磷; 0.02; 0.01; 0.02; mg/L. 石油类; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 2600; 2400; 2600; 个/L. 湘江上游; pH; 7.20; 7.17; 7.13; 无量纲. CODcr; 9; 10; 10; mg/L. BOD5; 1.1; 1.0; 1.0; mg/L. 氨氮; 0.039; 0.041; 0.041; mg/L. 总磷; 0.09; 0.08; 0.011; mg/L. 石油类; 0.02; 0.01; 0.02; mg/L. 粪大肠菌群; 2000; 2200; 2200; 个/L. 湘江下游; pH; 7.44; 7.40; 7.35; 无量纲. CODcr; 16; 15; 16; mg/L. BOD5; 2.8; 2.6; 2.8; mg/L. 氨氮; 0.055; 0.058; 0.061; mg/L. 总磷; 0.05; 0.04; 0.06; mg/L. 石油类; 0.01; 0.02; 0.01; mg/L. 粪大肠菌群; 2800; 2800; 3200; 个/L. 表3-4中灌溉渠水质满足农田灌溉水质标准GB 5084-2005（水作）标准，湘江监测断面监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 3、地下水环境 本项目在评价区域内布设了3个地下水水质监测点位，每天采样一次。 表3-5 地下水监测布点情况 编号; 监测点; 监测项目. U1; 项目东侧居民点; pH、硫酸盐、氨氮、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数. U2; 项目南侧居民点. U3; 项目西东侧居民点. 表3-6 地下水水质监测结果 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 2020.11.13; 项目东侧居民点1; pH; 7.31; 无量纲. 氯化物; 3.11; mg/L. LAS; ND; mg/L. 氨氮; ND; mg/L. 耗氧量; 1.45; mg/L. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL. 汞; ND; mg/L. 砷; ND; mg/L. 六价铬; ND; mg/L. 铅; ND; mg/L. 铜; ND; mg/L. 锌; ND; mg/L. 项目南侧居民点2; pH; 7.23; 无量纲. 氯化物; 8.61; mg/L. LAS; ND; mg/L. 氨氮; ND; mg/L. 耗氧量; 1.43; mg/L. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL. 汞; ND; mg/L. 砷; ND; mg/L. 六价铬; ND; mg/L. 铅; ND; mg/L. 铜; ND; mg/L. 锌; ND; mg/L. 根据监测结果可知，项目布设的监测点位的各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 为了解项目周边声环境情况，湘阴县住建局委托湖南昌旭环保科技有限公司进行现场采样监测，对东南西北四个厂界及环境敏感点新泉中心卫生院进行噪声监测，结果见表3-7。 表3-7厂界噪声监测结果单位 dB（A） 点位名称; 检测日期; 监测内容; 检测结果 dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界外北侧1m处; 2020.11.13; 声环境噪声; 54; 48. 厂界外东侧1m处; 声环境噪声; 51; 46. 厂界外南侧1m处; 声环境噪声; 53; 47. 厂界外西侧1m处; 声环境噪声; 50; 45. 新泉中心卫生院; 声环境噪声; 47; 43. 厂界外北侧1m处; 2020.11.14; 声环境噪声; 53; 47. 厂界外东侧1m处; 声环境噪声; 50; 45. 厂界外南侧1m处; 声环境噪声; 52; 48. 厂界外西侧1m处; 声环境噪声; 51; 46. 新泉中心卫生院; 声环境噪声; 46; 42. 由表3-7可知，工程所在地昼间噪声在46~54dB(A)之间，夜间噪声在42~48dB(A)之间，区域声环境能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准，区域声环境质量现状较好。 - 土壤环境 本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地块内的土壤环境质量现状进行了一期监测，监测时间为2020年11月13日，监测点位图见附图4，监测结果见下表3-8。 表3-8土壤监测结果 检测日期; 检测项目; 检测结果 （mg/kg）. T1; T2; T3. 2020.11.13; 砷; 1.88; 1.92; 1.86. 镉; ND; ND; ND. 六价铬; ND; ND; ND. 铜; 43; 36; 29. 铅; 56.3; 85.7; 79.6. 汞; 0.034; 0.037; 0.041. 镍; 41; 25; 37. 四氯化碳; ND; ND; ND. 氯仿; ND; ND; ND. 氯甲烷; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND. 二氯甲烷; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND. 四氯乙烯; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND. 三氯乙烯; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND. 氯乙烯; ND; ND; ND. 苯; ND; ND; ND. 氯苯; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND. 2020.11.13; 乙苯; ND; ND; ND. 苯乙烯; ND; ND; ND. 甲苯; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; ND; ND; ND. 间-二甲苯+对-二甲苯; ND; ND; ND. 硝基苯; ND; ND; ND. 苯胺; ND; ND; ND. 2-氯酚; ND; ND; ND. 苯并(a)蒽; ND; ND; ND. 苯并(a)芘; ND; ND; ND. 苯并(b)荧蒽; ND; ND; ND. 苯并(k)荧蒽; ND; ND; ND. 䓛; ND; ND; ND. 二苯并(a, h)蒽; ND; ND; ND. 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND; ND; ND. 萘; ND; ND; ND. 由监测结果可知，土壤表层样点中的各项因子监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值及管控值。 五、生态环境现状 本项目位于湘阴县新泉镇，项目评价区域范围内，均属于农村生态环境无珍稀物种和保护动植物。项目用地周边500m范围内无重点保护的野生动植物、无风景名胜区、无自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程主要环境保护目标位置、具体关系及保护级别见表3-9。 表3-9主要环境保护目标及保护级别 类别; 保护目标; 基本特点; 与工程的方位和距离; 标准. 环境空气; 新家村居民; 7户，约28人; 北侧162~460m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 新泉寺社区居民; 168户，约672人; 南侧和东侧16~500m. 新泉镇居民; 32户，约128人; 南侧293~520m. 地表水; 湘江; 渔业用水区; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 新泉村灌溉渠; 灌溉; /; 农田灌溉水质标准 GB 5084-2005（水作）. 声环境; 新家村居民; 7户，约28人; 北侧162~460m; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 新泉寺社区居民; 168户，约672人; 南侧和东侧16~500m. 生态环境; 厂界周边农田; /; /; 生态环境不受破坏. 污水管道沿线土地; /; /; 管道挖埋施工后尽快覆土，恢复生态. |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类，农田灌溉水质标准 GB 5084-2005（水作）； 2、《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 3、《声环境质量标准》（GB3096－2008），2类； 4、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物：污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； 2、大气污染物：污水处理厂废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)及其修改单中大气污染物排放二级标准。 3、噪声：厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，2类；施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 4、固体废物：污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中污泥控制标准；生活垃圾执行生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2014)，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设运营后，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级标准A 标准。本项目外排废水及污染物量为：废水量10.95万m3/a，COD5.475t/a，BOD5 1.095t/a，NH3-N0.548t/a，SS1.095t/a，TP0.073t/a。 本项目为环保工程，是减排项目，无需申请总量。 |
| 环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级; 污染物 名称; 二级. 日平均; 年平均. SO2; 0.15mg/Nm3; 0.06mg/Nm3. NO2; 0.08mg/Nm3; 0.04mg/Nm3. PM10; 0.15mg/Nm3; 0.10mg/Nm3. TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度一次浓度限值; 最高允许浓度一次浓度限值. H2S; 0.01mg/Nm3. NH3; 0.20 mg/Nm3. 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类; 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类）; 标准值. 类别; pH; BOD5; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅲ类; 6~9; 4 mg/L; 20 mg/L; 1.0 mg/ L; 0.2mg/L; 1.0 mg/L. 农田灌溉水质标准 GB 5084-2005 （水作; 类别; pH; BOD5; COD; SS; 粪大肠菌群数/（个/100mL）. 水作; 5.5~8.5; 60mg/L; 150mg/L; /; 4000. 污染物排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准（A类）; 标准值. pH; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L). 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度二级标准; 标准值. H2S; 0.06 mg/Nm3. NH3; 1.5 mg/Nm3. GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，2类; 标准值. 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50dB(A). GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 标准值. 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55dB(A).. |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 图4-1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污环节图 固 扬 废 尘 固 噪 扬 废 声 尘 固 扬 废 尘 地面清理 开挖 现场围护 管道铺设 回填土方 表面整理 图4- 2 管网施工流程示意图 施工工艺简述： 施工主要分为管道沟开挖工程、管道工程、回填工程、路面恢复、试压生产等几大部分。 ①管道沟土方开挖采用机械开挖与人工清理相结合的方式，回填土堆放在沟边，采用边铺边回填的施工工艺。为避免影响城市交通运行，本工程采用分段施工。 ②管道基础采用砂垫层基础或砼基础。 ③管道铺设工程采用机械化施工方案。 ④管道起点埋深 1.7～3.5m。 运营期： 一、污水处理厂工艺流程 根据湘阴县新泉镇污水处理厂可行性研究报告对进水水质、工艺设计、厂区工艺布置等方面描述，污水处理厂近期工程选择的污水处理工艺为“进水→格栅渠→调节池→一体化设备（A2O+过滤）→紫外消毒→计量槽→达标外排”。 具体工艺流程分析如下： 废气 废水 固废 噪声 图4-3 项目污水处理工艺流程图及产污节点图 1、总体工艺路线选择 服务范围内的污水经市政污水管网收集后通过进水总管进入厂内，经格栅槽去除污水中较大的漂浮物后进入调节池，以去除比较小的漂浮物和砂粒，砂粒经砂水分离器分离后外运。 污水通过厌氧、缺氧、好氧区，同时具有去除有机物、以及进行脱氮除磷。二沉池出水投加PAC，并通过软性固定填料过滤模块过滤，确保出水水质达标排放。最终出水在经过紫外线消毒后，经计量槽排至水体。 2、工艺论证 （1）污水可生化性分析 污水生物处理是以污水中所含污染物作为营养源，利用微生物的代谢作用使 污染物被降解，污水得以净化的一种最经济实用同时也是首选的污水处理工艺。而对污水可生化性的判断是污水处理工艺选择的前提。 - BOD5/CODCr比值 BOD5 和 CODCr 是污水生物处理过程中常用的两个水质指，采用BOD5/COD 比值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的传统方法。一般情况下，BOD5/COD 值越大，说明污水可生物处理性越好。目前国内外多按照下表中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。 表4-1 可生化性判断表 BOD5/COD; ＞0.45; 0.3～0.45; 0.3～0.25; ＜0.25. 可生化性; 好; 较好; 较难; 不宜生化. 本工程污水处理厂设计进水水质 COD=220mg/L，BOD5=125mg/L，污水中 BOD5/COD=0.57，从污水可生化性考虑，水质属于生物降解性能好的范畴。 - 碳氮比(BOD5/ TN) C/N 比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86 就能进行 脱氮，但一般认为 C／N≥3.0 才能进行有效脱氮。 碳氮比是鉴别能否采用生物除磷脱氮工艺的主要指标。反硝化过程必须在碳 源足够的条件下才能够彻底地完成。本工程 TN 为 40mg/l，BOD5/TN=3.13≥3.0， 可以满足脱氮的要求。 - （4）碳磷比(BOD5/ TP) - 该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌 氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生 ATP，并利用 ATP 将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解，释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内，经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。进水中的 BOD5 是作为营养物供除磷菌活动的基质，故 BOD5／TP 是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于 20，比值越大，生物除磷效果越明显。 - 本工程进水水质中 BOD5/TP=41.67>20，生物除磷方法可得到较为满意的除磷效果。 （2）污水处理工艺 活性污泥法是使用时间最长的污水处理工艺，其技术发展很快，类型较多。 常规的活性污泥法工艺对去除氨氮和磷的功能较差。根据上述进出水水质分析，污水处理工艺应选择具有生物除磷和硝化及部分反硝化功能的活性污泥法，在技术上较为合理。从国内外污水处理技术的发展来看，A2/O 工艺、改良型氧化沟工艺、CASS 工艺等诸多工艺不仅具有去除有机污染物的功能，而且还具有不同程度的脱氮除磷效果，此外针对于乡镇污水处理厂规模小的特点，在传统曝气生物处理工艺的基础上结合生物膜处理方法，发展出生物接触氧化等工艺。 - 改良型 A2/O 法 - A2/O 法工艺是一种典型的脱氮除磷工艺，其生物反应池由厌氧、缺氧、好 氧三段组成，其典型工艺流程详图 6.1，这是一种推流式的前置反硝化型 BNR 工 艺，其特点是厌氧、缺氧、好氧三段功能明确，界线分明，可以根据进水条件和 出水要求，人为的创造和控制三段的时空比例和运转条件。 - 常规生物脱氮除磷工艺呈厌氧、缺氧、好氧的布置形式。该布置在理论上基 于这样一种人事，即：聚磷微生物有效释磷水平的充分与否，对于提高系统的除 磷能力具有极端重要的意义，厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以 充分释磷。废水进入曝气的好氧区，聚磷菌除了可吸收、利用废水中残留的可生 物降解有机物外，主要分解体内贮存的 PHB，放出的能量可供本身生长繁殖， 此外还可主动吸收周围环境中的溶磷，并以磷酸盐的形式在体内贮存起来。排放的剩余污泥中，由于含有大量能过量积贮磷酸盐的聚磷菌，污泥中磷含量高，因此可较一般的好氧活性污泥系统大大提高了磷的去除效果。 - A2/O 工艺在系统上是简单的同步除磷脱氮工艺，总停留时间小于其他同类工艺，在厌氧（缺氧）、好氧交替运行的条件下可抑制丝状菌繁殖，克服污泥膨胀，SVI 值一般小于100，有利于处理污水与污泥的分离，运行中在厌氧与缺氧段内只需要轻缓搅拌，运行费用低，由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分隔，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果非常好。同时，该工艺采用底部曝气方式能提高曝气效率，降低能耗。目前该工艺在国内外使用较为广泛。传统 A2/O 法污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除。其流程简图见图4。 - 图4-4 工艺流程简图 - 本工艺在系统上是最简单地同步除磷脱氮工艺，总水力停留时间小于其它同 类工艺，由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果较好。同时厌氧、缺氧和好氧交替运行可抑制丝状菌繁殖，克服污泥膨胀，有利于污水与污泥的分离。而且运行中厌氧和缺氧段内只需轻缓搅拌，运行费用低。目前，该法在国内外使用较为广泛。 - 由于乡镇污水处理设施一般而言规模很小，相比于规模较大的城市污水处理厂运用的 AAO 生化处理工艺，小规模的乡镇污水处理设施采用 AAO 工艺需要更多的考虑污水量小且变化系数大、水质波动大的特点，因此衍生了诸多的改良工艺，例如在生化池内挂弹性填料、悬浮填料或投加复合粉末载体，以提高混合液污泥浓度，在同一生化处理段构建悬浮生长和固定附载生长微生物“双泥”共生的流化床系统；并在后端增加浓缩分离单元、复合粉末载体回收单元，通过载体回收，在“双泥法”的基础上实现“双泥龄”，系统污泥浓度高、耐冲击负荷能力更强，水力停留时间短，并且能够同步提高脱氮除磷效果，形成更适合乡镇污水处理的 A2/O 集成化改良工艺。 氧化沟工艺一般占地面积较大，容易造成流速不均及污泥沉积问题，不适用于乡镇级别的小型污水处理厂；CASS 工艺自控要求高，管理难度大，且水头损失较大。A2O 工艺在占地、施工难度、工程投资、操作 维护管理以及抗污染物冲洗负荷能力等多方面都有优势。并且 A2O 工艺具有很多成熟运转经验与实例，因此本工程更适用 A2O 污水处理工艺。 （3）深度处理工艺方案 流程说明 软性固定填料过滤模块主要流程：过滤+反冲洗 图4-5 软性固定填料过滤模块 - 过滤： - 软性固定填料固定在填料挡板层中，沉淀后的出水进入软性固定填料过滤模 块中，依靠重力自上而下穿过填料层，SS 被软性固定填料吸附截留下来，清水 则通过软性固定填料从下方流入清水池，从而实现过滤作用，清水池水经消毒后 达标排放。 - 反冲洗： - 通过控制气洗反冲洗和利用气提排放反洗水形成的清水池与软性固定填料 反应器的水位差实现气水双重反冲洗，软性填料通过气体的挤压，以及填料之间 的碰撞，使填料上附着物的剥离清洁程度达到最佳的效果，完成泥水混合物与填 料的分离（清洗），反冲洗水则通过气提回流至调节池。反冲洗时间根据具体项 目实际情况设定。 - 主要组成部分 - 软性固定填料 - 采用日本进口的高效能软性固定填料,主要优势：亲水性好 - APG 填料相比其它类的海绵体填料，经特殊的配比和成分改变，使得填料 比重接近于水的比重，且其亲水性较好； - 比表面积大：相比于普通海绵的填料，除了肋条状结构，遇水后还会形成膜 状结构，其比表面积大(＞3000m2/m3)，附着的微生物种类多、浓度高，泥龄 并不受系统总的 HRT 的影响。 - 流动性好：APG 载体为柔软体，亲水性好。在曝气条件下，APG 悬浮载 体与活性污泥充分混合均匀，流动时的声音极轻。同时悬浮载体对气泡具有切割和阻挡作用，也可以大幅提高传氧效率； 产泥率低：填料内外的溶氧梯度营造的好氧-缺氧环境，环境的不同造成其 微生物的多样化程度，表面聚结着好氧微生物，填料内部聚集兼性厌氧菌及绝对 厌氧菌，载体内外部活性污泥为主体的细菌被楯纤虫、纤毛虫等原生动物捕食； 原生动物轮虫、颤蚯蚓等被后生动物捕食，形成了食物链关系。最大限度利用 APG 填料内外形成的细菌-原生动物-后生动物的食物链捕食作用达到污泥减量； - 使用寿命长：生物量递增海绵体”悬浮填料 24 小时磨损试验后证实有着 极好的耐磨性，有着极长的使用寿命。与 PE 填料相比聚氨酯为轻质材料与池壁 接触噪声小，不损坏池壁； - 气泵（与好氧区共用） - 气泵采用日本富士净化气泵，主要材质：PP，与好氧区共用，主要用于曝气 反洗与气提反洗水。 - 气泵优势： - 耐久性：内部上升温度控制在 30℃以内，减少温度所带来的零部件等的损 耗，增加产品使用年限。 - 耗能低：与回转式风机相比节能 38%；与同类产品相比，能耗低，一年可比 其它产家的气泵节省 30%的电费。 - 低噪音：气泵噪音 50dB 远低于回转式风机 75dB。 - 日本制造：从开发、设计、生产等都在日本本国进行。 - 易于维护：所有消耗部件均可更换，成本较低 - 软性固定填料过滤优势 - 工艺流程简单易操作，无需过滤泵与反洗泵，与好氧区共用风机或气泵，靠 重力自流过滤，曝气反洗，反洗水通过气提排放，流程简单可靠，且水力停留时 间缩短,从工艺源头上实现节能； - 软性固定填料过滤单元除可以保证出水 SS 稳定控制在 10mg/L 以下，还可 以使 COD、总氮、总磷分别下降 5.5mg/L、0.38mg/L、0.09mg/L。 - 本工程选择软性固定填料过滤模块过滤，可以和一体化设备组装在一起，占地面积小，运行维护简单。 （4）污泥处置 污水处理过程会产生大量的剩余污泥，污泥中含有细菌.病原微生物.寄生虫 卵.重金属离子等有毒物质和氮.磷.钾等有用物质，需要及时处理和处置，以达到 变害为利，综合利用和保护环境的目的。 《室外排水设计规范》规定：城市污水处理厂污泥处置方法的选定，首先应考虑用作农田肥料。目前我国城市污水处理厂污泥的最终处置大都为经无害化处理后堆放或用于农田，国外许多国家对污泥处理采用较多的是焚烧、填埋、堆肥和投海等。 本项目规模较小，产生的污泥量少，因此本项目设置两台污泥车，分别为东区一台，西区一台，污泥车容量约5m3,污泥暂时存放在污泥池，半个月一次外运。 （5）出水消毒 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的 规定，污水处理厂出水粪大肠菌群数不得超过 1000 个/L，为了有效地防止水媒 性传染病对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒 是十分必要的。 1、消毒方法概述 常用的消毒方法有加氯法、氧化法和紫外线消毒法等。 ①液氯 加氯法主要是投加液氯或氯化合物。投加液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于 30min 的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间；液氯消毒将生成有害的有机氯化物，以往污水液氯消毒往往是应急措施，只是季节性或疫病流行时使用。含氯化合物包括次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等。其特点与液氯相似，但危险性小，对环境影响较小，但使用不便，运行成本较高。 ②氧化法 氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂，最常用的是臭氧。臭氧消毒杀菌彻 底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。 ③紫外线 紫外线是近十多年来发展得最快的一种方法。紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。因其消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，运行费用较低，管理维修简单（自动清洗）。缺点是一次设备投资较高，灯管寿命较短，一般小于 10000 小时，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中 SS 浓度有严格要求。 综合考虑用于污水消毒的适用性、工程应用的成熟性、安全性、可靠性，操作运转的简单易行以及处理费用的经济性等因素，本工程尾水采用紫外线消毒。 （6）恶臭处理方案 污水处理厂在运行过程中污水处理系统和污泥处理系统都会产生臭气。项目恶臭污染物主要产生于格栅、调节池、生物池、污泥池等。目前，污水处理厂除臭方法主要有对一体化设备加盖，生物滤池、绿化等处理方法。

主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1、污水管道工程 （1）废气 施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和燃油尾气。 ①施工扬尘：开挖土石方、基础施工时，土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘； 运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 ②燃油尾气：项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻燃油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 （2）废水 ①生活污水 施工人员的活动会产生少量的生活污水，高峰期施工人员按10人计，施工人员均不在施工场地食宿，生活用水量日定额按50L/人计，废水排放系数取0.8，施工期生活污水排放总量约 0.4m3/d。根据以往相似工程的施工经验，沿线施工多分段分期进行，就具体施工工段而言，施工期生活污水排放沿线具有分散性。施工期间生活污水处理可依托当地的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等。对于施工人员排放的生活污水，可依托附近居民现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。施工过程中加强管理，施工作业场地内的生活污水严禁排入附近水体中。 ②施工废水 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。施工废水中污染物成份相对比较简单，通过隔油池后进行沉淀，可用于场地降尘洒水，不外排。 ③管网试压废水 管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，闭水试验按井段数量抽验1/3，预计闭水试验用水量为417m3，试压废水中污染物较少，主要是SS，试压完成后用作场地洒水或经沉淀后外排。 （3）噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，施工噪声叠加值在 89~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 （4）固体废弃物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 管线开挖有少量土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 施工高峰期施工人员约10人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为5kg/d。生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理。 2、污水处理厂工程 （1）废气 本项目建设期废气主要包括施工扬尘及施工机械和运输车辆燃油排放的尾气。施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。 （2）废水 施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。 施工废水主要为运输车辆、施工机械的清洗等产生的废水。施工废水中污染物成份相对比较简单，其中悬浮物浓度较高，约为200mg/L，其它污染物浓度较低，且废水排放量少，通过隔油池后进进入沉淀池沉淀，污染物 SS 浓度约为 80mg/L，可用于场地降尘洒水，不外排。 本项目污水处理厂工程施工期民工人数约5人。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，用水定额按 50L/人.天计，则施工期用水量为 0.5m3/d，废水排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 0.2m3/d，生活污水中污染物较简单，主要成份为 CODcr、NH3-N 等，污染物浓度较低，CODcr 一般为200～250mg/L，NH3-N一般为 15～25mg/L 左右。 （3）噪声 施工期的噪声污染主要是施工机械和运输车辆的噪声，噪声强度在 80～105dB(A)。 各主要噪声源源强见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源源强及特征 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级 dB(A); 施工期声源性质. 推土机; 80～96; 间歇性. 挖掘机; 90～95; 间歇性. 电钻、电锯; 90～105; 间歇性. 塔吊; 80～85; 间歇性. 运输车辆; 80～85; 间歇性. （4）固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。项目工程建设主体施工阶段，产生的建筑垃圾主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。项目用地为农田、旱地，地势较平坦。施工期施工人员约 5 人，生活垃圾按 0.5kg/人•d 计，产生量约为2.5kg/d。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运。 3、生态影响 施工期间对环境的影响主要来自污水处理厂施工以及管线施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，尤其是在开挖管沟约 2~3m 的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况及植被的生长发育。 1）土地、植被影响 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干挠能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 2）工程土石方开挖环境影响 依据管线工程建设特性，管沟开挖、回填，施工道路的开挖与修筑等工程作业活动， 不仅会形成一定面积的破土区域，而且会产生少量的土石方工程量。土石方的开挖， 将导致工程区域内原地貌形态的改变，地表破碎度的增加，并且在雨季极易产生水土流失，裸露地表易造成土壤的风蚀。 二、营运期污源染分析 正常运行状态下，污水管网工程无污染产生，因此，本项目营运期污染源主要集中在污水处理厂，具体分析如下： （1）废水 污水处理厂自身在运行过程中产生少量生活及生产污水，这部分污水经收集后全部进入厂内污水泵房，经提升后再进入污水处理系统进行处理，不直接外排。 污水处理厂的处理规模为 300m3/d，污水经处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准，处理后的主要污染物的排放浓度及排放量见表5-2。 表5-2 正常工况情况下主要污染物排放情况 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 5; 10; 0.5. 排放量（t/d）; 0.015; 0.003; 0.0015; 0.003; 0.00015. （2）废气 废气主要为污水和污泥产生的臭气，臭气中主要污染物为H2S、NH3等。污水处理厂的恶臭污染源主要排放环节为格栅渠、A2O生物处理系统、储泥池、污泥脱水机房。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境，污泥处理工序是污水厂的最强臭气源，其产生的恶臭强度最大，恶臭污染物主要是 H2S、NH3 等成份，并随季节、温度的变化臭气强度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关，恶臭污染源多属无组织排放，污染源强很难通过具体计算公式求得。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本工程废水处理规模为300m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度125mg/L，最终排放浓度10mg/L，日处理BOD5 34.5kg，则NH3产生量为0.107kg/d（0.0045kg/h），H2S产生量为0.0041kg/d（0.000173kg/h），本项目恶臭污染物产生源强见表5-3。 表5-3 项目恶臭污染物产生源强 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.0045; 0.000173. - 噪声：污水处理厂噪声源主要来自厂区泵房、污泥浓缩脱水设备及鼓风机房的设备，其设备数量和噪声值见表5-4。 表5-4 项目噪声设备源强 序号; 噪声源; 噪声源强; 噪声治理措施; 位置. 1; 水泵、污泥泵; 90dB(A); 设备设置于泵房内，设置减震基础、泵房墙体隔声; 污泥泵房等. 2; 风机; 70dB(A); 设备设置于风机房内，设备进行机械阻尼减震； 安装消声器；设置隔声罩；墙体隔声; 鼓风机房. 3; 搅拌机; 70dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声; 加药间. 4; 加药泵; 80dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声; 加药间. 5; 空压机; 90dB(A); 设备设置于风机房内，设置减震基础、墙体隔声; 鼓风机房. 6; 脱水机; 80dB(A); 设备设置于污泥间内，设置减震基础、墙体隔声; 污泥间. （4）固体废物 建设项目营运后，固体废弃物主要是格栅栅渣、砂粒、剩余污泥、职工日常生活垃圾以及废紫外线灯管。 （1）栅渣及砂粒 格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，格栅拦截直径大于 6mm 的杂物；沉砂的主要成分为大的无机颗粒，主要为泥砂、石子等。 根据《室外排水设计规范》，城市污水的沉砂量可按每立方米污水 0.03kg 计算，栅渣量可按每立方米污水0.1kg 计算；据此推算本项目的沉砂量约为 0.009t/d，3.285t/a，栅渣量约为 0.03t/d，10.95t/a。 废渣及砂粒的处理主要是通过机械格栅除污机来完成，可有效防止臭味散发和蚊虫孽生，可作为城市垃圾外运处理。 （2）污泥 本工程污泥主要来源于絮凝沉淀后产生的剩余污泥。 ①污泥量 参照《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社），剩余污泥计算公式如下： △X=（YQ（Si-So）- KdVSv）/f + f1Q（Spi - Spo） 式中：△X—剩余活性污泥量，kg/d； Y—污泥产率系数，kgMLVSS/kgBOD5，一般为 0.3~0.6，本次取 0.5； Si、So—进、出水BOD5浓度，kg/m3； Q—平均日污水量，m3/d，项目为 300m3/d； Kd—衰减系数，d-1，一般取 0.05-0.1，本次取0.08； V—生物反应池容积，本项目约为118.58m3； Sv—反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度，kgM-LVSS/m3，生活污水一般为0.75； f—悬浮物的污泥转化率，0.5-0.7gMLSS/gSS，本次取0.6； f1—MLVSS/MLSS比值，生活污水一般为0.5-0.75，本次取0.6； Spi、Spo—分别为进出水悬浮物浓度，kg/m3。 根据计算，项目总剩余污泥量约为39.392kg/d（14.38t/a） （3）职工日常生活垃圾 本项目设职工 1人，则本项目投入营运后生活垃圾产生量为 0.185t/a（0.05kg/d）。 （4）紫外线灯管 本工程出水采用紫外消毒，该过程产生废紫外线灯管，属于危险固废，产生量约为0.01t/a。 项目运营期主要固废产生情况见下表。 表5-6 项目运营固废产生情况 序号; 种类; 固废属性; 产生量. 1; 栅渣; 一般固废; 10.95t/a. 2; 砂粒; 一般固废; 3.285t/a. 3; 污泥; 一般固废; 9.40t/a. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.185t/a. 5; 紫外线灯管; 危险固废; 0.01t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 |  | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网工程 | 大气污染物 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 燃油尾气 |  | CO、THC、NOX |  |  |  |
|  | 水污染物 | 施工废水 |  | SS | 300~500mg/L | 0 |  |
|  |  | 生活污水 |  | CODCr、 BOD5、 SS | CODCr：350 mg/L NH3-N：20 mg/L SS：200 mg/L |  |  |
|  |  | 试压废水 |  | SS | 417m3 | 0 |  |
|  | 固体 废物 | 施工场地 |  | 土石方 | 少量 | 0 |  |
|  |  | 生活过程 |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 0 |  |
|  | 噪声 | 机械噪声 |  | 噪声 | 89~107dB（A） | 昼间≤70 dB（A） 夜间≤55 dB（A） |  |
| 污水处理厂 | 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘燃油尾气 | 扬尘、CO THC、NOX | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 运营期 | 格栅渠、污泥储存池等 | NH3 | 0.00568kg/h | 0.00159kg/h |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.00022kg/h | 0.00006kg/h |  |
|  | 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 300~500mg/L | 0 |  |
|  |  |  | 生活污水 | CODCr 、 BOD5 、 SS | CODCr：350 mg/L NH3-N：20 mg/L SS：200 mg/L |  |  |
|  |  | 运营期 | 污水处理设施 （300m3/d） | CODCr | 220mg/L，0.066t/d | 50mg/L，0.015t/d |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 120mg/L，0.036t/d | 10mg/L，0.003t/d |  |
|  |  |  |  | SS | 90mg/L，0.027t/d | 10mg/L，0.003t/d |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 26mg/L，0.008t/d | 5mg/L，0.0015t/d |  |
|  |  |  |  | TP | 3.5mg/L，0.001t/d | 0.5mg/L，0.0001t/d |  |
|  | 固体 废物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活垃圾 建筑垃圾 | 5kg/d | 0 |  |
|  |  |  | 施工场地 | 土石方 | 240.67m3 |  | 0 |
|  |  | 运营期 | 格栅渠 | 栅渣、沉砂 | 14.235t/a |  | 0 |
|  |  |  | 污泥泵房 | 剩余污泥 | 9.40t/a |  | 0 |
|  |  |  | 职工 | 生活垃圾 | 0.185t/a |  | 0 |
|  |  |  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 0.01t/a |  | 0 |
|  | 噪声 | 污水处理厂噪声源主要来自厂区泵房及鼓风机房的设备，噪声源强为 70~90dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目主要生态环境影响可分为工程建设期及工程营运期两个时期的影响。 本工程总占地面积1326.67m2，近期占地1126.67m2，配套污水管道长度 4.96km。管线工程作业属短期的临时性占地。污水管道施工作业带范围内的土壤和植被都有可能受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟 2~3m 内，植被破坏严重。开挖管沟造成的土体扰动将使土壤结构、组成和理化特性等发生改变，进而影响植被的恢复。污水处理厂正常运行期间产生的污染物较少，厂区内部空地及周边将均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用，可以吸附有害物质、净化空气、减弱噪声、美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 由于施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑固废、施工废水和施工人员生活污水产生，因此，项目施工期对所在片区环境质量会有一定影响。 1、污水处理厂工程对环境的影响分析 1.1 环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响主要是扬尘及运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气。遇天气干燥季节易产生扬尘，据类比分析，在此天气条件下，扬尘产生处下风向 60m 范围内 TSP 超标，距施工点下风向 150m 以内的空气环境均受到一定的影响，但施工扬尘对环境的影响具有短期性、间歇性和可逆性。此外，运输车辆排放的尾气中含有少量的 CO、NOx 及 CnHm 等污染物。从调查可知，拟建地 150m 范围主要为龙门村居民，为减轻本工程对区域环境空气质量的不利影响，建议对各污染源采取以下控制措施： （1）施工工地严格落实6个“l00%”扬尘污染防控措施（工地周边围挡，物料堆放覆盖，土石方开挖湿法作业，路面硬化，出入车辆清洗，渣土、垃圾车辆密闭运输）。 （2）严格落实建筑施工现场防尘降尘设施、装置等措施。房屋建筑施工现场必须采取封闭施工现场的围挡（市区主要路段的工地设置高度不低于2.5米，一般路段的工地设置高度不低于1.8米），围挡应当坚固、稳定、整洁、美观。围挡出入口应当设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未按规定办理相关手续的运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 （3）落实建筑垃圾消纳控制措施。施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾时应当洒水抑尘，并使用密闭式串筒或采用容器清运，严禁凌空抛掷或焚烧各类废弃物。 （4）强化施工场地等防尘降尘管理。施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，其他裸露的场地应当采取覆盖、固化、洒水、绿化等措施。建筑土方、工程渣土等要及时清运，场内暂时集中堆放的应当采用密封式防尘网遮盖等措施。暂不能开工建设的建设用地，建设单位应对裸露地面进行覆盖；超过3个月不能开工建设的，应进行绿化、铺装或遮盖。 （5）严格施工现场建筑材料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施。余料及时回收。 （6）完善土方开挖、拆除工程防治手段。拆除建筑物、构筑物、土方开挖、土方回填等易产生粉尘的作业时，必须采用围挡隔离、喷淋、洒水、喷雾等降尘措施。遇有5级以上风力或空气质量严重污染等恶劣天气时，严禁土方开挖、土方回填，拆除等可能产生扬尘的作业。 （7）加强市政工程扬尘防治手段。市政基础设施工程应根据现场条件设立固定或活动的封闭围挡、警示标志，定时洒水喷雾降尘清扫，定时清理排水系统，施工泥浆采用密闭容器存放，不得排入市政管道，要配备施工车辆冲洗设备。 （8）加强渣土和城市建设垃圾运输、预拌混凝土生产、运输环节管控。搅拌厂区应采取覆盖、封闭、洒水（喷雾）、降尘等措施。有效控制堆放、装卸、运输、搅拌等产生的粉尘污染。搅拌楼生产应当实施封闭并采取防尘措施。搅拌站场出入口应当设置洗车台和冲洗设施。混凝土、渣土和城市垃圾车辆应当采取预防渗漏措施，避免在运输中滴、撒、漏。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气，主要污染物为 NOx、CO、非甲烷总烃等，其排放量很少，依靠自然扩散后对项目区域内的环境影响较小。 1.2 水环境影响分析 由工程分析可知：项目施工期产生的废水主要为机械冲洗废水及施工人员生活废水。施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，对周围地表水环境影响不大；本次环评建议施工人员的生活废水依托新泉镇周边居民的现有的厕所解决。 为减少施工废水对地表水环境的影响，本环评建议采取以下水污染的控制措施： （1）施工期间生活污水产生总量不大，本次环评建议施工人员的生活废水依托新泉镇居民的现有的厕所解决。 （2）本项目必须将施工污水收集，施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘和施工用水。未经处理的泥浆水，严禁直接外排。 （3）加强机械日常维护，减少机械油污跑、冒、滴、漏现象，减少含油污水的产生。 （4）要做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在料场周围设置排水沉淀沟。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。 （5）项目与新泉村灌溉渠距离较近，施工应合理选择施工时段，在枯水期期间，河水水位较低，选择在此期间进行施工，既便于施工，又能最大限度的防止泥砂进入水体。 （6）施工废水不得排入湘江及附近灌溉渠。本工程拟对施工废水采用自然沉降法进行处理。施工污水采取以上措施，可有效减少施工期污水对环境的影响。 1.3 声环境影响分析 由工程分析可知：施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施， 故噪声传播范围较远，影响面较大。单体设备声源声级一般均高于 80dB(A)，部分设备声源甚至高达 105dB(A)。但由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各施工机械噪声源及其影响情况见表6-1。项目建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标准限值见表6-2。 表6-1 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m. 振捣机; 94; 88; 82; 76; 74; 68; 64. 卡车; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61. 水泵; 92; 86; 80; 74; 72; 66; 62. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 56. 叠加值; 97.6; 91.6; 85.6; 79.6; 77.6; 71.6; 67.6. 表6-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级 Leq：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 从表21可看出，在未采取降噪措施的前提下，一般施工设备噪声在150m处可降至70dB（A）左右。 从调查可知，拟建地 150m 范围主要有南侧的新泉寺社区居民和北侧新家村居民，为降低噪声对周围环境的影响，本环评对施工噪声控制提出以下要求： ① 建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并按时对所有施工机械进行检修，严格按操作规程使用各类机械； ② 合理布局，建立施工围挡，并尽可能利用隔声屏障，做到最大限度减少施工噪声对周围环境的影响； ③ 在施工过程中只要严格控制高噪声设备的施工时段，避免高噪声设备同时施工， 合理安排施工时间，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业。对主体工程需要连续施工时， 建设单位应在施工前征得环保部门同意批准后，张贴告示，告知周围群众。 经采取上述有效的减振降噪措施，项目施工期噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253—2011)，对周围环境及敏感点的影响较小。 1.4 固体废物影响分析 项目固体废弃物来源于建筑施工产生的建筑垃圾，主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。项目用地为农田，地势较平坦，土地平整实行挖高填低方式，弃土量运往指定位置处理。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运集中处理。只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 2、污水管道工程对环境的影响分析 2.1 施工期噪声 本项目施工期的噪声主要来自机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。本项目污水管网工程管道沿线有部分居民区，虽然该施工机械一般位于露天， 噪声源为移动性噪声污染源，影响期短暂，随施工结束而消除。但仍需采取相应的减缓措施，为最大限度减轻施工噪声对周围环境的影响，建设单位应该严格执行本环评对上述污水处理厂工程施工噪声控制提出的要求且施工设备尽量选用低噪声设备和布置在远离居民等环境敏感点。经采取有效的减振降噪措施，项目施工期噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253—2011)，对周围环境及敏感点的影响较小。 2.2 施工期扬尘 施工期产生扬尘的作业有开挖、材料运输、卸装等过程，如遇干旱无雨季节，扬尘加重，为防止降入灌溉渠，对区域水体的影响，建设单位应该严格执行本环评对上述污水处理厂工程施工扬尘控制的要求。 在采取本环评提出的措施后可有效控制施工期扬尘污染，可使项目建设期对周边大气环境的影响较小。 2.3 施工期废水 管线工程施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 （1）生活污水 施工人员的活动会产生少量的生活污水，根据以往相似工程的施工经验，沿线施工多分段分期进行，就具体施工工段而言，施工期生活污水排放沿线具有分散性。施工期间生活污水处理可依托当地的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等。对于施工人员排放的生活污水，可依托附近居民现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。总之，只要在施工过程中加强管理，注意不要将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中，则管道施工对沿线区域的地表水环境影响较小。 （2）施工废水 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。机械车辆冲洗废水中除含有泥沙等悬浮物外，还含有大量的油污，通过隔油池后进行沉淀， 用于场地降尘洒水，不外排。因此，根据上述分析施工期的污水对地表水环境影响很小。 2.4 施工期固体废弃物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 1）施工废料：施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运，对环境影响较小。 2）工程弃土、弃渣：管线开挖产生少量弃土，应选择好弃土区的位置，弃土区宜选择在低洼处，开口或周边应做好挡土坝形成泥库，弃土完成后，其坡面及顶平面应做好植被覆盖，避免裸露土表长期被水流侵蚀。对已建场地应尽快埋设排水管道，做好绿化；对没有条件种植绿化的裸露土 壤区域，应在其表面铺设碎石。 3）生活垃圾：施工高峰期施工人员约 10 人，生活垃圾按 0.5kg/人•d 计，产生量约为 5kg/d。生活垃圾由环卫部门清运后集中处理。 本项目施工期只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固废不会对周边环境产生明显不利影响。 2.5 生态影响分析 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为管沟开挖等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，施工临时道路、水土流失和地表植被破坏等。 1)土地利用现状的影响 工程占地包括临时性占地和永久占地，污水处理站工程占地为永久性占地，改变了原有土地利用现状，土地利用功能也随之改变。原有的农田、旱地将随着建设的进行而破坏，被修建成混泥土、水泥地面。这些生态影响是不可逆的，为此应加强厂区、厂区边界绿化以减小对原有景观系统的破坏。项目临时性占地包括施工作业带、施工便道占地。占地类型不同，影响也不尽相同。临时性占地土地利用改变是短期的、可逆的，随着工程结束，逐渐恢复原有土地利用类型和面积。施工前，建设单位应根据相关法律法规规定，认真落实有关占地手续及其土地复垦和植被恢复费用。 2）对植被的影响 管沟开挖、施工便道等施工过程对破坏征地范围内多年生木本和草本作物，最直接的影响就是造成植株死亡，生物量丧失，地表裸露。 项目管道较长，选线无法饶避沿线林草植被，必然会占有少量林地和草地。毁林、毁草直接造成乔灌草物种个体数量减少，生物量丧失，植被覆盖率降低，地表裸露，水土流失量增加。 3）对土壤环境的影响 本工程对土壤的影响主要表现在管线施工过程中对土壤的占压和扰动破坏。临时占地在工程结束后 2~3 年耕作可恢复其原有使用功能。但因运管车辆碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定的影响，并进一步影响地表植被恢复。 4）对野生动物的影响 施工期管沟开挖、下管等过程一些植被遭到破坏，使野生动物失去一定的栖息环境， 但施工期短、开挖的管沟面积小，同时，施工期结束，随着土地的复垦工作的完成，植被得以恢复，对野生动物的影响不明显。 总之，施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 2.6 水土流失的影响 在污水处理厂施工过程中，开挖管槽、场地平整及构筑物施工时，由于土方 的开挖、回填表面土质疏松，在水流侵蚀下会造成水土流失。因此在施工期做好 水土保持工作十分重要，应采取以下措施： ①无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，不使地表流水 漫坡流动，侵蚀裸露土壤，同时应合理划分工作面。 ②对取土区的开挖面下游，应先做好挡土坝，防止取土面流失土壤被水流冲至 下游，影响环境。 ③ 应选择好弃土区的位置，弃土区宜选择在低洼处，开口或周边应做好挡土坝 形成泥库，弃土完成后，其坡面及顶平面应做好植被覆盖，避免裸露土表长期被 水流侵蚀。 ④填方应边填土，边碾压，不让疏松的土料较长时间搁置。碾压密实的土壤在 水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤。 ⑤对已建场地应尽快埋设排水管道，做好绿化；对没有条件种植绿化的裸露土 壤区域，应在其表面铺设碎石。 总体来说，项目的施工对周围环境造成的污染将随项目施工的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1污水管道工程 本项目在运营期对周边环境污染较小，正常运行状态下，通过使用材质较好的污水管道，管道沿线没有泄露等过程。并且要求维修队必须随时做好准备，在管道破裂后第一时间内，赶到现场，对破裂的管道进行修复。总体而言，截污主干管工程建成营运期间对当地环境质量影响不大。 2污水处理厂工程 2.1大气污染物环境影响分析 （1）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 拟建项目选用H2S、NH3作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； Coi一般选用GB 3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表7-1。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 项目废气污染物呈无组织方式排放，为了减小污染影响，本工程设计通过绿化隔 断，优化厂区布局来减少臭气影响。产生臭气的工段主要为调节池、贮泥池，由于臭气产量较小，且调节池、储泥池上方均为密封结构，仅通过通气孔与大气相连，能避 免臭气大规模扩散。 根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表7-2，无组织污染源估算因子源强详见表7-3。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -14.7. 土地利用类型; -. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟/km; 口是 否. 岸线方向/°; /. 表7-3 面源参数表 污染源; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物; 排放速率 /kg/h; 1h评价标准μg/m3. 污水处理厂构筑物及污泥脱水间; 57.95; 28.22; 10; H2S; 0.00017; 10. NH3; 0.00445; 200. 注：H2S、NH3取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的1小时浓度值。 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为0.4542%,Cmax为0.9085μg/m³,H2SPmax值为0.3471，Cmax值为0.0347根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （2）评价范围 环境空气评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境评价范围。 1.2污染物预测与评价 本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：三级评价项目不进行进一步预测与评价。 1.3大气环境防护距离 本项目建设性质为新建，项目厂界的占标率小于质量浓度，无需设置大气防护距离。本项目污水处理厂产生的恶臭中的硫化氢、氨等的最大落地浓度，均出未出现超标现象，项目污染源排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，本项目不设置大气防护距离。 综上所述，本项目经过废气处理设施处理及空气稀释扩散后，大气污染物占标率小于质量浓度，大气污染物对周围敏感目标影响较小。 1.4废气防治措施分析 污水处理厂生化处理采用 A2/O 工艺，它采用是底部曝气溶氧的方式，产生 H2S 气味很少。另外，尽管池内有厌氧反应过程，由于其厌氧反应时间短，所产生的 H2S 气体较少，加之厂区四周开阔，空气扩散速度较快，本项目一体化设备全部加盖，再加上厂区内部及周围大面积绿化带的吸收，产生的气味对周边环境不会造成大的影响。 1.5控制措施 a.污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量； b.加强运行操作管理，产生臭气的设施密封，负压集中收集； c.在污染源水面喷洒除味剂，掩蔽恶臭； d.污泥脱水间安装机械排风装置； e.厂区内种植除臭效果良好的树种、花草； f.要求在工作过程中强化管理，运行时关好门窗； g.较强卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作； h.在现有的总平面布局上，建议将污泥池、污泥脱水间等安排在厂区西北侧，远离厂前区和周边居民点，尽量减少恶臭对附近居民的影响。 i.本环评要求在厂区附近禁止新建建筑。 2.2水环境影响分析 项目本身为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理； 因本项目产生废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。 拟建新泉镇污水处理厂及配套的污水管网建成后，将收集区域污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表 1 中一级标准 A 标准后进入新泉村灌溉渠，废水排放形式为直接排放，废水排放量为300m3/d，水污染物当量数W=年排放量/污染物的污染当量值=5475/1=5475。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无纲量）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）. 由此可知本项目地表水评价等级为二级 2.2.1本项目废水产生情况 本项目产生的污水主要为员工生活污水以及污泥压滤水、压滤设备清洗废水等；生活污水经化粪池预处理，混合污泥压滤水、设备清洗废水进入厂区污水处理系统。 根据项目建设规模（300m3/d）和进出水水质，项目建成后可减少 COD 的外排量为18.615t/a，可减少 NH3-N 的排放量为 2.373t/a，极大的减少周围地表水体的负荷，减轻了对周围水体的污染，使周围地表水水质逐渐改善，项目的建设对周围地表水环境将产生长远的有利影响。 2.2.2尾水达标性分析 根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：格栅渠-调节池+A2/O处理系统+软性固定填料过滤模块+ 紫外消毒处理+计量出水。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 1）预处理工艺为格栅渠和调节池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求。 2）二级处理工艺采用A2O系统处理工艺，A2O 工艺在占地、施工难度、工程投资、操作 维护管理以及抗污染物冲洗负荷能力等多方面都有优势。并且 A2O 工艺具有很多成熟运转经验与实例，工艺成熟，经验丰富，效果稳定，能保证出水满足深度处理设施进水水质要求。 3）深度处理工艺采用软性固定填料过滤模块，软性固定填料过滤单元可以和一体化设备组装在一起，占地面积小，除可以保证出水 SS 稳定控制在 10mg/L 以下，还可以使 COD、总氮、总磷分别下降 5.5mg/L、0.38mg/L、0.09mg/L，能够保证出水水质满足要求。 4）消毒工艺采用紫外线消毒，该法同样经同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水消毒要求。 综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到相应标准是可行和可靠的。 为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评建议应落实如下措施： （1）项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染； （2）事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小， 风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制， 防止人为造成的污水不处理直接排放。 （3）厂区污水处理措施：针对区域污染现状，环保部门应加强监督和管理，严禁工业废水排入本污水处理厂。污水处理厂采用A2O处理工艺，处理规模为300m3/d，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准标准后经专用管道排入新泉村灌溉渠。生产设备均配套备用设备，以保证污水处理的稳定运行，实现尾水的达标排放。 （4）总排管在线监测系统：为监控本项目尾水达标排放，建议在项目总排口处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。 （5）污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。 在落实以上措施及污水处理厂中各个处理工艺均有备用机器，加上污水处理厂的中控系统，本项目尾水可以达标排放。 2.2.3项目对纳污水体的影响分析 拟建工程入河排污口建于厂区东侧旁新泉村水渠岸边。处理达标后得污水经过长度约10m，管径为DN400的排水管排入新泉村灌溉渠。 拟建工程尾水排入新泉村灌溉渠，经监测本项目拟建排污口上下游监测断面各监测断面的各监测因子监测值均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（水作）标准。 项目废水经新泉村灌溉渠流经约5.6km汇入湘江，湘江最大流量15~20m3/s，最小流量为 0.5~1.0m3/s。项目预测以枯水期流量进行预测，即 0.5m3/s。 拟建工程规模为300m3/d，其污水排放源强见表7-7。 表 7-7 废水源强（单位：mg/L） 污染物; CODcr; BOD5; TP; NH3-N; SS. 正常排放; 50; 10; 0.5; 5; 10. 事故行排放; 220; 125; 3.0; 35; 135. （2）预测因子： 本评价预测因子选择 CODcr、NH3-N。 （3）预测内容： 根据正常排放情况时污染物的排放源强，计算污染物在预测河段各断面的净增值。 根据事故排放情况（处理设施运行完全失效状态）时污染物的排放量，计算污染物在预测河段各断面的净增值，以此反映在不同情况下污染物对湘江的污染贡献程度，确定影响范围。 （4）预测模式及结果 混合过程段长度估算公式： 表7-8 预测因子参数表 参考《湘江长沙综合枢纽工程环境影响报告书》等相关水文资料，湘江多年平均流量约1800 m3/s，枯水期流量500 m3/s，90%保证率的年最枯流量400m3/s；枯水期流速0.24 m/s，枯水期水面宽约400m，水深约1.8m。相关水文资料见表7-6。 表7-6 湘江水文参数表 参数; U（m/s）; 水力坡降（‰）; B（m）; H（m）; 横向扩散系数. 湘江; 0.24; 0.0485; 400; 1.8; 0.0762. 混合段长度Lm约为242951.799m。 根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ 2.3-2018），在混合过程段需采用二维或三维模式进行预测。本评价对湘江的预测采用二维连续稳定排放模型（考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，尾水排入湘江为岸边点源稳定排放，预测模式如下： 式中：C——纵向距离x、横向距离y 点的污染物浓度，mg/L； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； m——污染物排放速率，g/s； h——断面水深，m； u——对应于轴的平均流速分量，m/s； x——笛卡尔坐标系X 向的坐标，m； y——笛卡尔坐标系Y 向的坐标，m； k——污染物综合衰减系数，s-1； n——河道糙率，量纲一； 其它符号同上。 本次论证对新建入河排污口水质影响范围进行计算，计算考虑正常工况和非正常工况2 种情况进行预测： 正常工况：湘阴县新泉镇污水处理工程正常运行，污染物达标排放的情况下，入河污染物对湘江水质的影响程度； 非正常工况：湘阴县新泉镇污水处理工程非正常运行时，考虑污水处理厂出现异常情况，污水未经处理直接，出水水质按照污水处理厂进水水质计算，其污水排放对湘江水质的影响程度。 表7-7 污染物排放（300m3/d正常和非正常工况）至湘江中COD浓度预测值 mg/L 排放情况; 正常; 非正常. 纵向（x，m） 横向（y，m）; 0; 50; 100; 0; 50; 100. 10; 20.7644; 11.0000; 11.0000; 20.7644; 11.0000; 11.0000. 100; 13.1222; 11.0000; 11.0000; 13.1222; 11.0000; 11.0000. 200; 11.9893; 11.0001; 11.0000; 11.9893; 11.0001; 11.0000. 300; 11.5325; 11.0008; 11.0000; 11.5325; 11.0008; 11.0000. 400; 11.3040; 11.0022; 11.0000; 11.3040; 11.0022; 11.0000. 500; 11.1793; 11.0035; 11.0000; 11.1793; 11.0035; 11.0000. 600; 11.1079; 11.0041; 11.0000; 11.1079; 11.0041; 11.0000. 700; 11.0658; 11.0040; 11.0000; 11.0658; 11.0040; 11.0000. 800; 11.0406; 11.0035; 11.0000; 11.0406; 11.0035; 11.0000. 900; 11.0252; 11.0028; 11.0000; 11.0252; 11.0028; 11.0000. 1000; 11.0158; 11.0022; 11.0000; 11.0158; 11.0022; 11.0000. 2000; 11.0002; 11.0001; 11.0000; 11.0002; 11.0001; 11.0000. 标准值（Ⅲ类）; ≤20mg/L. 表7-8 污染物排放（300m3/d正常和非正常工况）至湘江中氨氮浓度预测值 mg/L 排放情况; 正常; 非正常. 纵向（x、m） 横向（y，m）; 0; 50; 100; 0; 50; 100. 10; 0.4127; 0.4000; 0.4000; 0.4891; 0.4000; 0.4000. 100; 0.4040; 0.4000; 0.4000; 0.4281; 0.4000; 0.4000. 200; 0.4028; 0.4000; 0.4000; 0.4199; 0.4000; 0.4000. 300; 0.4023; 0.4000; 0.4000; 0.4162; 0.4000; 0.4000. 400; 0.4020; 0.4000; 0.4000; 0.4140; 0.4001; 0.4000. 500; 0.4018; 0.4000; 0.4000; 0.4125; 0.4002; 0.4000. 600; 0.4016; 0.4001; 0.4000; 0.4114; 0.4004; 0.4000. 700; 0.4015; 0.4001; 0.4000; 0.4106; 0.4006; 0.4000. 800; 0.4014; 0.4001; 0.4000; 0.4099; 0.4008; 0.4000. 900; 0.4013; 0.4001; 0.4000; 0.4093; 0.4010; 0.4000. 1000; 0.4013; 0.4001; 0.4000; 0.4088; 0.4012; 0.4000. 2000; 0.4009; 0.4001; 0.4000; 0.4062; 0.4023; 0.4000. 标准值（Ⅲ类）; ≤1.0mg/L. 根据预测结果可知，项目污水正常排放至湘江与河水充分混合后，CODcr、NH3-N可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目污水经达标处理后对湘江水质影响不大。污水在事故状态下排放至湘江即污水没有结果处理的情况下，CODcr超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，而NH3-N符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。故污水处理厂若发生事故，污水直接排入湘江将对湘江的水质造成影响。 （5） 排污口规范化设置 参照如何排污口标识牌，按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，在排污口明显位置竖立排污口标识牌，标明水污染物限制排放总量、污染物种类及浓度情况，排污单位名称，明确责任主体、监督管理单位及联系方式等内容。污水处理厂安装在线流量计，COD监测仪等监测设备，按规定开展入河排污口水质水量监测。投入运行后，应定期向当地水行政主管部门报送入河排污口统计有关信息。 2.2.4小结 通过预测本工程排污对湘江可能产生的影响，得出以下几点结论： （1）工程建成投产后，在正常排污时，外排废水对湘江水质影响很小； （2）当本工程出现事故运行，导致处理效率下降造成非正常排污时，特别是污水未经处理直接排入湘江时，将对排污口下游水体造成影响； （3）本工程的建设，大大削减了进入水体的湘阴县新泉镇生活污水中的污染物总量。 2.3 地下水环境影响分析 表7-9 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 中“本项目属于第U 项“城镇基础设施及房地产”中第144 小项“生活污水集中处理”，日处理量小于10万吨，因此，拟建项目为Ⅲ类建设项目。本项目环境敏感程度为为不敏感，因此按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，确定评价工作等级为三级，评价范围为6km2。 运营期厂区处理车间污水在处理的过程中，会通过土壤向下渗透，从而造成地下水的污染。为了防止对地下水环境的污染，所以必须对水处理构筑物进行防渗处理。 （1）废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗。 （2）污水处理厂各污水处理设施地面必须采取硬化、防渗处理，确保污水不下渗。本工程的贮水构筑物采用现浇钢筋混凝土结构，对大型水池类构筑物留设沉降缝或温度收缩缝，对建（构）筑物受力的关键部位，予以适当加强，并在缝内设钢板止水带，必要时使用一些混凝土抗裂防渗外加剂，提高混凝土的抗渗性能。通过上述措施，能确保污水不会渗入地下，从而对地下水造成污染。 （3）加强管理，选用符合标准的污水管道，加强对污水管道检查。 综上所述，本项目属环保工程，为减排项目，项目运营期只要能够做到达标排放， 对于改善区域地下水水质具有积极作用，具有环境正效益。 本次主要根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求进行防渗分区。 根据污水处理厂实际情况，结合导则 HJ610-2016 表 5 要求，对地下水环境有污染的废水渗漏后，可及时发现和处理，因此污染物控制难易程度为易。 根据建设项目场地天然包气带防污性能（防污性能中等）、污染控制难易程度（污染难控制）和污染物特性（主要污染因子为COD），对污水处理厂进行防渗区域划分以及提出防渗技术要求（具体参照 HJ610-2016 ），将污水处理厂分为重点防渗区，办公室等地面分为一般防渗区。本项目各区的地下水防渗技术要求见表7-9。 表7-9 地下水防渗技术要求 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗技术要求. 1; 污水处理厂; 一般防渗区; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行. 2; 办公区等地面; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2.4 声环境影响分析 本项目运营期噪声污染源主要为鼓风机、引风机和水泵等高噪声设备，预计噪声强源在 70-90 dB(A)之间。经过减震、安装消声器并置于机房中等措施，本项目设备运行噪声将削减约20-30dB(A)，再经距离衰减和绿化带隔声后，运营期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。 根据现场勘查，项目 200 米范围内居民点有南面 10~200m 的新泉寺社区居民；北侧114m有新家村居民6户，项目噪声经减震、隔声和距离衰减后，对该居民点的贡献值约 42dB(A)，对居民点的影响较小。 为了减小本项目运营期噪声对周围环境的影响，故环评要求应采取如下措施减小运营期噪声： ①选购设备时，应选取低噪声低能耗设备； ②在设计时将主要噪声设备空压机、鼓风机、引风机安置在厂房内或独立的隔声间内，如在室外应加装隔声罩； ③做到对设备及时维护检修，避免故障产生高分贝噪音； ④对水泵等高噪声设备设置减振基础。 综上所述，建设单位做好以上防治措施，噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，本项目噪声对周围环境影响较小。 2.5 固体废物环境影响分析 污水处理厂在运行过程中产生的固体废弃物种类有栅渣及脱水污泥。栅渣来自于格栅间截获的进水中较大杂物、漂浮物、悬浮物等，多为生活杂质；脱水污泥来自于污泥泵房。 1、污泥 （1）本项目的污泥处理措施分析 污水处理过程会产生大量的剩余污泥，污泥中含有细菌、病原微生物、寄生虫卵、重金属离子等有毒物质和氮、磷、钾等有用物质，需要及时处理和处置，以达到变害为利，综合利用和保护环境的目的。《室外排水设计规范》规定：城市污水处理厂污泥处置方法的选定，首先应考虑用作农田肥料。目前我国城市污水处理厂污泥的最终处置大都为经无害化处 理后堆放或用于农田，国外许多国家对污泥处理采用较多的是焚烧.填埋.堆肥和投海等。 焚烧技术一次性投资巨大，操作管理复杂，能耗高，运行费用高，不太适合我国目前的国情。 污泥与城市生活垃圾混合高温堆肥，污泥熟化程度高，病原体和寄生虫卵去除较彻底。有利于污泥农用，是适合我国国情的污泥稳定处理工艺。但污泥堆肥不易被农户接受。 污泥卫生填埋终结覆盖，是处理污水处理厂脱水污泥较为有效的方法之一，也是现行较为常用的污泥处置方法。 由于新泉镇污水厂规模小，根据实际情况，新泉镇污水处理厂的污泥采用移 动式污泥脱水车脱水至 80%，然后掺粉煤灰送至垃圾焚烧厂最终处置。 （2）污泥堆存环境影响及防治措施分析 污泥在厂区大量堆存会产生一系列不良后果，主要表现为产生恶臭气体和遇雨对水体造成污染。评价建议在厂区设置废渣、污泥临时堆放场，采取一定防扬尘、防流失、防渗漏及堆场排水措施，尽量避免污泥在厂区长期堆存。具体措施如下： a 污泥临时堆场地面应硬化，设顶棚和围墙，防止扬散、流失、渗漏。临时堆场面积及高度不要过大，以污泥可存放15天为宜，集中堆存的污泥应统一及时的外运填埋。 b 格栅渠及污泥浓缩、脱水机房均有废弃物产生，这几部分废弃物应与污泥分开堆放，及时外运填埋，避免对厂区内其它部位的污染。污泥经脱水后堆放，其污水返回厂内处理。 c 堆放场地需进行地面硬化，设置围墙和顶棚，达到不渗漏、不流失、不扬散的要求，污泥堆放场应设排水系统，溢出污水经收集汇入处理厂处理后达标排放。 d 污泥外运必须采取防范措施，建议采用密闭式罐装机，杜绝污泥流失到自然环境中。 f 委托具有道路运输经营许可证及相关运营资质污泥运输单位进行外厂污泥收集运输； g 应采用防渗漏、防遗撒、无尖锐边角、易于装卸和清洁的专用密闭式污泥运输车辆进行运输，以有效防止恶臭逸散。运输车辆具有明显的严控废物警示标志。运输过程中 全过程监控和管理，防止因裸露、散落或泄露造成二次污染； h 污泥收集入车后，应在装好污泥的运输车辆行驶前对污泥喷洒生物除臭液，能从源头抑制臭味产生； i 污泥运输按相关部门批准的路线和时间行驶，运输路线尽量避开人群密集区、交通集中区和居民住宅等环境敏感区；运送污泥的时间避开上下班、上下学、等交通高峰期，以减少污泥运输恶臭对周边敏感点的影响； j 运输途中不停靠和中转，严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒； k 所委托的污泥运输单位必须安排专职人员对污泥途径路段进行定时巡查。若污泥运输过程中发生污泥流失、泄漏、扩散时，污泥产生单位和污泥集中处置单位应当立即采取紧急处理措施，并及时向市环保部门报告； l.运送污泥的专用车辆使用后，应当在污泥集中处置场所内及时进行清洁，对清洁产生的污染物妥善处理，防止二次污染。 2、栅渣和沉砂 格栅渠拦截的栅渣多为块状固体物质，包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，与砂粒经过除污、压榨后，与生活垃圾一并交由环卫部门处理。 3、生活垃圾 生活垃圾全部实行袋装化，且由专人负责收集，送至指定的垃圾点堆放，再由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理，垃圾在储存过程中应注意密闭，确保日产日清。 由此可见，只要该项目在营运过程中做好固废的分类收集、管理及处置工作，并加强管理，该项目产生的固废不会造成二次污染。 因此，本项目的固废均得到合理处置，不会对环境产生影响。 2.6土壤影响分析 2.6.1 评价等级 本项目主要为污水处理站，属于水的生产和供应业行业。项目类别为III类。本项目属于土壤污染影响型项目，总占地面积1326.67m2，近期占地1126.67m2，小于5ha2，占地规模为小型。项目周边50米范围内有新泉中心医院，土壤环境敏感程度定为敏感，土壤为三级评价。 2.6.2 土壤环境影响识别 本项目属于新建项目，根据工程组成，主要为运营期两个阶段对土壤的环境影响。 运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水等对土壤产生的影响。 2.6.3评价范围 土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及厂界外0.05km范围。 2.6.4土壤环境分析 本项目为土壤三级评价，通过类比同类项目，针对本项目产生的污染物做好处理防范保护措施以确保对土壤环境的影响可接受。如废水（生活废水）、废气（H2S、NH3）达标排放，废水处理各建筑做好防渗处理等。 2.7生态影响分析 本项目完工后，及时对厂区进行植被绿化，以减少项目建设对生态环境的影响。并且项目周边区域未发现有野生国家重点保护植物和古树名木，无需格外保护。 本项目属于污水处理工程，工程后对区域水体水质有改善作用，对生态环境影响较小。 2.8工程风险影响预测 2.8.1污水处理厂事故原因 污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点，一般污水处理厂运行期发生事故性排放的原因有以下几种： （1）由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少， 污染负荷去除低于设计去除率，另外，进厂污水水质负荷变化，污染物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 （2）污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是生化处理池因机械故障或停电原因长时间不运转会造成微生物批量死亡，而微生物培养需很长一段时间，这段时间污水只能从厂进水井直接溢流排入水体，使水体受到严重污染。 处理厂内主要负荷属二级负荷，本工程按 10kV 电压等级供电。应急供电方案采用移动式柴油发电机，尽可能把机械故障及停电给环境造成的影响减少到最小。 （3）污水处理系统在维修中突发性事故的发生，会给维护、维修的工作人员造成身体损害，严重时会危及生命。因此，在维护污水处理系统正常运行过程中会有风险发生，应引起高度的重视。 污水处理系统在运行中，如发生格栅堵塞、水泵不能正常工作等机械故障，以及管道损坏，池子泄漏溢流等情况时，需维护人员及时检修，必要时得进行入管道或井内操作，因污水中含有多种有毒、有害物质，这些物质有些以气体形式存在，如H2S、NH3等，在这种情况下，如操作人员不采取防护措施就会造成中毒、昏迷、甚至死亡。 本工程在设计中对经常需要维修、自然通风条件差的构筑物设置通风装置，尽可能降低这种风险。处理厂对工人要经常进行安全教育，建立一套合乎实际的管理制度，建议采取下列措施： ①定期对污水管内的气体进行监测、分析，以便采用相应的维修防护措施； ②需检修的工段由专人在工作场地负责，并备有必要的急救措施； ③戴防毒面具下井，并与地面保持通讯联系，如感不适立即返回地面； ④提高一线工人营养保健待遇，增强工人体质。 （4）污水管网损坏。污水外溢直接造成水污染事故。 （5）不可抗拒的外力影响。如地震等自然灾害的影响，也将给污水处理工程造成破坏性损害，造成水污染事故。 （6）渗透风险。埋地管道泄漏以及污水处理站和泵站地面渗漏会造成地下水的污染。项目应采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。在施工过程中加强监督，在实际生产过程中及时做好排查工作，避免渗漏造成的污染。 2.8.2废水事故排放影响分析 本工程建成后，通常情况下属于正排污但是当发生事故时处理厂水未经过有效处理而排入水体，将对排污口下游水质造成影响。 2.7.3管网泄露风险分析 污水干管在营运期会因为未按规范施工、工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险。 污水主干管若发生破裂或渗漏，污水会进入土壤，渗入地下，会污染地下水，冒出地面则会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较为严重的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成较大的影响。 2.7.4事故风险防范 水环境影响预测结果表明，如处置不慎，导致事故排放，则会对下游水体水质造成污染。因此，对污水处理厂事故的防范是污水处理运行管理的重要责任。类比调查表明，进水冲击负荷及设备故障是可能导致污水厂出水水质恶化的主要原因，此外，管网因管道破裂、泵房不正常运行也会导致整个污水工程失效，导致工程风险事故排污。 但工程运营过程中，以上因设备故障及操作不当而导致风险排污，均可以通过加强设备检修、应急设备安装及加强操作管理等进行避免。 主要的事故防范对策如下： 1、成立应急领导小组，制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，在平时要进行技术培训和演练，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。 2、在事故发生时，应根据事故处理应急计划，及时通过环保、水利、市政等有关行政部门，通过暂停重点工业污染源向污水干管排放工业废水，减少事故排放量，减轻其对交界断面的影响。 3、建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。 4、为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及有毒物质和水温等因素，造成污水处理设施处理率下降，应加强工业污染源的预处理和管理，严格禁止超标排放，确保污水处理设施的正常运行。 5、在工艺设计中，应采取多套设备，至少2套并联使用，每套均能独立运转。关键设备要有备用（如风机、泵等），设备等检修安排工业生产淡季（一般在12月~3月），一组运转，另一组检修，交替进行。同时要加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。另外电源应保证双回路供电。 6、要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。 3环境影响经济损益分析 - 3.1环境影响经济损益分析 污水处理工程是一项技术复杂、投资大、政策性强的基础设施项目。虽然无直接、明显的经济效益，环境效益和长远的社会效益却是无法估量的。本工程既是一项市政设施建设工程，又是一项城市环境综合整治和水环境综合整治的公益性环保工程，特有的环保工程特征决定了其直接投资收益率低，投资的效益较分散，产生的经济效益很难用准确数据表示出来的特征。评价将从社会效益、环境效益及经济效益三方面分析本工程的环境经济损益。 （1）社会效益 环境保护工作已成为我国的一项基本国策，受到社会普遍的关注和重视。城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其社会效益明显。 湘阴县新泉镇污水处理厂的建设，是新泉镇总体规划中城市基础设施建设的重要组成部分，是现代化文明城市的重要标志。该项工程的实施本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。新泉镇污水管网工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合湘阴县新泉镇水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对地下 水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。 （2）环境效益 新泉镇污水管网工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合湘阴新泉镇水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。 该项目的建成可削减污染物排放量，保护下游水体水质，提高人群健康的水平，改善居住环境及卫生条件。并且可使因水污染所造成的健康损失的医药费用、地价损失、农业损失有显著减少。对于贯彻新泉镇的经济可持续发展方针，促进经济与环境的和谐发展，保护水体的水质均有显著地效益。 由此可见，本工程建设具有十分显著的环境效益。 （3）经济效益 乡镇污水处理厂是一项公益事业，建成投产后它将本着保本微利的原则向用户收取适当的污水治理费，维持自身的正常运转，基本上不产生直接的经济效益。 污水处理工程建设后，可以改善城镇环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本工程实施后将改善区域水体的环境质量，减轻污水对城市一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。 湘阴县新泉镇污水处理厂的建设还将促进新泉镇规划的污水管网系统的建设，促进城镇基础设施建设。污水经处理后排入灌溉渠，改变了乡镇污水分散直排对周边水体的污染，可极大改善周围居民的生活环境。 综上所述，湘阴县新泉镇污水处理厂的建设，必将对提高城镇人民的物质和文化生活水平起重大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。 （4）项目运行成本分析 项目成本费用由外购动力燃料费、药剂费、污泥处置费、工资福利及水费构成。 其中： 1）药剂费：污泥处理系统需要每天都加药，污水预处理系统中，只有 进水水质不合格的情况下需要加药，预计每月 2-3 天需要加药。平均每天/吨水的消耗药剂费约为 0.096 元，全年为 1.05 万元。； 2）外购动力燃料费：本项目主要指电费。办公人员生活所产生的其他燃 料计入办公经费，也不单独计算。 电费：污水处理厂的电价按综合电价 0.88 元/度计算，年耗电量 7.74 万度， 全年共计电费 6.81 万元。 3）污泥外运及处置：年需约 1.15万元。 4）工资、福利及上缴的社会保障金：湘阴县新泉镇污水处理厂员工 1 人，工资按 4.2 万元计。 生产期年平均总成本费用 13.21 万元。 按计费水量折算，单位经营成本3.34元/吨。 4环境管理与环境监测计划 4.1环境管理 根据清洁生产、总量控制和达标排放的要求，运营期污染控制方案核心是保障污水与污泥处理系统的正常运行，因此，污水处理厂建成后应设置专门的环保部，主要对污水处理厂营运期污染物的产生、控制、排放进行管理和监控，保证污水处理系统的正常运行，尾水达标排放；并负责建立和健全各项规章制度和操作规范，进行技术人员的培训、教育、监督工作，尽量避免人员失误带来的环境污染。 工程投产后的环境管理工作应做到以下几点： (1）按照清洁工程的要求，加强质量管理和环境管理，防止二次污染； (2）督促各职能部门落实和实施监控计划，加强运营期投药量的监督落实情况，注意记录，及时维护、更换紫外线灯管，保证工程的正常运转，使处理后出水水质满足标准要求，落实污泥处置措施，加强污泥的临时堆放管理，防止二次污染； (3）搞好厂内环境卫生，制定和实施绿化规划，使之起到降噪和净化空气的作用； (4）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理，操作人员上岗前进行专业技术培训； (5）制定公用设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水设施的使用年限； (6）理顺排污单位、环保监测站、污水处理厂的相互关系，科学管理，合理调度； (7）建立污水排放收费系统，实行排水设施的有偿使用，促进排水系统及污水处理系统的发展和良性循环。 4.2环境监测 应严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》HJ978-2018规定的污染物监测要求进行监测。设置进、出水水量自动计量装置、自动比例采样装置，安装有CODCr、NH3-N等主要水质指标在线监测装置。 此外，每半年应安排一次大气环境质量检测和厂界噪声监测，建议安排在冬、夏两季实施。大气监测氨、硫化氢和臭气浓度，监测位置为当季下风向；噪声监测昼夜厂界噪声和环境振动，分别于厂界四个方向布点。 根据本项目特点，监测以水环境为主，为对污水处理工艺稳定运行提供所需的各种水质参数，需对尾水的最终排放作安全监测，以在线监测为主，每季度委托有资质单位进行监督性监测。主要监测内容见下表7-10。 表7-10 运营期监测计划 监测地点; 监测项目; 监测频次. 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 半年一次. 厂界; 噪声; 半年一次. 污水处理厂进水口; 流量、COD、氨氮; 在线监控. 总氮、总磷; 每天一次. 污水处理厂出水口; 流量、pH、水温、COD、氨氮、总氮、总磷; 在线监控. SS、BOD5、石油类、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、色度; 每季度一次. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞; 半年一次. 5、总图布置合理性分析 本设计对污水处理厂中占地面积较大的主体构筑物采用一体化建设型式，平面布置上按功能分区，划分为办公及辅助生产区、污水处理区。根据工艺流程由南到北依次为深度处理区、消毒计量槽，污泥处理区位于西侧，项目充分考虑已建工程与扩建工程的衔接，避免重复工程和废弃工程。 本项目污水处理厂按推荐的“A2/O处理系统”工艺进行总平面布置，根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区、污水处理区。 综合管理用房位于厂区东侧，污水处理区位于西侧。厂区的污水处理区，按照工艺流程从南向北依次布置组合池（A2/O处理系统、软性固定填料过滤模块）、紫外消毒系统、出水计量渠等，使得工艺流程较顺畅，管线短、交叉少。 厂区总图布置在充分满足工艺要求的前提下，构建筑物布局紧凑，水力流程顺畅，各管渠、动力线路和交通要道短捷，有效降低了构筑物之间的水头损失，维修管理方便。 为尽量减少恶臭对附近居民的影响，污泥储存池等安排在厂区西侧，远离居民区，尽量减少恶臭对附近居民的影响。 因此，从环保角度看，项目平面布局是合理的。 6、工程可行性分析 6.1产业政策分析 2017 年 1 月，湖南省农村污水治理县域推进现场会在郴州市苏仙区举行， 会上确定湖南省从今年起，实施重点镇污水处理设施建设三年行动计划。力争到 2018 年底前，新建（改造）集镇污水处理设施 187 处，新增污水日处理能力 48.96 万吨，配套建设管网 1688 公里等。以此带动，力争到“十三五”末，实现重点 区域和重点镇污水处理设施全覆盖，建制镇污水处理率达到 80%。会议要求各地 各有关部门迅速行动起来，全面提速农村污水治理。 经对照，本项目属于《产业结构政策调整目录（2011 年本）》（2013 年修订版）中鼓励类中第二十二项第 9 条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家的产业政策。 6.2 “三线一单”相符性分析 ①与生态保护红线符合性分析 根据《湖南省生态保护红线》，岳阳共九个区域纳入生态保护红线，具体位置见附图，本项目不在生态红线范围内。 ②与环境质量底线的相符性分析 根据环境质量现状监测，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限制。 因此项目所在区域环境质量状况良好，未超出环境质量底线。 ③与资源利用上线的相符性分析 本项目为污水处理工程，在施工和运营过程中会消耗一定的水资源和电，项目资源消耗量少，符合资源利用上限要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目属于《产业结构政策调整目录（2011 年本）》（2013 年修订版）中鼓励类中第二十二项第 9 条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家的产业政策，且不在负面清单内。 6.3规模合理性分析 污水处理厂规模按照镇区(集镇)规划年的平均日污水量确定。按照《湖南省 镇(乡)村供排水工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2016 年 12 月修订)、《室外排水设计规范》(GB50014—2016 年版)、《镇(乡)村排水工程 技术规程》(CJJ124—2008)并根据镇区实际情况因地制宜选用各项系数：污水收 集率根据污水管网覆盖率取用；地下水渗入系数根据水文地质条件和污水管道与 检查井施工质量确定，取 1.0～1.1。 根据新泉镇的经济发展现状以及自然地质条件，地下水渗入系数选择 1.0， 污水收集率近期(2020 年)为 80%，远期(2030 年)为 90%。 排水属于乡镇建设的基础设施，应适当超前发展才不至于制约镇区经济发展，根据以上预测结果，新泉镇污水厂规模为； 近期 2020 年 300m3/d； 远期 2030 年 800m3/d。 本项目近期规模为300m3/d是合理的。 6.4选址合理性分析 1、规划合理性分析 该厂址位于新泉中心医院北侧处。区内地形为水塘，地形起伏较小。本项目符合新泉镇总体规划。 根据现场勘查，项目周边主要为农田和少量居民点，本项目选址不涉及饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区、自然保护区等敏感目标，项目拟建排污口，废水经处理后排入新泉村灌溉渠，可减少新泉村镇污水未经处理直排周围水体的污染物负荷，对湘江水质起到一定的正面作用，项目选址合理。 2、排污口规范化 根据国家环保局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治工作方案》，污水处理厂应在建设同时做好排污口的规范化工作。根据国家《环境保护图形标志》（GB/T15562.1-1995）的规定，对污水排放口及噪声排放源分别设置统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点： ①尾水排放口设置取样口，并具备采样监测条件，尾水排放口附近树立图形标志牌； 排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2m。 ②排污口以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。 ③排污口建档管理，使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理内容要求，项目投入运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 7、总量控制分析 项目建成后主要污染物排放量变化情况见表7-11。 表7-11 项目建成后主要污染物削减情况 项目; 进水; 出水; 削减量 （t/a）; 削减率 (%). 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a); 浓度（mg/L）; 污染物排放量(t/a). 废水量; 10.95万; 10.95万; 0; 0. SS; 135; 14.7825; 10; 1.095; 13.6875; 92.59. BOD5; 125; 13.69; 10; 1.095; 12.595; 92. COD; 220; 24.09; 50; 5.475; 18.615; 77.3. 氨氮; 35; 3.83; 5; 0.5471; 3.283; 85.71. TP; 3; 0.329; 0.5; 0.0548; 0.0274; 83.33. 由表35可知，在污水处理厂服务区内，污水处理厂投入满负荷运行后，尾水排放量维持不变，但污水中的主要污染物均得到了削减。其中SS的排放量减少13.6875t/a，COD的排放量减少18.615t/a，BOD5的排放量减少12.595t/a，氨氮的排放量减少3.283t/a，TP排放量减少0.0274t/a。 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定 COD 和 NH3-N 为本项目的污染物总量控制因子，本项目每天废水处理量为 300m3/d，出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级标准 A 标准，总量控制指标为 COD：5.745t/a，NH3-N：0.548t/a。本项目为减排项目，无需设置总量。 8、环保投资及“三同时”竣工验收 8.1环保投资 本项目本身为环保工程，工程总投资为 为1299.78万元万元，环保投资为1299.78万元，占总投资的100%。 表7-12 环保措施一览表 污染源; 工程措施; 投资时期. 废水; 施工废水; 隔油池、沉淀池; 施工期. 地下水防渗; 地面硬化、防渗措施; 营运期. 排放口; 尾水总排管、在线监测设施; 营运期. 废气; 扬尘; 路面洒水除尘，设立施工围挡; 施工期. 汽车尾气; 加强车辆保养维护. 恶臭气体; 运行过程加强环境卫生管理，重视消毒杀毒灭蚊蝇 工作，加强绿化; 运营期. 噪声; 机械噪声; 选用低噪设备，设置围墙，合理施工; 施工期. 机械机房等; 隔声减震、低噪声设备、隔声罩; 营运期. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集与清运措施; 施工期 营运期. 污泥; 污泥暂存在污泥池，设置两台污泥车，每半个月清运一次; 营运期. 废紫外线灯管; 固废暂存间. 绿化; 厂区绿化、周边防护林带、管线周围植被恢复; 营运期. 8.2 “三同时”竣工验收 本工程环境保护措施验收内容见表7-13，各项环保措施必须和主体工程一道通过竣工验收后，方可运行。 表7-13 工程环保设施“三同时”竣工验收表 序号; 名称; 验收内容. 1; 污水处理厂进、出口; 进出口水量、水质监测COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、大肠菌群数量等，并验证是否达标及是否达到其处理效率. 2; 厂界臭气; 厂界按照GB19918-2002监测H2S、NH3及臭气浓度. 3; 污泥处理; 污泥存放位置. 4; 设备噪声降噪、消声、隔声措施; 厂界噪声达标排放.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘，建筑材料集中堆放 | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOX、 SO2、烟尘 | 车辆保持匀速，安装尾气净化器 |  |
|  | 运营期 | 调节池、 污泥储存池 等 | H2S、NH3 | 厂区内种植除臭效果良好的树种、花草，增加绿化面积 | 《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》表 4 中二级标准 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水、生活污水、试压废水 | SS、COD、NH3-N | 施工废水经沉淀池沉淀后回 用于道路和场地洒水降尘；试压废水可循环使用后经沉淀池沉淀后回用于道路和场地；洒水降尘；生活污水依托租用当地民居处理 | 不外排 |
|  | 运营期 | 尾水排放 | CODcr、 BOD5、NH3-N、 TP、SS | 采用A2/O处理系统处理 达标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级标准 A标准 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 对声源采取适当的隔声降噪措施减轻项目噪声对周围环境影响 |  | 符合环保要求 |
|  | 运营期 | 泵、风机等 | 考虑隔声、减震、消音装置 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃 圾、建筑垃圾、土石方 | 生活垃圾由环卫部门清运；建筑垃圾和土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理 |  | 符合环保要求 |
|  | 运 营 期 | 污泥 | 脱水至 80%，掺粉煤灰送至垃圾焚烧厂最终处置 |  |  |
|  |  | 栅渣、沉砂 | 由环卫部门收集后统一处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处理 |  |  |
|  |  | 废紫外线灯管 | 收集后交由有资质单位处置 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在管道工程施工过程中，应加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，在施工结束后，对施工场地进行生态恢复、绿化。 项目建成后厂区内将在内部及周围均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用；还可以净化厂区内环境空气，降低本项目对外环境所产生的影响。在管线走向及施工便道建设中，尽可能避开成片树林、果园等地段。合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1项目概况 湘阴县新泉污水处理厂位于湘阴县新泉镇。污水处理采用A2/O处理工艺，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。 本污水处理厂厂区总占地面积1325.85m2，近期占地1123.54m2，建筑和构筑物面积约283.86m2，设计处理规模为300m3/d，本工程配套建设污水管网总长约4.96km。污水处理工艺采用“格栅渠-调节池+A2/O处理系统+滤池+ 紫外消毒处理+计量出水”工艺，出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 2环境质量现状 项目建设地位于湘阴县新泉镇，区域环境空气质量能完全满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准。本工程尾水排入新泉村灌溉渠，最终受纳水体为湘江，水质分别能完全满足水域功能区划《农田灌溉水质标准》GB5084-2005（水作）标准和（GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质）的要求。本项目建设区域内昼间噪声能达到GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准。评价区域环境质量较好。 3 环境影响分析 3.1施工期环境影响分析 3.1.1污水处理厂工程对环境的影响分析 （1）环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响主要是扬尘。施工扬尘主要来自施工作业过程和建筑材料，对周围环境空气质量有一定影响。若采取本次环评建议的控制措施，可有效降低扬尘对环境空气的影响。 （2）地表水环境影响分析 施工期废水主要包括施工作业污水和施工人员生活污水。施工污水经过沉淀池沉淀后用于施工期间洒水降尘；由于项目区离周边居民较近，施工人员的生活废水依托龙门镇居民的现有的厕所解决。在施工过程中加强管理，施工期的生活污水对地表水环境影响不大。 （3）地下水环境影响分析 项目施工期的主要工程行为主要为厂区平整、建筑物修建。施工期的污染源主要来自施工过程中施工机械跑冒滴漏产生的油污污染、施工人员产生的生活废水若收集处理不当进入地下系统后可能对地下水造成污染。只要在施工期严禁施工废水直排，施工期废水的收集应做好防渗处理。项目施工期不会对地下水环境产生不良影响。 （4）声环境影响分析 施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械都是噪声产生源。为最大限度减轻施工噪声对环境的影响，项目要求施工单位使用低噪声设备，合理安排施工时间，严禁在22:00-6:00 期间作业。若严格采取本次环评建议的控制措施，项目施工期噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253—2011)要求，对周围环境及敏感点的影响较小。 （5）固体废物影响分析 项目固体废弃物来源于建筑施工产生的建筑垃圾，主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运后集中处理。只要严格落实本环评建议的处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 3.1.2污水管道工程对环境的影响分析 （1）施工期噪声 本项目施工期的噪声主要来自机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。若采取本环评提出的措施，可将项目施工噪声对周围环境的影响降至最低。 （2）施工期扬尘 在施工期见扬尘是主要的空气污染物。项目建设时应对开挖及车辆行驶的路面实施洒水抑尘等措施，能有效降低其对环境空气的影响。 （3）施工期废水 管道工程施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水通过隔油池后进行沉淀，用于场地降尘洒水，不外排。对于施工人员排放的生活污水，可依托新泉镇现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。总之，只要在施工过程中加强管理，注意不要将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中，则管道施工对沿线区域的地表水环境影响较小。 （4）施工期固体废弃物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 1）施工废料：施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。施工废料部分可回收利用， 剩余废料依托当地职能部门有偿清运，对环境影响较小。 2）工程弃土、弃渣： 管线工程开挖土石方大部分回填；多余土方由渣土公司运至制定的弃渣场。 3）生活垃圾：施工高峰期施工人员约 10人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计，产生量约为 5kg/d。生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运统一处理。 （5）生态影响分析 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为管沟开挖、管道穿越等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，农、林种植业的损失；施工临时道路、水土流失和地表植被破坏等。在采取本环评提出的防治措施后，对所在生态区域环境影响不大。 总之，项目的施工对周围环境造成的污染将随项目施工的结束而消失，如果施工单位认真落实本环评提出的各项环保防护措施，该项目的施工对周围环境的影响将降至最低。 3.2营运期环境影响分析 3.2.1空气环境影响分析 根据污水处理厂恶臭气体预测结果，污水处理厂臭气中氨气、硫化氢最大厂界浓度为0.9085μg/m³，H2S最大厂界浓度为0.0347μg/m³，从预测结果可以看出，本项目污水处理厂大气污染物的厂界浓度均能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准值（氨：1.5mg/m³、硫化氢：0.06 mg/m³），对项目周边大气环境影响很小。 3.2.2水环境影响分析 根据预测，本项目建成投产后，对整个下游河段污染物贡献值有削减。正常排污的情况下，污染物对湘江的水质影响较小。经预测结果表明，本项目正常运行，处理后污水达标排放，本项目经处理达标后的污水排放不会对该区域用水安全造成危害。本项目属于污水收集处理工程，项目实施后可减少周边生活污水的直排，达标排放对水环境的影响总体而言将会减轻对区域水体的污染。然而，如若污水直排，因废水量增加，将会使排入周边水体的污染物量增加，本项目排污口下游的水质较现状会有一定恶化。因此，必须杜绝事故排放，确保污水处理厂正常运行。 3.2.3声环境影响分析 工程通过选取低噪声低能耗设备、对水泵、风机等高噪声设备进行机械阻尼隔振、加装隔声罩、消声器隔音降噪等措施后，经泵房墙体隔声和距离衰减，厂界噪声能符合标准要求。 3.2.4固体废物影响 污水处理厂的固体废物主要来为格栅渣、沉沙物和污泥，以及职工的生活垃圾。本工程产生的污泥采用移 动式污泥脱水车脱水至 80%，然后掺粉煤灰送至垃圾焚烧厂最终处置。格栅渣与沉砂经除污压榨后与生活垃圾收集后交由环卫部门处置。因此，本项目的固废均得到合理处置，不会对环境产生影响。 4总量控制分析 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定 COD 和 NH3-N 为本项目的污染物总量控制因子，本项目每天废水处理量为 300m3/d，出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级标准 A 标准，总量控制指标为 COD：5.475t/a，NH3-N：0.548t/a。本项目为环保工程，是减排项目，无需申请总量。 5产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构政策调整目录（2011 年本）》（2013 年修订版）中鼓励类中第二十二项第 9 条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家的产业政策。 6环境影响评价结论 湘阴县新泉镇污水处理厂工程项目符合国家产业政策和当地总体规划，项目选址合理；项目生产工艺先进可靠，项目运营后能够大幅削减区域内水污染物排放量，具有明显的环境正效应。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，确保污染物达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。 因此，本项目在落实环评提出的各项环保措施的基础上，在拟定地点、按拟定规模及计划实施，从环境保护角度而言，该工程项目可行。 二、建议 (1)地方环境管理部门和市政管理部门共同制定汇水区排污管理政策，从严控制进入污水干管的污水水质，做好入厂生活废水的水质、水量调查工作，优化工艺设计参数，以确保出水水质稳定达标排放。 (2)污泥脱水间的污泥应及时清运，减轻恶臭对环境的影响，在清运过程中要注意防止散落和洒落现象，以免造成二次污染。 (3)本项目建成后，加强处理设施的运行管理，确保本处理设施按设计要求运行，使废水真正作到达标排放。同时加强总废水处理站周边的绿化，避免恶臭气体影响。 (4)认真做好污水处理厂的人员培训工作，加强责任心教育，对所有工作人员先进行培训，然后上岗，实行岗位责任制，建立和健全各项规章制度和操作规范，尽量避免人员失误带来的事故排放污染。 （5）本项目应按规定执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投产的“三同时”制度，工程完工后，务必经环境保护行政主管部门验收合格后方可投入使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见：

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位 置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。