建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湘阴县人民医院医疗副中心（二期）

东塘卫生院分中心建设项目

建设单位（盖章）：湘阴县东塘中心卫生院

编制日期：        二〇二四年十月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	58

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 湘阴县人民医院医疗副中心（二期）东塘卫生院分中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-430624-04-01-168882 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 吴** | 联系方式 | 1387409**** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘镇文卫路1号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112度57分45.304秒，北纬28度46分40.018秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84，108、基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湘阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 湘阴发改审【2022】101号 |
| 总投资 （万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 70.1 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 18月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6300.08 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：湘阴县卫生健康“十四五”专项规划 审批机关：湘阴县发展和改革局 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1项目建设与《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》相符性分析 根据《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》，规划总体布局包括医院规划布局、专业公共卫生机构规划布局、基层医疗卫生机构规划布局、医养结合机构规划布局、托育机构规划布局等，其中基层医疗卫生机构规划布局为：湘阴县卫生健康“十四五”专项规划拟对服务人口较多的区域，采取扩建、迁建或者新增社区卫生服务中心的方式布局基层医疗卫生机构。根据服务人口需求，在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）设置相应床位，提升基层公共卫生和监测预警能力。按照基层医疗卫生机构“六位一体”职能，依托服务半径大、服务人口多的金龙镇中心卫生院、东塘中心卫生院、鹤龙湖镇中心卫生院、新泉镇中心卫生院、岭北镇中心卫生院、南湖中心卫生院、湘滨镇中心卫生院7家中心卫生院，统筹建设一批县域医疗卫生副中心；依托县城社区卫生服务中心建设文星街道社区医院。继续推进乡镇卫生院、行政村卫生室标准化建设，支持建设个体诊所基层医疗卫生机构的设置，不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式。打造智慧医疗，鼓励县级医院与省三甲医院建立紧密型医联体，县级医院与乡镇卫生院建立医共体，打通基层医疗“最后一公里”，建立乡村一体化管理，将卫生室纳入卫生院统一管理。提升服务能力，加大人才引进力度，并逐步输送人才到三甲医院进修、培训。 根据上述可知本项目在基层医疗卫生机构规划布局里，本项目能为当地群众提供优质、高效的医疗服务，大大提高了东塘中心的医疗卫生水平。 本项目属于《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》中7家中心卫生院之一，符合打通基层医疗“最后一公里”、建立乡村一体化管理、将卫生室纳入卫生院统一管理情况。 因此本项目建设符合《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性分析 本项目属于基层医疗卫生服务，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十七条：卫生健康中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴。因此本项目的建设符合国家产业政策。 1.3“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态〔2017〕48号）》，2018年7月26日，湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 根据岳阳市生态红线图，本项目不在岳阳市生态保护红线范围内。 - 环境质量底线 本次环评以资料收集的方式，对项目所在区域的环境质量现状进行评价。 根据岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2023年1-12月常规监测数据可知，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。由此可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气主要为污水处理站恶臭，采用地埋式污水处理系统，恶臭产生量小，不会导致当地的区域环境空气质量下降，区域环境质量基本能维持现状。 本次评价收集了湖南省生态环境厅在其网站上发布的2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中湘阴县境内屈原湘江取水口断面水质状况。根据结果可知，湘阴县境内屈原湘江取水口断面水质较好。本项目运营期产生的医疗废水经地埋式污水处理站处理后排入湘阴县东塘镇污水处理厂进一步处理，不会导致当地区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线 本项目为医院建设项目，在院区现有用地范围内进行扩建，不新增占地，项目以“治病救人”为主要职能，水、气等资源消耗量不大，同时项目提倡节能、节水，且区域电能和水资源丰富，因此，符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 本项目为医院建设项目，符合国家产业政策，项目周边环境简单，不涉及环境敏感区，无明显的环境制约因素，对照湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单，本项目符合准入要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 1.4 项目建设与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县东塘镇，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》可知，项目所在地管控单元类型属于一般管控单元，编号为ZH43062430002，具体分析如下。 表 1-1 项目与岳阳市“三线一单”文件符合性分析 管控维度; 管控要求（一般管控单元）; 项目建设情况; 是否符合. 空间布局约束; 1.1严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目；1.2禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化；1.3禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等。; 本项目属于Q8423乡镇卫生院，不涉及畜禽养殖项目。本项目医疗废物分类收集后暂存至医疗废物暂存间，后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处置，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理，固废得到合理处置。; 符合. 污染物排放管控; 2.1城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”。严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处；2.2加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目施工期在工地设置围挡、施工地面硬化、洒水、采用商品混凝土等措施防治扬尘。; 符合. 环境风险管控; 3.1开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况。; 项目废水处理采用地埋式一体化处理设施，污水处理站严格按照要求进行防腐防渗，单独设置医疗废物暂存间，暂存间进行了防腐防渗，不会对地下水和土壤造成影响。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53；4.2能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。; 项目为医疗服务机构，用水主要为生活用水，使用量较少。能源使用天然气和电能，属于清洁能源; 符合. 综上所述，项目建设与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》相符。 1.5选址合理性分析 本项目位于湘阴县东塘镇，仅在现有院内进行改扩建，不新增用地，本项目用地为医疗卫生用地，项目所在区域内电、路等相应配套的设施设备设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。项目外环境关系较为简单，不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区，无明显环境制约因素。 本项目污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。 根据《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》可知，湘阴县卫生健康“十四五”专项规划拟对服务人口较多的区域，采取扩建、迁建或者新增社区卫生服务中心的方式布局基层医疗卫生机构。本项目属于基层医疗卫生机构，在基层医疗卫生机构规划布局中，因此项目选址合理可行。 1.6平面布局合理性分析 东塘中心卫生院的大门设在南侧，院内共四栋建筑，包括一栋3层的综合大楼、一栋公卫服务楼，两栋宿舍楼。院区南侧乡镇道路为主要交通道路，项目的出入口设置于南侧道路上。新建综合大楼位于院区的中部。配电间、发电机房设置在综合大楼东南角上，方便电力供应。院内交通根据院内有限空间沿道路周边设置停车空间。医院危废暂存间和污水处理站设在停车场东面，与综合大楼相隔较远。 根据《卫生部令第36号 医疗卫生机构医疗废物管理办法》，医疗废物暂存间要远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；本项目的医疗废物暂存间符合相关要求。污水处理站利用现有污水处理站，根据现状调查，对环境周边影响较小。 本项目总平面功能分区明确，建筑布局合理，交通便捷，管理方便。卫生院平面布局详见附图3。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 （1）项目背景 湘阴县东塘中心卫生院位于湘阴县东塘镇东塘村，是一所集临床医疗、妇幼保健、疾病预防、国家基本公共卫生服务于一体的乡镇医院。于2017年新建1栋三层公卫楼，医院设有78张床位；卫生院职工共计65人；卫生院设置的诊疗科目包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、普通外科专业、妇科专业、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等，口腔科不涉及重金属物质的使用。2023年湘阴县东塘中心卫生院进行补办环评，2023年9月26日岳阳市生态环境局以《关于湘阴县东塘中心卫生院建设项目环境影响报告表的批复》（岳湘阴环评（2023)31号）文件进行批复。 近年来，随着湘阴县经济社会的快速发展和城乡居民富裕程度的快速提高，人民群众对就医条件的要求越来越高，由于现有基础设施极不完善，已经严重影响了群众的就医环境，极大增加了医护人员的工作强度，已成为制约医院下一步快速发展的重大“瓶颈”为解决医院基础设施落后问题，为提升医院服务层次，改善就医环境，更好地满足人民群众就医的需要，提高公共卫生和基本医疗服务能力，湘阴县卫健局启动了湘阴县人民医院医疗副中心（二期）项目，项目包括湘阴县东塘中心卫生院和鹤龙湖卫生院两个卫生院，因两个卫生院距离较远，情况不同，分别单独进行设计和建设，本项目属于湘阴县人民医院医疗副中心（二期）东塘卫生院分中心建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中四十九、卫生：医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构：20张床位以上、500张以下，应编制环境影响评价报告表。为此，受湘阴县东塘中心卫生院委托，湖南涌仁科技有限公司承担了湘阴县人民医院医疗副中心（二期）东塘卫生院分中心建设项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，对项目进行了现场勘察和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2.2项目建设内容 2.2.1项目工程建设内容及规模 项目在用地红线内拆除现有门诊楼和钢构大棚，新建综合大楼一幢。综合大楼层数为-1+6F，占地629.09平方米，总建筑面积4014.38平方米（其中地上建筑面积3754.18平方米，地下建筑面积260.20平方米），计容建筑面积3754.18平方米，综合楼设计床位81个，建筑高度22.65m。并配套设计医疗废弃物暂存间、配电房、发电机房、室外场地、给排水、电气、停车位等。 本项目的业务范围为常见病的治疗和医疗保健服务，卫生院设置的诊疗科目包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、普通外科专业、妇科专业、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等，口腔科不涉及重金属物质的使用，不设传染病房。 项目主要工程组成详见下表。 表2-1项目建设内容一览表 项目组成; 项目组成; 规模; 备注. 主体工程; 综合大楼; 层数为-1+6F，占地629.09平方米，总建筑面积4014.38平方米（其中地上建筑面积3754.18平方米，地下建筑面积260.20平方米），计容建筑面积3754.18平方米，综合楼设计床位81个，建筑高度22.65m。; 新建. 公卫服务楼; 位于院区西侧，三层砖混结构，设有DR室、化验室、B超室、心电图室等; 已建. 辅助工程; 宿舍楼; 2栋，三层砖混结构; 已建. 食堂; 位于西北角宿舍楼的一层，仅供医院职工就餐; 已建. 公用工程; 给水; 从市政道路上引入一路DN150的市政给水管道进入院区; 已建. 排水; 雨污分流，污水进入地埋式污水处理设备（位于现门诊住院楼东北侧，处理规模为10m3/d）进行处理，处理达标后通过市政污水管网进入湘阴县东塘镇污水处理厂后排入东塘周家坝渠道; 已建. 供电; 由市政供电; 已建. 环保工程; 污水处理站; 位于新建综合大楼东南侧，调节池最大容量为9m3（长3m×高3m×宽1m），厌氧池最大容量为9m3（长3m×高3m×宽1m），好氧池最大容量为18m3（长3m×高3m×宽2m），沉淀池最大容量为9m3（长3m×高3m×宽1m），消毒池最大容量为2.5m3（长1m×高2.5m×宽1m）；新建应急池12m3（长3m×高3m×宽2m）；加药设备2台（一用一备）；设置污泥压滤间。; 新建污泥压滤机和加药间. 医疗废物暂存间; 位于位于新建综合大楼东南侧，一层独立建筑，占地约15m2; 新建. 2.2.2主要设备 本项目主要设备情况详见下表。医院现有的医用X射线摄影系统为Ⅲ类射线装置，已办理相关环保手续并取得辐射安全许可证，证书编号为湘环辐证[F0034]。 表2-2主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 数字化X射线系统; DT520A-2; 1; 台; /. 2; 尿液分析仪; U500; 1; 台; /. 3; 彩色多普勒超声系统; DC-60S; 1; 台; /. 4; 全自动生化分析仪; ES-200; 1; 台; /. 5; 心电图机; CM12008; 1; 台; /. 6; 医用离心机; TDZ4-WS; 1; 台; /. 7; 电热恒温培养箱; DHP-420型; 1; 台; /. 8; 自动血液细胞分析仪; UN71; 1; 台; /. 9; 二氧化氯发生器（加药设备）; LR-100; 2; 台; 一备一用. 10; 污泥压滤机; /; 1; 台; 新增. 2.2.3主要原辅材料消耗 - 本项目主要原耗材见表2-3。 表2-3 主要医疗耗材一览表 名称; 用量; 存储方式; 理化性质. 一次性使用输液管（0.6mm）; 15000个; 箱装; /. 一次性使用无菌溶液器（30ml）; 15000个; 箱装; /. 碘伏（100ml/瓶）; 100瓶; 瓶装; 成分是聚乙烯吡咯烷酮、单质碘，液体碘伏为棕色，稀溶液毒性低，无腐蚀性. 氧气（20L/瓶）; 30瓶; 瓶装; 无色无味气体,医用氧的02含量≥99.5%,H20含量≤0.07%,CO含量≤0.01%. 酒精（500ml/瓶）; 100瓶; 瓶装; 主要成分是乙醇,色透明液体，比较容易点燃、易挥发. 棉签（10cm（50根/包））; 2000包; 箱装; /. 2.2.4工作制度及劳动定员 卫生院职工72人，每天三班制，每班8小时，全年运行365天，本项目宿舍仅为医护人员使用。 2.2.5项目公用及辅助工程 （1）给水 ①水源 水源为市政自来水，从项目南侧的乡镇道路给水管道上，接入一根口径为DN150mm的管道，经总水表后为卫生院提供生活用水与消防系统补水。 ②供水方式 各建筑均由市政给水管直接供水，本项目用水主要为住院病人用水（含病床陪护人员）、门急诊病人用水、医院职工用水（包括食宿用水）、检验室用水、洗衣房用水。 ③消防用水 室外消防工程：沿建筑周围均匀布置室外消火栓，保证建筑消防扑救面一侧室外消火栓数量不小于2个。室内消火栓系统：室内消火栓系统供水采用临时高压给水系统，消防用水由消防水池经消防水泵房消火栓加压泵供给，设2台消火栓加压泵，水泵为一用一备。 - 排水系统 - 排水方式采用雨水、污水分流制。 ①雨水 项目区设有雨水沟，雨水经雨水沟收集后外排。 ②废水 生活污水、检验室废水及医疗废水经地埋式污水处理站处理后通过市政污水管网进入湘阴县东塘镇污水处理厂进一步处理后废水排入东塘周家坝渠道。 - 水平衡 - 本项目用水主要为住院病人用水、就诊人员用水、医院职工用水、检验室用水、洗衣房用水和保洁用水。产生的废水主要为住院病人废水、就诊人员废水、医院职工废水、检验室废水、洗衣房废水和保洁废水。本项目生活污水与医疗废水一起进入污水处理站处理。 ①住院病人用水（含陪护人员）及废水产生情况 本项目卫生院共有病床81张，根据医院提供用水量，本项目以100L/床•d计，则项目住院病房总用水量为8.1m³/d（2956.5m³/a）。产污系数以0.8计，则住院病房污水量为6.48m³/d（2365.2m³/a）。 ②门急诊病人用水及废水产生情况 医院门、急诊最大就医患者约60人/d，根据医院提供用水量，门、急诊患者用水量约为15L/人·次，门、急诊人员用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）。废水产生系数按80%计，则废水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。 ③医院职工用水及废水产生情况 根据建设方提供资料，每天上班职工72人，根据参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及根据医院提供用水量，医务人员每日用水定额以150L/人计，则项目医护工作人员用水总量10.8m³/d（3942m³/a），产污系数以0.8计，则住院病房污水量为8.64m³/d（3153.6m³/a）。 ④检验室用水及废水产生情况 本项目检验室主要进行临床常规检测，包括三大常规化验、血液生化检验等。 均为普通实验室，仅涉及病人血液、尿液、粪便等，不涉及单独的微生物菌种或病毒的实验操作。检验室主要采用试剂盒、仪器设备进行化验、检验，试剂盒内配有所需要的全部试剂，不需自制检验试剂，且不含有氰化物和重金属。检验室内常规试剂主要为酒精、双蒸水、生理盐水等，无有毒有害物质。仪器分析后产生的各类废样、废试剂和废试纸等均作为医疗废物处置，暂存于检验室医疗废物暂存点，最后统一汇集至项目医疗废物间内，不排入下水管道。故检验室产生的废水主要是仪器设备、容器等的清洗废水，不含重金属、氰化物等一类污染物。 根据业主提供的相关资料和类比同类项目可知，检验室用水量按5L/（人·d）计，每天需要检验人数约有20人，则检验室用水量约为0.1m3/d（36.5m3/a）。废水产生系数按80%计，则废水产生量为0.08m3/d（29.2m3/a）。 ⑤洗衣房用水及废水产生情况 医院设有洗衣房，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2医院生活用水量定额，洗衣房用水定额为60~80L/千克干衣（医院手术衣、白大褂、床单、被套等），本次评价取70L/千克干衣。根据建设单位提供资料，洗衣房每天洗干衣10kg，则洗衣用水量为0.7m3/d（255.5m3/a）。废水产生系数按90%计，废水排放量为0.63m3/d（230m3/a）。 ⑥食堂用水 本项目食堂不对外开放，工作人员共72人，项目日均就餐人数按72人计，根据《医院给排水设计规范》中每人每日用水20L计，则用水量约为1.44t/d（525.6t/a），污水排放系数按0.8计，则食堂废水产生量约为1.152t/d（420.48t/a）。 综上，项目扩建后总的用水和排水情况见表2-4，水平衡图见图2-1。项目废水进入地埋式污水处理系统处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，通过市政污水管网排入湘阴县东塘镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入东塘周家坝渠道。 表2-4项目用、排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 用水 规模; 用水量; 产污系数; 损耗量; 废水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/d; m3/a. 1; 住院病人; 100L/床·d; 81床; 8.1; 2956.5; 0.8; 1.62; 6.48; 2365.2. 2; 门急诊病人; 15L/人·次; 60人; 0.9; 328.5; 0.8; 0.18; 0.72; 262.8. 3; 医院职工; 150L/人·d; 72人; 10.8; 3942; 0.8; 2.16; 8.64; 3153.6. 4; 实验室用水; 10L/人·次; 20人; 0.1; 36.5; 0.8; 0.02; 0.08; 29.2. 5; 洗衣房; 70L/kg; 10kg/d; 0.7; 255.5; 0.9; 0.07; 0.63; 230. 6; 食堂用水; 20L/d; 72人; 1.44; 525.6; 0.8; 0.288; 1.152; 420.48. 合计; /; /; 22.04; 8044.6; /; 4.338; 17.702; 6461.23. 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） （4）供电 项目用电为当地供电系统提供，一路10kV电源+自备柴油发电机供电，采用双回路供电，一台备用柴油发电机位于发电机房。 - （5）供暖 - 本项目不设置锅炉，由空调供暖。 - （6）供热 - 本项目不设置锅炉供热，所需热水由电能提供。 - （7）通风 各设备用房设机械排风系统；各病房及卫生间设换气设施；检验室设通风换气设施。 （8）消防设计 本项目根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的相关规定，设置消火栓给水系统。室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置，并在各科室、病房内等配置普通灭火器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3工艺流程简述 2.3.1施工期工艺流程及产污位置 本项目施工期工艺流程如图2-2所示。施工期的主要污染物如下： 施工期的影响主要是在施工过程中产生的废水、废气、噪声以及固体废物对环境的影响。 - 废水：地基开挖、基础打桩产生的施工废水以及在建设过程中施工人员产生的废水。 - 废气：施工过程产生的扬尘以及装修时产生的废气。 - 噪声：施工过程中产生的机械噪声以及设备噪声。 （4）固体废物：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾以及包装废物。 本项目为改扩建项目，根据项目的建设内容，项目施工期包括现有建构筑物的拆除和新建（构）筑物建设，其工艺流程及产污环节详见图2-2。 图2-2 施工工艺流程及产污环节图 施工流程简述： （1）基础建设：本项目工程的基础建设主要为场地的挖方、填土、平整和夯实； （2）主体工程：本项目主体工程主要为各建筑物的建设、厂区道路的修建等； （3）装修工程：对新建综合大楼进行装修、安装水电等装修工程；完成后进行工程验收。 （4）搬迁：将现有门诊楼设备等搬至新建的综合大楼。 （5）拆除工程：对门诊楼进行拆除，拆除后进行绿化和场地硬化。 2.3.2营运期工艺流程及产污位置 - 工艺流程 工艺流程简述：患者进入医院门诊部后先挂号，分别由相应科室的医生进行简单诊断，开具检查单后根据病情需要进行一些简单检查，主要为人工检查及医疗器械检查等，根据检查、诊断结果看病人是否需要住院。对于不需住院的，主要进行药物治疗；对于需要住院的病人，进行办理住院手续、住院观察、药物治疗、医院静养、出院。运营期工艺流程详见图2-3。主要污染物产生情况见表2-5。 项目运营过程中产生的主要污染物如下： ①废气：营运期废气主要为食堂油烟，备用柴油发电机尾气，污水处理站恶臭等。 ②废水：主要包括医疗废水（门诊、病房区床位等）、生活污水。 ③噪声：噪声主要有来自水泵、空调外机、等公建配套设施运转时产生的设备噪声，以及人员社会活动噪声等。 ④固废：本项目固体废物主要包括员工及患者产生的生活垃圾、患者诊疗过程中产生的医疗废物、医疗废水处理设施产生的少量污泥等。 图2-3运营期工艺流程及产污位置图 表2-5 主要污染物产生情况 污染物类别; 污染物名称; 产污节点; 处理方式; 污染物去向. 废水; 门急诊病人废水; 病人就诊; 院内废水经管道进入地埋式污水处理系统处理达标后，通过污水管网排入湘阴县东塘镇污水处理厂; 湘阴县东塘镇污水处理厂. 住院病人废水; 住院、治疗、护理. 医院职工; 工作期间. 检验室废水; 检查诊断. 洗衣废水; 洗衣时. 废气; 检验室废气; 检查诊断; 加强通风; 大气环境. 污水处理厂臭气; 污水处理; 无组织排放. 固体废物; 生活垃圾; 就医、办公; 交由环卫部门处理. 医疗废物; 检查诊断; 暂存在医疗废物暂存间，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理. 输液 瓶（袋）及玻璃瓶; 住院、治疗、 护理; 交由湖南博晟卫生材料有限公司处理. 废包装材料; 收集后出售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、公司现有工程履行环保手续情况 湘阴县东塘中心卫生院位于湘阴县东塘镇东塘村，是一所集临床医疗、妇幼保健、疾病预防、国家基本公共卫生服务于一体的乡镇医院。于2017年新建1栋三层公卫楼，医院设有78张床位；卫生院职工共计72人；卫生院设置的诊疗科目包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、普通外科专业、妇科专业、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等，口腔科不涉及重金属物质的使用。2023年湘阴县东塘中心卫生院进行补办环评，2023年9月26日岳阳市生态环境局以《关于湘阴县人民医院医疗副中心（二期）东塘卫生院分中心建设项目环境影响报告表的批复》（岳湘阴环评（2023)31号）文件进行批复，但未进行验收等相关环保手续。 2、项目污染源情况 根据原项目环境影响报告表，现场踏勘以及卫生院提供的其他资料，卫生院产排污及环保设施建设情况如下： - 废水 卫生院产生的废水主要为检测废水、一般医疗废水（门诊废水、病房废水、地面消毒、清洁废水）、其他生活污水（医务人员生活污水）、食堂废水。根据现场踏勘可知，项目设置了一处废水处理站。 本次环评引用湖南山水检测有限公司于2023年9月10日对现有地埋式污水处理系统的废水进行监测，监测数据如下： 表2-6 现有项目废水主要污染因子排污情况一览表 采样 日期; 检测 点位; 样品 状态; 检测指标; 检测结果（mg/L，有标注除外）. 1; 2; 3. 9月10日; 废水处理设施进水口; 淡黄色、微臭、少量浮油; pH （无量纲）; 7.15; 7.10; 7.69. 化学需氧量; 210; 212; 202. 五日生化需氧量; 52.5; 53.0; 50.5. 悬浮物; 52; 47; 60. 氨氮; 59.1; 58.2; 59.4. 9月10日; 废水处理设施总排放口; 无色、微弱气味、无浮油; pH （无量纲）; 7.70; 7.50; 7.52. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1300; 2400; 2800. 化学需氧量; 29; 32; 23. 五日生化需氧量; 7.2; 8.0; 6.4. 悬浮物; 18; 17; 18. 氨氮; 14.7; 7.33; 10.2. 根据监测结果可知，项目运营期废水经地埋式污水处理系统进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，经污水管网排入湘阴县东塘镇污水处理厂。 根据检测结果和污水处理厂排放标准，医院废水污染物产排情况见表2-7。 表2-7 医院废水主要污染物因子产排污情况一览表 污染物种类; 废水总量; 产生浓度; 产生量t/a; 污水处理厂排放浓度; 排放量t/a. CODCr; 3640.6t/a; 212mg/L; 0.772; 50; 0.182. BOD5; 53mg/L; 0.193; 10; 0.036. SS; 60mg/L; 0.218; 10; 0.036. 氨氮; 59.4mg/L; 0.216; 5; 0.018. 粪大肠菌群; /; /; 1000; 3.64×106个/a. - 废气 项目废气主要为污水处理设施异味、医疗废气、柴油发电机废气、食堂油烟等。根据现场踏勘可知，项目污水处理站为地埋式密封形式，通过设置站房，同时加强周边绿化，减小对周边环境的影响；医疗废气通过自然通风，柴油发电机使用时间较少，经自然通风，对外环境空气影响较小，食堂油烟经排气扇引至屋外排放；符合环保要求。 - 噪声 主要噪声有医疗设备噪声、空调室外机噪声、配电设备噪声、污水处理系统噪声及人员活动噪声等。通过加强管理，禁止喧哗等措施可以降低噪声影响，对周边声环境影响较小，符合环保要求。 本次引用业主委托湖南山水检测有限公司于2023年5月18日对医院厂界噪声进行监测，厂界噪声监测结果详见表2-8。 表2-8 厂界噪声监测结果 采样点位; 采样时间; 检测值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 是否达标. 厂界南侧外1m处N1; 昼间; 56.6; 60; 达标. 夜间; 44.4; 50; 达标. 厂界东侧外1m处N2; 昼间; 54.8; 60; 达标. 夜间; 46.6; 50; 达标. 厂界西侧外1m处N3; 昼间; 55.0; 60; 达标. 夜间; 45.4; 50; 达标. 厂界北侧外1m处N4; 昼间; 54.1; 60; 达标. 夜间; 45.3; 50; 达标. 根据监测结果可知，项目正常运营时，本项目厂界的声环境可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 固体废物 - 项目产生的固体废物主要包括医疗废物、检验废液、污水处理设施产生的污泥、废紫外灯管、医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）、煎药药渣、生活垃圾和一般废包装材料。根据现场踏勘可知，生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处理。一般废包装材料单独收集，定期交由废品回收公司回收处理。医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）收集后委托专业单位回收处置。煎药药渣由环卫部门统一清运处理。废紫外灯管属于《国家危险废弃物名录》中的HW29类危废（废物代码：900-023-29），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。医疗废物暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由资质单位处理；污水处理设施产生的污泥定期由专业公司定期清掏拖运处置。 卫生院固废产生量见下表： - 表2-9 固废现状产生情况一览表 序号; 固废 属性; 固体 名称; 形态; 废物类别 及代码; 危害特性; 产生量（t/a）; 收集方式; 贮存周期; 暂存及处理措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; /; 40; 垃圾桶; /; 交由环卫部门处理. 2; 一般固废; 输液瓶（袋）和玻璃瓶; 固态; /; /; 5; 收集袋; 月; 交由湖南博晟卫生材料有限公司处理. 3; 废包装 材料; 固态; /; /; 1.0; 仓库; /; 收集后出售. 4; 危险废物; 医疗废物; 固态; HW01 841-001-01; In; 11.96; 医疗废物专用容器; 2天; 暂存在医疗废物暂存间，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理. HW01 841-002-01; In. HW01 841-003-01; In. HW01 841-004-01; T/C/I/R. HW01 841-005-01; T. 5; 污水处理站污泥; 固态; HW01 841-001-01; In; /; 收集袋; 年; 暂未清掏过. 3、环保批复及落实情况 本项目环评报告表批复要求落实情况见下表。 表2-10 环评报告表批复要求落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 验收监测或调查结果; 是否落实. 1; 废气污染防治工作。合理布局，加强院内通风干燥和绿化建设，营运期污水处理站产生臭气自然逸散外排，通过院区绿化带吸收防护，污水处理站周边废气须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；备用发电机运行时产生的废气经自带过滤器处理执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)表2中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值中第三阶段标准要求。; 污水处理站周边大气污染物最大浓度均低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中标准限值要求；食堂油烟废气通过油烟净化器有效收集处理。; 是. 2; 废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，合理设置排放口；项目医疗废水、生活污水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理排放限值与东塘镇污水处理厂进水要求中较严值后，经排污管道排入湘阴县东塘镇污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江。; 已进行雨污分流； 废水所有监测因子检测数据均未超过《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理排放限值和东塘镇污水处理厂进水水质要求；经排污管道排入湘阴县东塘镇污水处理厂进行深度处理，达标后通过沟渠排入三汊港南湖，最终排入湘江。; 是. 3; 噪声污染防治工作。选用低噪声空调外机、发电机、水泵等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4标准。; 是. 4; 固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）配套建设规范的暂存场所，分类收集、规范暂存、合理处置不得将生活垃圾和医疗废弃物混为一体。化粪池污泥、污水处理站污泥经污泥压滤机压滤后和医疗废物分别收集暂存于危废储存间，委托有危废资质的单位进行处置；输液瓶(袋)（不含针头、输液管）经单独收集后交由有资质单位处置；废包装材料收集后综合利用；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处置。; 生活垃圾经分类收集后由环卫部门定期进行清运。 医疗废物、废紫外灯管分别收集暂存于危废储存间交岳阳市方向固废安全处置有限公司。污水处理设施产生的污泥每年由岳阳市方向固废安全处置有限公司清掏拖运处置，不在院区医废间暂存，故未设置污泥压滤机。 输液瓶(袋)(不含针头、输液管)经单独收集后由湖南博晟卫生材料有限公司回收处置。 废包装材料收集后废品站回收。; 是. 5; 加强环境风险防范工作。强化院内现场管理，创造良好的医院营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。; 未编制环境事故应急预案; 否. 6; 做好环境管理工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强医院污防设施的检修、保养及管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开医院环境信息。; 已设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强医院污防设施的检修、保养及管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作。; 是. - 4、存在问题及整改建议 根据现场勘查，项目目前主要的防治措施、存在的环境问题以及整改措施见下表。 表2-11项目污染防治措施、环境问题及整改措施一览表 污染类型; 名称; 环保措施; 原环评存在问题及要求; 整改情况; 现状问题; 整改措施. 废气; 食堂油烟废气; 油烟净化器; 无; 无; 无; 无需整改. 污水处理站臭气; 地埋式污水处理系统，密闭; 无; 无; 无; 无需整改. 废水; 生活污水 医疗废水; 排入院内污水处理系统后排入市政污水管网; 污水处理站采样口标识不清，无污泥压滤机; 重新张贴了采样口标识; 无事故应急池; 新建事故应急池. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 无; 无; 无; 无需整改. 医疗废物; 医疗废物暂存间暂存后，交由岳阳市方向固废安全处置中心处置; 现场踏勘时，医疗废物暂存间的门呈打开状态，管理不严; 已加强管理，无医疗废物出入时，医疗废物间暂存间保持关闭状态; 现医疗废物处置协议已到期，未进行续签。; 需进行续签医疗废物处置协议. 其他; 环境事故应急预案; 环境事故应急预案; 要求编制环境事故应急预案; 未编制完成; 编制环境事故应急预案; 编制环境事故应急预案. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本项目位于湖南省岳阳湘阴县，本评价引用岳阳市生态环境局《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中公布的湘阴县2023年环境空气质量状况，见下表。 表3-1 2023年岳阳湘阴县空气质量现状评价表 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.0; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 139; 160; 86.8; 达标. 根据上表可知，湘阴县2023年区域空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h平均第90百分位数均达到《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准。 3.2地表水环境质量现状 本项目污水经卫生院污水处理站处理后排入东塘镇污水处理厂处理，通过沟渠排入三汊港南湖，最终排入湘江，入河口位于屈原湘江取水口取水口上游约1.5km处。本次评价收集了湖南省生态环境厅在其网站上发布的2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中湘阴县境内屈原湘江取水口断面水质状况。统计如下所示。 表3-2 2023年1月-6月湘阴县内三个断面水质状况统计 断面 名称; 监测时间; 水质类别. 屈原湘江取水口; 2023年1月; Ⅱ类. 2023年2月; Ⅱ类. 2023年3月; Ⅱ类. 2023年4月; Ⅱ类. 2023年5月; Ⅱ类. 2023年6月; Ⅱ类. 2023年7月; Ⅱ类. 2023年8月; Ⅱ类. 2023年9月; Ⅱ类. 2023年10月; Ⅱ类. 2023年11月; Ⅱ类. 2023年12月; Ⅱ类. 由上表统计结果可知：2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中湘阴县境内屈原湘江取水口断面水质较好。本项目所在地属于地表水达标区。 本次评价引用《湘阴县（白泥湖、范家坝、三汊港南湖）内湖采砂规划（2023~2027年）环境影响报告书》中范家坝采区地表水监测数据，监测时间为2022年10月25日~10月27日，具体监测数据及达标情况见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果表 单位 mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L 监测因子; 三汊港南湖; Ⅲ类水质标准. 10.17; 10.18; 10.19. pH值; 7.04; 7.06; 6.98; 6~9. 化学需氧量; 38; 42; 41; ≤20. 氨氮; 0.754; 0.772; 0.787; ≤1.0. 总磷; 0.11; 0.11; 0.11; ≤0.2. 总氮; 1.67; 1.65; 1.64; ≤1.0. 悬浮物; 32; 27; 29; ≤30. 五日生化需氧量; 9.8; 10.5; 10.9; ≤4. 粪大肠菌群; 1.5×103; 1.9×103; 1.6×103; ≤10000. 溶解氧; 5.94; 5.92; 5.99; ≥5. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 硝酸盐; 0.306; 0.297; 0.274; ≤10. 硫酸盐; 13.9; 13.9; 13.5; ≤250. 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤1.0. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.05. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.05. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.05. 硒; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 镍; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤0.02. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.2. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.2. 由上表可知，三汊港南湖监测断面中化学需氧量、总氮、悬浮物、五日生化需氧量均超标，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，超标原因为断面周边生活污水直接排放造成。项目废水经卫生院污水处理站处理排入东塘镇污水处理厂处理，达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排放。可降低污染物排放浓度，减少对三汊港南湖的影响，对三汊港南湖的污染有改善作用。 3.3声环境质量现状 本次收集业主委托湖南山水检测有限公司于2023年9月11日对周边环保目标的声环境进行了监测，环保目标噪声监测结果详见表3-3。 表3-3 厂界噪声监测结果 采样点位; 采样时间; 检测值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 是否达标. 住院楼N1; 昼间; 55.8; 60; 达标. 夜间; 45.8; 50; 达标. 东侧居民区N2; 昼间; 54.8; 60; 达标. 夜间; 44.3; 50; 达标. 东南侧居民区N3; 昼间; 52.7; 60; 达标. 夜间; 44.5; 50; 达标. 西南侧居民区N4; 昼间; 54.6; 60; 达标. 夜间; 44.0; 50; 达标. 东侧居民区N5; 昼间; 53.3; 60; 达标. 夜间; 44.3; 50; 达标. 湘阴农村商业银行N6; 昼间; 56.1; 60; 达标. 夜间; 45.9; 50; 达标. 根据监测结果可知，项目正常运营时，本项目住院楼及周边环保目标的声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3.4地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业，161、卫生院（所站）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目可不开展地下水环境影响评价工作，不对地下水进行现状调查。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中附录A，本项目行业类别属于“社会事业与服务业，其他”项目类别属于Ⅳ类，根据污染影响型评价工作等级划分表，敏感程度属于敏感，建设项目占地规模为小型≤5hm²，因此可不开展土壤环境影响评价工作，不需要对土壤环境进行现状调查。 3.5生态环境现状 根据现场调查，本项目在原有建设用地范围建设，用地范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护目标 | 3.6环境保护目标 项目位于湖南省岳阳市湘阴县东塘镇东塘村。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标、水生动物，不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次仅考虑500m范围内大气环境保护目标和50m范围内声环境保护目标。 本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 项目; 环保目标名称; 规模; 环境功能区; 相对方位; 距离/m. 声环境; 东塘镇民房; 1户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东侧; 约40. 东塘镇居民; 1户; 东侧; 约10. 东塘镇居民; 约4户; 东南; 约20-50. 湘阴农村商业银行; 3层建筑; 南; 约25-50. 东塘镇居民; 6户; 西南; 紧邻-50. 大气环境; 东塘镇居民区; 约22户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东; 约10-500. 东塘镇居民区; 约110户; 东北; 约150-500. 东塘镇政府; 党政机关; 东北; 约330. 东塘镇居民区; 约65户; 东南; 约20-500. 湘阴农村商业银行; 3层建筑; 南; 约25-50. 东塘镇居民区; 约400户; 南; 约25-500. 东塘镇居民区; 约22户; 西; 约250-500. 东塘镇污水处理厂; 无常驻人口; 西北; 约300. 东塘镇居民区; 约23户; 北; 约340-500. |
| 污染物排放控制标准 | 3.7废水 项目运营期废水经地埋式污水处理系统进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，经污水管网排入湘阴县东塘镇污水处理厂。废水排放执行标准详见表3-5。 表3-5 本项目水污染物排放限值 废水类型; 污染因子; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 医疗废水; pH; 6~9（无量纲）. CODCr; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. 氨氮; —. 总磷; —. 粪大肠菌群; 5000MNP/L. 3.8废气 运营期污水处理站排放废气中氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模标准要求；备用发电机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014）中第三阶段标准要求。 表3-6 废气污染物排放限值一览表 污染源; 污染因子; 排放限值; 执行标准. 污水处理站; 氨; 1.0mg/m3; 《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 食堂; 油烟; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 表2中小型规模标准限值. 2.0; 60. 75≤Pmax<130kW柴油发电机; CO; 5.0g/kW·h; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB0891—2014). HC+NOX; 4.0g/kW·h. PM; 0.30g/kW·h. 3.9噪声 本项目位于湘阴县东塘镇，项目噪声排放执行标准详见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 昼间; 夜间; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50; dB（A）. 3.10固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），医疗废物包装、容器、警示标志执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及的总量控制因子为COD和氨氮。 本次评价根据项目废水排放标准计算总量，经计算，项目污染物排放总量为：COD 0.323t/a、氨氮 0.032t/a。本项目医疗卫生行业，且废水最终排入乡镇污水处理厂，可不进行区域替代削减，因此不需申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据施工方案，新建一栋-1+6F的综合大楼，待改建工程完工可使用后对现有门诊楼进行拆除。施工期间，施工和材料运输会对卫生院运行产生影响，通过搭建患者通道及以下措施，将减少对医院及周边居民的影响，主要措施如下： 4.1环境空气污染防治 （1）机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖平整以及物料运输等作业时，会排出燃油废气，排放的主要污染物为NOx、SO2以及未完全燃烧的THC等，这些机械集中使用的时间是在土建阶段，考虑其废气排放量不大，且表现为间歇特征，建议施工机械采用轻质柴油，严禁使用劣质燃油，保持施工机械的良好工作状态，则受影响的主要为现场施工人员，加之在该施工阶段中，由于施工场地较开阔，大气扩散条件比较好，产生燃油废气易于扩散。故其环境影响可以接受，对周围大气环境的影响较小。 （2）建筑扬尘 项目施工扬尘主要来源于现有工程拆除、施工车辆运输扬尘以及风力扬尘。为减小项目施工扬尘影响，结合《岳阳市扬尘污染防治条例》建设单位应做到以下措施： ①工程建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，并督促施工单位落实扬尘污染防治措施，督促监理单位落实扬尘污染防治监督管理责任。 ②施工单位应当制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、责任人、扬尘监督管理主管部门等信息，落实扬尘污染防治费用专款专用制度。 ③实行监理的建设工程，监理单位应当按照有关技术标准将扬尘污染防治纳入工程监理范围，对施工单位未按扬尘污染防治实施方案施工的，应当要求施工单位立即改正，并及时报告工程建设单位和有关主管部门。 ④施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； ⑤施工场地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； ⑥有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； ⑦施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）； ⑧施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； ⑨施工场地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 拆除工程施工除符合以上规定外，还应当符合下列要求： ①施工脚手架外侧设置符合标准的密闭式防尘安全网，在保证安全的前提下拆除时采取洒水、喷雾等措施； ②易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放； ③易产生扬尘污染的机械作业采取局部覆盖、喷淋等措施； ④建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。 另外拆除工程为卫生院综合楼建设完成并投入使用后再进行拆除，拆除时应避免对医院就诊患者产生影响，应加强施工管理，合理施工，落实好上述措施后，对卫生院及周边居民影响较小。 4.2地表水污染防治措施 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 施工生活污水主要为施工人员日常卫生用水等，其主要污染因子为COD、SS等。施工人员使用医院卫生设施，生活污水经预处理后排入市政污水管网，严禁排入附近水体。 （2）其他废水 车辆的冲洗废水及其他废水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。建设单位应加强施工队伍管理，做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为二次污染源。建筑工地四周需设集水沟，所排施工废水经临时集水沟进入沉淀池，经沉淀处理后的上清液回用于场地洒水或者施工用水。 落实上述措施后，施工废水对周围水环境影响较小。 4.3噪声防治措施 建设期噪声主要来源于运输车辆、各种钻机、切割机、电锯等机械噪声。噪声防治对策主要包括： ①施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，为在较高声源附近、工作时间较长的工人发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换。 ②昼间施工时应确保施工噪声不影响施工场地周边的居民生活环境，噪声大的施工机械在夜间（22:00~6:00）停止施工。噪声源强大的作业可放在白天（6:00~22:00）或对各种机械操作时间做适当调整。运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。 ③必须加强管理，掌握周围居民的作息时间，合理安排施工，尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业，混凝土需要进行连续作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作，将搅拌机运行时间压缩到最低限度。 ④施工期间，建设单位必须接受相关部门的监督检查，采取有效减振降噪措施，不得扰民；尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 ⑤施工单位组织专人在该范围负责交通组织，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，严格禁止来往施工车辆鸣笛。 ⑥合理施工，认真研究；要求施工人员不得大声喧哗，并注意施工操作中减小噪声。 建议施工单位将施工机械尽量远离敏感点，使用低噪设备，加强管理，避免对周边居民和卫生院产生较大的影响。 4.4固体废物防治措施 施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工产生的建筑垃圾、拆除弃渣和废土石方等。 本工程建设期间，施工人员生活垃圾收集至生活垃圾暂存点，对环境影响不大。对于施工过程中产生的拆除弃渣、建筑垃圾，主要包括拆除、施工废料、废泥浆、废土石方等，拆除和建筑施工中的废物如砂石、石灰、混凝土、废砖等，这些废物不含有毒有害成分，但废料粉粒可随大风飘散，造成局部范围内大气污染。 弃土堆放于弃渣场区内，并对弃渣场区采取水土保持防护措施，符合水土保持要求。工程在动工前对各类土地可利用的表土进行剥离，剥离后的表土根据施工点就近布置在场地平缓地带，待绿化工程启动后用地工程绿化，工程不设置永久弃渣场。 为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境； （2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 （4）对施工产生的废土石方、废建筑垃圾等应尽可能利用或就地回填，或及时找到其他需回填的工地，一方面可以解决某些工地的填土，另一方面可解决本工地的余方堆放出路。对一时不能迅速找到回填工地的余方，要申报有关管理部门，及时运走，堆放到政府部门指定的消纳场。 建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气 本项目产生的废气包括地埋式污水处理系统废气、检验室废气、食堂油烟以及紧急供电时柴油发电机废气。 检验室废气主要来自医院化验室化验过程中给中化学试剂无组织挥发产生的异味，由于化验过程使用的各种试剂气味散发量很小且较分散，通过保持化验室良好的通风，检验废气可做到达标排放。柴油发电机仅在区域电网故障或检修等时段作为紧急供电设施使用，柴油发电机使用频率为2-3次/年，产生的废气量较少。因此，本次评价不对检验室废气和柴油发电机废气源强进行核算。 （1）废气源强理论核算 - ① 地埋式污水设施废气 医院设有一套地埋式污水处理系统。废水在处理和污泥压滤过程中会产生恶臭，恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达到几十到几百种，主要为H2S和NH3等，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 医院共有床位数81张，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）用水定额，本项目废水量为17.702t/d，污水处理站产生废气情况见下表。 表4-1 污水处理站废气产生情况一览表 废水排放量（t/d）; BOD5; NH3; H2S. 产生量（g/d）; 排放量（g/d）; 处理量（g/d）; 产生量（g/d）; 排放速率（g/h）; 产生量（g/d）; 排放速率（g/h）. 17.702; 2301; 1770; 531; 1.65; 0.069; 0.064; 0.003. - 根据实地踏勘，目前卫生院现有的地埋式污水处理系统，由于项目废气量较小，臭气无组织排放，通过监测，污水处理系统臭气对环境影响不大。 - 卫生院污泥压滤间每年约使用1-2次，使用后及时将污泥清运，对设备进行清洗，并投放除臭剂，可减少恶臭气体对周边环境的影响，对周边环境影响不大。 - ② 食堂油烟 - 医院设有食堂，主要为医院职工提供餐饮服务，食堂炒菜使用液化气燃料，为清洁能源。食堂产生的废气主要是油烟废气，据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目以3%计，本次评价理论计算按全部职工在医院内就餐，即就餐人数为30人，则项目食堂油烟产生量为0.027kg/d；风量为1000m3/h，本项目食堂油烟产生浓度为58.5mg/m3。本项目食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋外排放（处理效率按98%计），经处理后废气中油烟排放量为0.0012kg/d，排放浓度为1.17mg/m3，排放浓度小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的限值要求。因此，食堂油烟废气对外界影响较小。 （2）厂界废气监测 - 本次评价于评审会后对厂界废气进行了监测，验证卫生院在运营过程中是否达标排放。监测结果见下表。 表4-2无组织废气监测结果 监测位置; 频次; 臭气浓度（无量纲）; NH3(mg/m3); H2S(mg/m3). 上风向厂界东南侧5.5m处; 1; ＜10; 0.028; ＜0.001. 2; ＜10; 0.033; ＜0.001. 3; ＜10; 0.033; ＜0.001. 4; ＜10; 0.026; ＜0.001. 下风向厂界西北侧6.5m处; 1; ＜10; 0.039; ＜0.001. 2; ＜10; 0.041; ＜0.001. 3; ＜10; 0.042; ＜0.001. 4; ＜10; 0.040; ＜0.001. 下风向厂界西北侧6.5m处; 1; ＜10; 0.039; ＜0.001. 2; ＜10; 0.041; ＜0.001. 3; ＜10; 0.042; ＜0.001. 4; ＜10; 0.043; ＜0.001. 上述监测结果表明，本项目厂界臭气浓度、NH3、H2S监测浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的限值，项目废气对周边环境影响较小。 （3）措施可行性及影响分析 本项目废气污染物主要是污水处理站废气、食堂油烟等，通过采取密闭、油烟净化器等措施加以控制，为了进一步降低臭气对周边大气环境的影响，对污水处理站、污泥压滤机、医疗废物暂存间等位置投放除臭剂。通过上述措施，本项目废气对周边环境影响较小，对所在区域大气环境影响程度为可以接受的。 （4）废气污染源监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）管理要求，床位100 张以下乡镇医院进行登记管理，未对废气污染源监测进行要求。 2废水 （1）源强计算 本项目医学影像采用激光打印胶片，不产生洗印废水；本项目不设传染科，无传染性废水产生；本项目检验科为普通实验室，仅涉及病人血液、尿液、粪便等，不涉及单独的微生物菌种或病毒的实验操作，检验科不使用铬类化合物以及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水。 根据理论计算，本项目废水量17.702m3/d，主要污染因子主要有CODCr、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群等。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中医院污水水质指标，本项目医疗废水中各类污染因子源强见下表。 表4-3医院污水水质指标参考数据 指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群（/L）. 污染物浓度范围; 150~300mg/L; 80~150mg/L; 40~120mg/L; 10~50mg/L; 1.0×106~3.0×108个/L. 本项目取值; 250mg/L; 100mg/L; 80mg/L; 30mg/L; 1.6×108个/L. 本项目污水处理采用A/O处理工艺，具体如下： 调节池 → 厌氧池 → 好氧池 → 沉淀池 → 消毒池 图4-2污水处理工艺流程图 调节池：医疗废水进入调节池进行水量、水质、pH值的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质、pH值的均衡、稳定。 厌氧池：充分利用池内高效生物填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后续O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 好氧池：污水自流至生物池进行生化处理，生物池分为三级，停留时间为8h，填料为新型弹性填料，易结膜，不堵塞。好氧池内设微孔曝气，由风机向水中充氧，池内充氧良好，溶解氧控制在2.5mg/L。 沉淀池：生化后的污水流到沉淀池。 消毒池：消毒池内设置导流管，避免污水短流，消毒采用自动投加消毒液剂，每天或每周（根据实际用量）由人工将消毒药剂（二氧化氯）投加到消毒装置内。本项目使用的二氧化氯消毒剂具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs），投放简单方便，不受pH影响的优点。 医院废水污染物产排情况见表4-4。 表4-4医院废水主要污染物因子产排污情况一览表 污染物种类; 废水总量; 产生浓度; 产生量; 处理效率; 排放浓度; 排放量. CODCr; 6461.23t/a; 250mg/L; 1.61t/a; 12%; 220mg/L; 1.42 t/a. BOD5; 130mg/L; 0.84t/a; 23%; 100mg/L; 0.65t/a. SS; 80mg/L; 0.52t/a; 25%; 60mg/L; 0.39t/a. 氨氮; 40mg/L; 0.26t/a; 12.50%; 35mg/L; 0.23t/a. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; 1.0×1015个/a; 99.99%; 5000个/L; 3.2×107个/a. （2）废水产生及排放实际监测情况 根据湖南山水检测有限公司于2023年月10日对现有地埋式污水处理系统的废水进行监测，监测数据如下： 表4-5现有项目废水主要污染因子排污情况一览表 采样 日期; 检测 点位; 样品 状态; 检测指标; 检测结果（mg/L，有标注除外）. 1; 2; 3. 9月10日; 废水处理设施进水口; 淡黄色、微臭、少量浮油; pH （无量纲）; 7.15; 7.10; 7.69. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1400; 2200; 2500. 化学需氧量; 210; 212; 202. 五日生化需氧量; 52.5; 53.0; 50.5. 悬浮物; 52; 47; 60. 氨氮; 59.1; 58.2; 59.4. 9月10日; 废水处理设施总排放口; 无色、微弱气味、无浮油; pH （无量纲）; 7.70; 7.50; 7.52. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1300; 2400; 2800. 化学需氧量; 29; 32; 23. 五日生化需氧量; 7.2; 8.0; 6.4. 悬浮物; 18; 17; 18. 氨氮; 14.7; 7.33; 10.2. 根据监测结果可知，地埋式污水处理站处理后的废水能够满足本报告表提出的水污染物排放限值的要求。 综上所述，本项目废水理论计算和实际监测数据都能满足本报告表提出的水污染物排放限值的要求。 （3）水环境影响分析 本项目产生的废水经地埋式污水处理站后经污水管网进入湘阴县东塘镇污水处理厂进一步处理，对周边水环境影响较小。 （4）废水处理设施可行性分析 本项目废水量约17.702m3/d，经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理。本项目一体化污水处理设施调节池最大容量为9m3（长3m×高3m×宽1m），厌氧池最大容量为9m3（长3m×高3m×宽1m），好氧池最大容量为18m3（长3m×高3m×宽2m），沉淀池最大容量为9m3（长3m×高3m×宽1m），消毒池最大容量为2.5m3（长1m×高2.5m×宽1m），总停留时间为6-8h，污水处理站废水经污水处理系统处理后排入东塘镇污水处理厂，通过沟渠排入三汊港南湖，最终排入湘江。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1规定：医院污水处理工程设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。医院污水产生量为17.702m3/d，不设传染病房，因此，为满足需求，应急事故池设计容积不小于5.3m3，环评要求医院新建事故应急池，最大容量为12m3（长3m×高3m×宽2m），可以满足事故要求。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。本项目废水治理技术可行性参照表详见下表。 表4-6废水治理技术可行性参照情况一览表 污水类别; 排放去向; 可行性技术; 本项目废水处理技术; 本项目是否为可行性技术. 医疗废水; 东塘镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括： 筛滤法； 沉淀法；气浮法； 预曝气法。 一级强化处理包括： 化学混凝处理、 机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等; 厌氧+好氧+沉淀+二氧化氯消毒; 是. 综上所述，本项目采取的废水处理设施及工艺技术可行。 （5）项目依托湘阴县东塘镇污水处理厂的可行性分析 湘阴县东塘镇污水处理厂位于东塘中心卫生院西北侧（坐标E112°96'50.9，N28°77'67.06），服务范围是东塘镇区（纳污面积约为1.2km2），近期服务人口约6800人，不接纳工（企）业生产废水。污水处理厂近期处理规模为500m3/d，现污水处理量约430m3/d，污水处理设施排口设于东塘周家坝渠道（坐标E112°96'04.859，N28°77'85.20），入河方式为暗管，排放方式为连续，通过沟渠排入三汊港南湖，最终排入湘江。 东塘镇污水处理厂服务人群主要是东塘镇的居民，根据东塘镇污水处理厂2024年第一季度4月检测报告（见附件8），东塘镇污水处理厂总排口出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准（含2006年的修改单）》（GB 18918-2002）表1一级A标准。东塘镇污水处理厂总排口出水检测结果见下表。 表4-7 东塘镇污水处理厂2024年4月出水检测检测结果 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 限值; 单位. 流量; 33.8; 30.1; 30.7; 31.5; /; m3/h. 水温; 18.2; 18.4; 18.6; 18.4; /; ℃. pH; 7.2; 7.2; 7.3; 7.2-7.3; 6-9; 无量纲. 色度; 3; 3; 3; 3; 30; 倍. 悬浮物; 9; 9; 9; 9; 10; mg/L. 化学需氧量; 9; 9; 10; 9; 50; mg/L. BOD5; 3.2; 2.8; 3.2; 3.1; 10; mg/L. 总磷; 0.10; 0.12; 0.13; 0.12; 0.5; mg/L. 氨氮; 0.172; 0.185; 0.188; 0.182; 5; mg/L. 总氮; 6.23; 6.10; 6.27; 6.0; 15; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.28; 0.27; 0.3; 0.28; 0.5; mg/L. 总汞; ND; ND; ND; ND; 0.001; mg/L. 烷基汞; ND; ND; ND; ND; 不得检出; mg/L. 总镉; ND; ND; ND; ND; 0.01; mg/L. 总铬; 4.08*10-3; 4.3*10-3; 3.92*10-3; 4.1*10-3; 0.1; mg/L. 六价铬; ND; ND; ND; ND; 0.05; mg/L. 总砷; ND; ND; ND; ND; 0.1; mg/L. 总铅; ND; ND; ND; ND; 0.1; mg/L. 动植物油; ND; ND; ND; ND; 1; mg/L. 石油类; ND; ND; ND; ND; 1; mg/L. 粪大肠菌群数; 4.5*102; 4.6*102; 6.4*102; 5.2*102; 1000; mg/L. 备注; 限值参考《城镇污水处理厂污染物排放标准（含2006年的修改单）》（GB 18918-2002）表1一级A标准. 本项目位于东塘镇污水处理厂纳污范围内，污水管网已建成并接通湘阴县东塘镇污水处理厂，医院污水可全部排入东塘镇污水处理厂。本项目废水理论排放量为17.702m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，本项目废水量仅为东塘镇污水处理厂处理能了的3.5%，现东塘镇污水处理厂污水处理量约430m3/d（已包含卫生院现污水量），尚有富足容量接纳本项目新增污水量，且本项目主要污染物排放浓度可以达到污水处理厂的进水标准。因此，本项目污水进入东塘镇污水处理厂集中处理是可行的。 （6）建设项目废水排放信息 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-8废水类别、污染物及污染治理措施一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口类型. 1; 医疗废水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等; 地埋式污水处理站; A/O工艺; DW001; 一般排放口. - 废水污染物排放信息 表4-9废水排放口基本情况 排放口编号; DW001. 排放口地理坐标; 东经112°57′46.275″，北纬28°46′40.183″. 废水排放量; 17.702m3/d. 排放去向; 进入东塘镇污水处理厂. 排放规律; 间接排放，排放期间流量稳定. 受纳污水处理厂名称; 湘阴县东塘镇污水处理厂. 污水处理厂出水水质标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标 准的A标准. （7）自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）管理要求，床位100 张以下乡镇医院进行登记管理，未对废水污染源监测进行要求。 3 运营期噪声 主要噪声有医疗设备噪声、空调室外机噪声、配电设备噪声、污水处理系统噪声及人员活动噪声等。噪声源强约为55~75dB(A)，本项目主要噪声源及噪声强度如下表。 表4-10 主要噪声源及噪声强度一览表 序号; 噪声源; 噪声强度; 噪声特性; 位置. 1; 空调外机; 55-65dB（A）; 间歇; 建筑室外墙壁. 2; 配电设备; 70-75dB（A）; 连续; 设备房. 3; 水泵; 75-80dB（A）; 连续; 设备房. 4; 人群; 55-65dB（A）; 间歇; 门诊和病房. 本次评价对项目厂界以及周边环保目标进行了噪声监测，监测结果见本报告的表2-7和表3-3。根据监测结果可知，本项目厂界噪声和环保目标的声环境可以满足相关标准要求。 评价拟建议建设单位持续从以下方面加强管理，采取防治措施，减轻本项目噪声对周边环境的影响。 ①人员活动噪声主要在昼间产生，夜间人员活动较少，通过加强管理，禁止喧哗等措施可以降低噪声影响。 ②强化行车管理制度，采用限速、禁鸣等防噪措施，进入医院后低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （1）噪声污染源监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）管理要求，床位100 张以下乡镇医院进行登记管理，未对噪声污染源监测进行要求。 4 运营期固废 （1）污染源强核算 项目固体废弃物主要有生活垃圾、输液瓶（袋）和玻璃瓶、废包装材料、中药残渣、医疗废物、污水处理站污泥。 ①生活垃圾生活垃圾主要来自住院、门诊、办公室等处。生活垃圾分类收集后，交由环卫部门处理。 表4-11 医院生活垃圾产生情况一览表 编号; 名称; 产生系数 （kg/人（床）·d）; 规模 （人/d）; 产生量. kg/d; t/a. 1; 门诊病人; 0.1; 60; 6; 2.19. 2; 住院病人; 1.0; 81; 81; 29.565. 3; 医院职工; 0.5; 72; 36; 13.14. 4; 合计; /; /; 123; 44.895. 综上，本生活垃圾产生量为44.895t/a。 ② 输液瓶（袋）和玻璃瓶 根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号）的规定：使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。 根据建设单位现有项目运营情况，本项目产生该类固体废物约为5t/a，该部分废物需储存于专门储存间内，交由湖南博晟卫生材料有限公司进行处理。 - ③废包装材料 废包装材料来自药品等的外包装，属于一般固废，根据建设单位提供的资料。废包装材料产生量为1.0t/a，收集后作为废品出售。 - ④医疗废物 本项目医疗废物主要为包括感染性废物（如接触病人体液的纱布、棉球、纸张、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（如废弃的人体组织及器官）、损伤性废物（废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉等）、药物性废物（废弃的疫苗、血液制品等）和化学性废物（含汞血压计、含汞体温计等），根据《国家危险废物名录（2021年 版 ）》，本项目产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性、化学性废物属于HW01医疗废物。根据医院运营经验及《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗废物组成特征及收集方式详见下表。 表4-12 本项目医疗废物组成及收集方式 类别; 常见组分或者废物名称; 特征; 收集方式. 感染性废物; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的医疗废物包装袋中。. 2、使用后废弃的一次性使用医疗如注射器、被污染的输液器、透析器等。. 3、检验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器。. 病理性废物; 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官。; 诊疗过程中产生的人体废弃物; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的医疗废物包装袋中； 2、进行防腐或者低温保存。. 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 1、废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉等。; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的利器盒中。 2、利器盒达到3/4满时，进行封闭严密，按流程运送、贮存。. 2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片载玻片、玻璃安瓿等。. 3、废弃的其他材质类锐器。. 药物性废物; 1、废弃的一般性药品。; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的医疗废物包装袋中；交由有资质单位处理。. 2、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性; 本项目主要为含汞血压计、含汞体温计等。; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 1、收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分。 2、收集后交由有资质单位处理。. 根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四册医院污染物产生、排放系数中的规定，①本项目位于湖南省，区域划分为二区； 项目行业类别为乡镇卫生院，参考根据表2医院医疗废物核算系数与校核系数，医疗废物产生量核算系数选取0.42kg/床·日，本项目设有病床81张，则医疗废物产生量为0.034t/d（12.41t/a）。 表4-13 项目医疗废物产生情况一览表 废物类别; 废物代码; 危险废物; 危害特性; 产生量. （t/d）; （t/a）. HW01医疗废物; 841-001-01; 感染性废物; In; 0.034; 12.41. 841-002-01; 损伤性废物; In. 841-003-01; 病理性废物; In. 841-004-01; 化学性废物; T/C/I/R. 841-005-01; 药物性废物; T. ⑤污水处理污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置可知，化粪池、污水处理站污泥及格栅渣属于危废，应按危废进行处理和处置。 化粪池污泥参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中“4.10.15化粪池有效容积核算公式”计算化粪池污泥产生量。污泥产生量计算公式：Vn=[mf×bf×qn×tn（1-bx）×Ms×1.2]/[（1-bn）×1000] - 式中：Vn—化粪池污泥部分容积（m3）； - mf—化粪池服务总人数； - bf—同时使用系数%，本项目取70%； - qn—每人每日污泥量（L/人·d），本项目取0.7； - tn—污泥清掏周期，按一年清掏一次计算； - bx—新鲜污泥产水率，取95%； - Ms—污泥发酵后体积缩减系数，取0.8； - 1.2—清掏污泥后遗留污泥量，常数； - bn—发酵浓缩后污泥含水率，取90%。 本项目设置病床81张，卫生院职工72人，则化粪池污泥量约为13.13t/a，含水率约90%，经压滤机脱水后污泥含水率约为80%，该部分废水统一返回污水处理站进行处理，脱水后污泥量约为6.565t/a。污泥需定期进行清掏，并委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中“9.4污泥实际排放量核算方法”计算污水处理站污泥产生量。污泥产生量计算公式： - E产生量=1.7×Q×W深×10-4 - 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。本项目污水无深度处理，取1。 本次评价按理论污水量进行计算污泥量。本项目废水理论产生量约为6461.23m3/a，则污水处理站污泥产生量约为1.1t/a（干泥）。约半年对污水处理设施污泥进行清掏，清掏后的污泥使用污泥压滤机进行压滤后，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理，压滤后污泥量为5.5t/a（含水率80%）。 根据污水处理站工艺，需定期对污水处理站格栅渣进行清掏，格栅渣产生量约0.5t/a。清掏后消毒暂存，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。 综上所述，本项目化粪池污泥量约为6.565t/a，污水处理站污泥产生量为5.5t/a，格栅渣产生量约0.5t/a，则污泥产生总量为12.565t/a。 ⑥废紫外灯管 医废间采用紫外线灯进行消毒，会产生废紫外灯管，产生量约0.01t/a，属于《国家危险废弃物名录》中的HW29类危废（废物代码：900-023-29），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。 - 表4-14 固废汇总一览表 序号; 固废 属性; 固体 名称; 形态; 废物类别 及代码; 危害特性; 产生量（t/a）; 收集方式; 贮存周期; 暂存及处理措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; /; 44.895; 垃圾桶; /; 交由环卫部门处理. 2; 一般固废; 输液瓶（袋）和玻璃瓶; 固态; /; /; 5; 收集袋; 月; 交由湖南博晟卫生材料有限公司处理. 3; 废包装 材料; 固态; /; /; 1.0; 仓库; /; 收集后出售. 4; 危险废物; 医疗废物; 固态; HW01 841-001-01; In; 12.41; 医疗废物专用容器; 2天; 暂存在医疗废物暂存间，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理. HW01 841-002-01; In. HW01 841-003-01; In. HW01 841-004-01; T/C/I/R. HW01 841-005-01; T. 5; 污泥; 固态; HW01 841-001-01; In; 12.565t; 收集袋; /; 产生污泥定期进行压滤，格栅渣清掏后消毒暂存，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理. 6; 废紫外灯; 固态; HW29 900-023-29; 0.01; 0.01; /; /; 暂存于医疗废物暂存间，定期由有危废资质单位处置. （2）环境管理要求 本项目固体废物主要有生活垃圾、输液瓶（袋）和玻璃瓶、废包装材料、医疗废物、污水处理站污泥等。根据固体废物性质及成份的不同，采取相应的处理及处置措施，尽量实现固体废物的资源化、减量化和无害化。 - 1）生活垃圾 - 本项目在院区设置大型垃圾桶，收集生活垃圾，交由环卫部门处理。 - 2）一般固废 - 本项目产生的输液瓶（袋）和玻璃瓶存放在一般工业固废暂存间，用于临时存放一般固体废物，产生的一般固废定期清理，不在院内长时间堆放；废包装材料收集后出售。 - 3）危险废物 - 医疗废物暂存间设置应符合《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，具体如下。 医疗废物暂存间建设要求： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤房外宜设有供水龙头，以供暂存间的清洗用； ⑥避免阳光直射房内，应有良好的照明设备和通风条件，应有消防措施； ⑦房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧在房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； ⑨危险废物暂存区周边应设计围堰，防止污染物外泄。 医疗废物暂存间卫生要求： ①每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 ②医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。 暂存时间要求： ①应防止医疗废物在暂存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清； ②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 医院设有独立的危废暂存间，位于院内东侧，采取了防雨淋、日晒的措施，贴有标识并专人管理。西侧是停车场，方便医疗废物的装卸及运送车辆出入，同时与医疗区、食堂以及宿舍有一定距离。危废暂存间位置设置合理。 - 医院污泥处理处置： - 污泥清执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准，并按危险废物处理处置要求，交由有资质单位处理。 - 日常管理要求： ①须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放区域、废物出库日期及接收单位名称； ②加强固废在院内和院外的转运管理； ③定期对地面进行检查，发现破损，应及时进行修理； ④医疗废物暂存间必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及第1号修改单等的规定设置警示标志； ⑤贮存容器应有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑥按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； ⑦医疗废物不混合收集：放入包装物或者容器内的损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 5 内外环境对本项目的影响分析 - 外环境对本项目影响分析 - 根据调查，项目周边主要以居民区为主，没有集中式生产的工业企业，故项目在区域内可能受到的主要外环境污染源为道路的汽车噪声。外环境对本项目的噪声影响主要来源于南侧马路行驶的车辆，本项目门急诊楼距道路约30m，该道路车流噪声对本项目影响较小。此外，进入院内车辆主要为病人就医时的自驾车、员工私家车等，所有车辆进入项目范围后均低速行驶，正常情况下对项目内部声环境影响较小。 - 内环境对本项目影响分析 - 本项目产生的各类污染物对自身产生影响的主要污染源为地埋式污水处理系统废气、医疗废气及噪声。 - 本项目污水处理站位于门急诊楼东北角，属于地埋式，采取密闭措施，经喷洒除臭剂后NH3、H2S排放浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度的排放要求。在加强对污水处理站的运行维护与管理，并落实好除臭措施的基础上，污水处理站臭气对本项目产生的影响较小。加药机设在室内，运行时噪声影响不大。 6 本项目对地下水、土壤影响分析 本项目对院区地面进行了硬化，一般固废暂存间将按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行建设。医疗废物暂存间将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）和《医疗废物管理条例》中相关要求进行建设。项目不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 7 本项目对生态环境影响分析 本项目在院内进行改扩建，未新增用地，施工期短，采取一系列措施情况下，生态环境影响较小。 8 环境风险 （1）风险源调查 本项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况详见下表。 - 表4-15 危险物质和风险源分布情况一览表 序号; 危险物质; 分布情况; 最大存在量/t; 临界量/t; Q值. 1; 酒精; 库房; 0.01; 50; 0.0002. 2; 柴油; 发电机房; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 二氧化氯; 污水处理站; 0.01; 0.5; 0.02. 4; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 0.068; 50; 0.00136. 项目Q值合计; 0.0216. 由上表可知，Q值为0.0216，属于Q＜1，因此可判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境影响途径及环境风险防范措施 - ①化学品泄漏 - 环境影响途径： - 医院使用的酒精消毒剂具有易挥发性、易燃性等特征。若酒精泄漏遇明火可能会发生火灾事件，火灾烟气对大气环境会产生不利影响，从而危害人的身体健康。 风险防范措施： 将酒精贮存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封，应与碱类、氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。装运该物品的车辆气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 - ②医疗废物泄漏 - 环境影响途径： 本项目医疗废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到院区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生。 风险防范措施： 1）应按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》等要求建设医疗废物暂存间； 2）危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，并实行分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮； 3）加强日常监控，组织专人负责医疗废物暂存间安全，以杜绝安全隐患； 4）建议建设单位对医院医疗废物如实填写运行记录，并妥善保存。管理中明确污染事故防止对策和制定污染事故应急预案。一旦发生以上事故情况时，管理方应按“事故情况下的应急程序”进行操作。 - ③污水处理站废水非正常排放 - 环境影响途径： 污水发生事故排放一般是在紧急停电时，或污水处理设备发生故障而停止运转，药剂供应不到位或处理药剂失效等情况下，或者未按规程进行正确的操作导致污水不能达标而外排。其中最严重的情况是医疗废水不经处理直接通过污水管网排入湘阴县东塘镇污水处理厂。 风险防范措施： 1）提高污水处理设施自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果，医院污水接触消毒的时间应控制在1小时以上。 2）加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率，设置两台加药设备，防止设备故障时污水处理站无法运行，一台加药设备作为备用。 3）加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 4）污水处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施；建立废水非正常排放事故应急池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1规定：医院污水处理工程设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。医院污水产生量为17.702m3/d，不设传染病房，因此，为满足需求，应急事故池设计容积不小于5.3m3，环评要求新建事故应急池，最大容量为12m3（长3m×高3m×宽2m），可以满足事故要求。 - ④备用柴油泄漏 - 环境影响途径： 柴油泄漏，污染地面。柴油存在发电机房，其发生泄漏的可能性较小。 风险防范措施： 柴油桶存放区域设置托盘防渗。 ⑤火灾引发次生环境风险 环境影响途径： 医院属于公共场所，因明火、设备电路短路、静电和雷击等易发生重大火灾，医院使用的酒精属易燃物质，泄漏遭遇明火也可能导致火灾事故的发生引火灾发次生环境风险，若燃烧至药房，将会产生一些含氯等有害气体，对环境和周边居民产生影响。 风险防范措施： 灭火的过程引发相关次生环境事件，如火灾时会产生大量消防废水，若消防废水未经收集处理而直接排入外环境，将导致水污染事件，而火灾产生的大量烟气，将会对周围的环境空气造成一定的影响。医院不属于工业企业，消防废水中主要污染物为SS和COD。医院设置了应急事故池，但只能容纳12m3的废水，故发生火灾事故时，立即拨打119火警电话，截流堵漏，消防废水可收集至空桶，后由处理站处理或交由有资质单位处理。 火灾对主要燃烧产物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘等。若燃烧至药房，将会产生一些含氯气体。若大规模发生火灾，可能会产生大量的烟尘，产生的后果视火灾的大小而定，大火可使医院周边半径50~100米的地区产生大量烟尘，影响周围环境空气，项目通过及时疏散周边居民，启动相应的应急预案，及时对火灾进行扑灭，对其周边环境空气影响较小，且随着火灾的扑灭，这些影响也将消失。 药品库房的安全防火要求包括以下内容: ①库房的设计与建设:库房应按照消防安全要求进行设计与建设，包括选择可靠的防火材料和设备，确保库房的防火能力和耐火性能。 ②防火设备和消防设施:库房应配备必要的防火设备和消防设施，如灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统等，并确保这些设备和设施处于正常的工作状态，进行定期检查和维护。 ③火灾报警系统:库房应配备火灾报警系统，包括烟雾探测器温度探测器等，及时发现火灾风险，并能及时报警，以便采取应急措施。 ④库房的通道和疏散通道:库房内应有畅通的通道和疏散通道，确保人员在火灾发生时能够迅速疏散 ⑤药品分类和存储:药品应按照分类和防火等级进行存储，避免不同防火等级的药品放置在一起，以防火灾扩大。 ⑥库房的布局和贮存要求:库房要求每行药架之间要有足够的间距，保证通风流畅，并避免堆放过多的药品，以防引发火灾 ⑦电气设备的使用与维护:库房内的电气设备要符合消防安全要求，使用和维护时应注意防止电气设备引发火灾。 ⑧员工培训:对库房工作人员进行消防安全培训，提高其防火意识和应急处理能力。 ⑨库房定期安全检查:定期对库房进行消防安全检查，确保防火设备和消防设施正常运行，并及时整改和维修存在的问题。 （3）分析结论 项目落实环评所提措施后，环境风险较小，在可控范围内。 - 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴县人民医院医疗副中心（二期）东塘卫生院分中心建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 东塘镇文卫路1号. 地理坐标; 经度; 东经112度57分45.304秒; 纬度; 北纬28度46分40.018秒. 主要危险物质及分布; 库房（酒精）、医疗废物暂存间（医疗废物）、污水处理站（医疗废水）、发电机房（柴油）. 环境影响途径及危害后果; 原材料和危废的运输、贮存过程中，如管理操作不当或发生意外事故，存在着泄漏、燃烧等环境风险事故；污水处理站运行故障时存在废水非正常排放的环境风险事故。一旦发生此类事故，引起原料或危废的泄漏、火灾事故或废水非正常排放，将会对周围空气、土壤、地下水环境产生较大污染。. 风险防范措施; 加强员工管理，定期检修设备，设置事故应急池，提高风险防范措施，配备必要的环境应急物资。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，企业环境风险潜势为Ⅰ，针对企业环境风险评价开展简要分析。 建设单位应按照本环评报告提出的要求落实各项风险防范措施，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实各项事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，事故风险可以控制在可接受的范围内。. 9 污染物排放规范化整治 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号文）文件的要求，一切新建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。建设单位的各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。应在各水、气、声、固废排污口（源）挂牌标识，详见下表。 废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌；医疗废物贮存场所应按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）规定，统一设置标识标牌。 标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。 - 表4-17 环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; /; 医疗废物; 表示医疗废物. 10 环保投资 本项目总投资4000万元，环保投资70.1万元，环保投资占比为1.75%。项目主要环保设施建设内容详见下表。 - 表4-19 环保投资表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资（万元）; 备注. 1; 施工期; 施工现场设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备施工等一系列措施; /; 24; 施工期. 2; 废水; 雨污分流管网; 1套; 10; /. 污泥压滤机; 1套; 3; /. 事故应急池; 1个; 10; 最大容量为12m3（长3m×高3m×宽2m）. 3; 废气; 投放除臭剂; /; 1.0; /. 4; 噪声; 基础减震、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 2; /. 5; 固废; 医疗废物暂存间; 1间; 10; /. 6; 生活垃圾收集桶; /; 0.1; /. 7; 环境风险; 事故应急泵、应急物资的配备、防渗托盘等; /; 10; /. 合计; /; 70.1; /. 11 环境管理 （1）环境管理要求 ①加强固体废物在医院内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。 ②加强设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。 ③加强项目的环境管理和环境监测。按报告表的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按国家有关规定执行。加强全院职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好医院的环境管理、验收、监督和检查工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理系统 | NH3、H2S、臭气浓度 | 自建污水处理站均为地埋式，自然扩散，并投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 院区 | 医疗废气 | 加强通风 | / |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型浓度限值要求 |
|  | 柴油发电机 | CO、氮氧化物等 | 加强通风 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014）中第三阶段标准要求 |
| 地表水环境 | 废水排放口DW001/医疗废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等 | 地埋式污水处理系统 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
| 声环境 | 设备噪声、就诊人群噪声 | 噪声 | 建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 门诊、办公 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运 | 不外排 |
|  | 一般固体废物 | 输液瓶（袋）和玻璃瓶 | 收集后交由湖南博晟卫生材料有限公司回收 | 不外排 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后作为废品出售 | 不外排 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 暂存后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理 | 不外排 |
|  |  | 污泥 | 产生污泥定期进行压滤和格栅渣交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 区域已采取防渗措施，项目各区域地面已硬化处理，污水站、医疗废物暂存间采用水泥混凝土地面，运营期间在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 院内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，除绿化外，其余地面进行了硬化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①化学品泄漏 将酒精贮存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封，应与碱类、氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。装运该物品的车辆气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 ②医疗废物泄漏 1）应按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》等要求建设医疗废物暂存间； 2）危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，并实行分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮； 3）加强日常监控，组织专人负责医疗废物暂存间安全，以杜绝安全隐患； 4）建议建设单位对医院医疗废物如实填写运行记录，并妥善保存。管理中明确污染事故防止对策和制定污染事故应急预案。一旦发生以上事故情况时，管理方应按“事故情况下的应急程序”进行操作。 ③污水处理站废水非正常排放 1）提高污水处理设施自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果，医院污水接触消毒的时间应控制在1小时以上。 2）加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率，设置两台加药设备，防止设备故障时污水处理站无法运行，一台加药设备作为备用。 3）加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 4）污水处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施；建立废水非正常排放事故应急池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1规定：医院污水处理工程设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。医院污水产生量为17.702m3/d，不设传染病房，因此，为满足需求，应急事故池设计容积不小于5.3m3，环评要求新建事故应急池，最大容量为12m3（长3m×高3m×宽2m），可以满足事故要求。 ④备用柴油泄漏 柴油桶存放区域设置托盘防渗。 ⑤火灾引发次生环境风险 灭火的过程引发相关次生环境事件，如火灾时会产生大量消防废水，若消防废水未经收集处理而直接排入外环境，将导致水污染事件，而火灾产生的大量烟气，将会对周围的环境空气造成一定的影响。医院不属于工业企业，消防废水中主要污染物为SS和COD。医院设置了应急事故池，但只能容纳12m3的废水，故发生火灾事故时，立即拨打119火警电话，截流堵漏，消防废水可收集至空桶，后由处理站处理或交由有资质单位处理。 火灾对主要燃烧产物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘等。若燃烧至药房，将会产生一些含氯气体。若大规模发生火灾，可能会产生大量的烟尘，产生的后果视火灾的大小而定，大火可使医院周边半径50~100米的地区产生大量烟尘，影响周围环境空气，项目通过及时疏散周边居民，启动相应的应急预案，及时对火灾进行扑灭，对其周边环境空气影响较小，且随着火灾的扑灭，这些影响也将消失。 ⑥药品库房的安全防火要求包括以下内容: 库房的设计与建设:库房应按照消防安全要求进行设计与建设，包括选择可靠的防火材料和设备，确保库房的防火能力和耐火性能。 防火设备和消防设施:库房应配备必要的防火设备和消防设施，如灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统等，并确保这些设备和设施处于正常的工作状态，进行定期检查和维护。 火灾报警系统:库房应配备火灾报警系统，包括烟雾探测器温度探测器等，及时发现火灾风险，并能及时报警，以便采取应急措施。 库房的通道和疏散通道:库房内应有畅通的通道和疏散通道，确保人员在火灾发生时能够迅速疏散 药品分类和存储:药品应按照分类和防火等级进行存储，避免不同防火等级的药品放置在一起，以防火灾扩大。 库房的布局和贮存要求:库房要求每行药架之间要有足够的间距，保证通风流畅，并避免堆放过多的药品，以防引发火灾 电气设备的使用与维护：库房内的电气设备要符合消防安全要求，使用和维护时应注意防止电气设备引发火灾。 员工培训:对库房工作人员进行消防安全培训，提高其防火意识和应急处理能力。 库房定期安全检查:定期对库房进行消防安全检查，确保防火设备和消防设施正常运行，并及时整改和维修存在的问题。 ⑦及时编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 - 本项目属于 Q8423 乡镇卫生院，根据中华人民共和国生态环境部发布的：排污许可常见问题2020年第5期—固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）20 问（第二批）中第36可知（详见下图），本项目排污许可应按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中108类进行管理，本项目涉及通用工序仅为水处理，因本项目不属于重点排污单位且污水处理站日处理能力远远低于500吨，因此本项目不纳入排污许可管理。 图 5-1 固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）20问（第二批）相关回复截图 图 5-2 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》部分截图 - 2、建设项目竣工环境保护验收 - 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕44号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范医疗机构》（HJ794-2016）的要求编制验收监测报告。 - 3、做好环保管理基础台账。 - 4、及时进行污染源自行监测。 - 5、按时续签危险废物、医疗废物委托处置合同。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县东塘镇文卫路1号，符合国家产业政策的要求；建设单位在认真落实报告中提出的各项环保治理措施，严格执行“三同时”制度和加强管理、监督，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周边环境的影响可控，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 产生量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | 3640.6m3/a | / | / | 3000m3/a | / | 6461.23m3/a | +3000m3/a |
|  | CODCr | 0.182t/a | / | / | 0.141t/a | / | 0.323t/a | +0.141t/a |
|  | 氨氮 | 0.018t/a | / | / | 0.014t/a | / | 0.032t/a | +0.014/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 40t/a | / | / | 4.895t/a | / | 44.895t/a | +4.895t/a |
|  | 输液瓶（袋）及玻璃瓶 | 5.0t/a | / | / | 0t/a | / | 5.0t/a | +0t/a |
|  | 废包装材料 | 1.0t/a | / | / | 0t/a | / | 1.0t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 10.51t/a | / | / | 1.9t/a | / | 12.41t/a | +1.9t/a |
|  | 污泥 | 0 | / | / | 12.565t/a | / | 12.565t/a | +12.565t/a |
|  | 废紫外灯管 | 0 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①