建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：固废资源化装备制造与运营示范基地项目                            
建设单位（盖章）：湖南和瑞环保科技有限公司   
编制日期：2025年12月                        
中华人民共和国生态环境部制

目    录
1一、建设项目基本情况


21二、建设项目工程分析


35三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


42四、主要环境影响和保护措施


80五、环境保护措施监督检查清单


82六、结论


83附表


83建设项目污染物排放量汇总表


85附件1：环评委托书


86附件2：营业执照


86附件3：厂房租赁合同


97附件4：成型生物质颗粒检测报告


99附件5：发改备案证


101附件6：入园协议


103附件7：岳阳市生态环境局《关于湖南达利置业有限公司金龙科创港产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表的批复》（岳湘阴环评[2021]18号）


108附件8：申请报告


110附件9：岳阳市固定资产投资项目节能承诺备案表


112附件10：关于湖南和瑞环保科技有限公司固废资源化装备制造与运营示范基地项目行业审查的意见


114附图1：项目所在地理位置图


115附图2：平面布置示意图


116附图3：环境敏感目标图


117附图4：引用现状监测点位示意图


118附图5：项目自行监测点位示意图


119附图6：生态环境管控单元图（2023年版）


121附图7：项目现场图


122附图8：项目与金龙片区土地利用规划图位置关系


123附图9：本项目雨水管网、污水管网走向图


124附图10：本项目与开发区范围位置关系图


125附图11：本项目与湘阴县第三污水处理厂纳污管网位置图


126附图12：项目分区防渗图





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	固废资源化装备制造与运营示范基地项目

	项目代码
	2512-430600-04-05-748194

	建设单位联系人
	黄
	联系方式
	****

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋

	地理坐标
	（112°55′2.113″，28°31′49.656″）

	国民经济行业类别
	N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他；

三十二、专用设备制造业 70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目


湘明高新技术产业开发区管理委员会文件

	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘阴高新审[2026]8号
	

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	125

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）面积（m2）
	2716.31

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下：

表1-1 专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及有毒有害污染等污染物
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质最大贮存量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

否

综上所述，本项目无须设置专项评价。

	规划

情况
	《湖南湘阴高新区近期规划（2020~2025）》，湘阴高新技术产业开发区管理委员会

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》；
审批机构：湖南省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65 号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1 与《湖南湘阴高新区近期规划（2020~2025）》相符性分析
湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划区范围面积共计约12.40平方公里。 
临港片区位于县城北侧，范围东至太傅路、南至长岭路、西至湘江东岸、北至漕溪港火车站，规划范围约为276.73公顷。 
洋沙湖片区位于县城中部与南部，区块1范围东至芙蓉北路、南至洋沙湖大道、西至中联大道、北至劈山渠，规划范围约为321.98公顷。区块2范围东至芙蓉北路、南至劈山渠、西至程家湾、北至城南村，规划范围约296.07公顷，洋沙湖片区规划范围618.05公顷。 
金龙片区位于金龙镇南面，范围东至芙蓉北路、南至燎原路、西至西华村、北至安康路，规划范围约为344.78公顷。 
功能定位：发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。 
产业定位：主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工；配套产业：电子信息、新材料。 
分区定位：金龙片区主要承接长株潭优势产业，重点发展与长株潭相匹配的绿色装备制造、生物医药、电子信息产业；临港片区重点发展商贸物流、绿色建筑建材、绿色装备制造产业；洋沙湖片区重点发展绿色建筑建材、新能源汽车和绿色食品加工产业。 
本项目位于湖南省岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋，属于湖南湘阴高新技术产业开发区金龙片区，本项目为N7723固体废物治理，属于污泥综合利用，C3591环境保护专用设备制造属于装备制造，与园区产业布局不冲突。

1.2 与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析一览表
表1-2 与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析表
序号
审查意见
本项目情况
相符性
1
严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函〔2022〕108 号承诺函对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目。新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围。
本项目位于金龙片区，属于园区规划范围。
相符
2
严格环境准入，优化园区产业结构。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。
本项目位于金龙片区，所用能源主要为电能及成型生物质颗粒，不涉及煤等高污染燃料的使用。项目无生产废水产生，生活污水经预处理后排入湘阴县第三污水处理，项目不产生VOCs，但针对二氧化硫、氮氧化物设置有处理设施，可减少总量排放量，项目废气均经处理后排放，对外环境影响较小。一般固废暂存后交由物资回收单位处理，危险废物在危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置。本项目建成后会严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。
相符
3
完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。
本项目会按相关规定制定日常监测计划。
相符
4
强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
项目运营期间加强风险管控，本次评价建议建设单位按照相关要求编制突发环境事件应急预案并在主管部门完成备案。
相符
5
做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防治水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。
本项目位于湘阴县高新区金龙片区科创港，其厂房为已建厂房，无土石方开挖工程。
相符
综上所述，本项目与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见相符。
1.3 与湘阴高新区环境准入行业清单（金龙片区）相符性分析
表1-3 与湘阴高新区环境准入行业清单（金龙片区）相符性分析表
类型
行业类别
项目情况
产业定位
主要发展装备制造产业，代表行业：C35专用设备制造业，C34通用设备制造业，C35专用设备制造业，C36汽车制造业，C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，C38 电气机械和器材制造业。
本项目属于N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，不排放重金属废水，不产生有机废气不使用涂料，废水仅为生活污水，排放量较少，

本项目污泥处置一体化设备生产属于C35专用设备制造业，属于园区主导产业；

污泥处置位于废弃资源综合利用，可减少污泥对环境的影响，属于固废减量化、资源化的利用，不属于限制类及禁止类产业，与湘阴高新区环境准入行业清单不冲突。
限制类
涉及 VOCs 排放量较大的项目；使用油性涂料且用量较大的项目；限制废水排放量大的项目。

禁止类
废水排放重金属的项目；C31黑色金属冶炼和压延加工业（C31 钢压延加工除外）、C32 有色金属冶炼和压延加工业(C325 有色金属压延加工除外)。
《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中环境准入清单关于园区引入项目总体要求如下：

①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。

②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。

③禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中涉重金属重点行业项目。

④严格控制高耗能、高排放项目，入园项目应遵循清洁生产原则，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和设备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

⑤不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。

本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止的项目，不属于《产业结构调整指导目录》中禁止类和限制类项目，不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中涉重金属重点行业项目；本项目为N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，以电和成型生物质颗粒为主要能源，不属于高耗能、高排放项目，符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准。
1.4 金龙科创港产业园环境影响评价符合性分析

《金龙科创港产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表》的批复于2021年11月9日由岳阳市生态环境局以（岳湘阴环评[2021]18号）予以批复。

本项目与金龙科创港产业园准入条件与限制条件相符性，具体如下：

表1-4 与金龙科创港产业园准入条件与限制条件一览表

序号

金龙科创港产业园准入条件
项目情况

符合性

1

鼓励引进装备制造及先进机械制造产业。在满足产业定位的前提下，优先引进《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的“鼓励类”项目；优先引进与规划区功能及产业定位相符合，污染物排放少、环境风险小以及能促进规划区区域循环经济发展的项目：不排斥主导产业之外、但是符合产业政策和用地规划，并属于完善产业链构建循环经济及规划区相关的污染物排放少、环境风险小的配套企业入驻

本项目为N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，生产的污泥处置一体化设备属于先进装备制造，均属于鼓励类项目，符合产业政策和用地规划，项目环境风险小。
符合

/

金龙科创港产业园限制条件
项目情况
符合性

2

项目为标准化厂房建设，建设后需引进企业。不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻。禁止外排水污染物涉及重金属的项目入驻，限制发展食品制造、饲料加工行业，禁止引进涉及燃煤设备的企业，不得引入《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中淘汰类，限制类项目；禁止引进重污染型企业等不符合相关政策要求的企业。

本项目为污泥处置为N7723固体废物治理、污泥处置一体化设备为C3591环境保护专用设备制造，其中污泥干燥、碳化属于《产业结构调整指导目录》（2024年），中“鼓励类”第四十二项：“环境保护与资源节约综合利用”，第3条：“城镇污水垃圾处理：污泥处置一体化设备属于园区主导产业，因此不与项目所在地产业政策相冲突，且不属于国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；不属于多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，不属于三类工业入驻，不属于大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业。不涉及重金属，不属于发展食品制造、饲料加工行业，不涉及燃煤设备，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类，限制类项目；不属于重污染型企业等不符合相关政策要求的企业。

符合

综上所述，本项目符合金龙科创港产业园准入条件，不在限制条件内，符合相关要求。


	其他符合性分析
	1.5 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目为N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，其中N7723固体废物治理属于“鼓励类”第四十二项：“环境保护与资源节约综合利用”，第3条：“城镇污水垃圾处理：污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，C3591环境保护专用设备制造属于鼓励类十四、机械“9.环保装备：污泥水解厌氧消化技术装备；污泥干燥焚烧技术装备(减渣量90%以上)”。

对照《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目的工艺、设备和产品不属于淘汰落后生产工艺和装备。

因此本项目建设符合国家当前产业政策因此，本项目建设符合国家产业政策。

1.6 选址合理性分析

项目选址位于岳阳市湘阴县金龙镇高新区金龙片区安康路与左公大道南侧金龙科创港产业园09栋厂房，项目周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，因此项目不属于敏感区域，根据园区产业定位，项目污泥处置一体化设备生产属于C35专用设备制造业，符合园区产业定位；污泥处置线为固废的综合利用，可减少污泥对外环境的影响，对环境有益。

本项目所在地属于工业用地且符合当地规划及用地性质。项目运营过程采取环境污染防治措施，运营过程中不会产生对周边环境造成重大不利影响的污染。项目在采取本报告表提出的污染防治措施后，对项目周边的影响较小，项目对周边产生的环境影响在可接受范围内。
项目所在区域交通便利。水、电等资源均由市政引入且完全可以满足项目要求。项目建成后，可促进区域经济的发展，同时促使周边土地升值，具有较显著的社会效益。项目建设产生的污染物的排放可达标，经过计算分析，项目投产后对大气、地表水、声环境的影响均较小。

综上所述，本项目选址合理可行。
1.7 平面布置合理性分析

本项目整个区域为矩形，项目物料进厂大门设置在厂房北侧，人员出入大门设置在厂房东侧，项目设置有污泥处置一体化设备生产线（切割-卷筒-焊接/组装），该生产线位于车间西北角，设置有污泥干燥/碳化生产线（干燥-碳化），该生产线位于车间西南侧，污泥储存间位于车间东南侧，原料储存区位于车间西北角，办公区位于车间东北角，一般固废间及危废间位于车间东侧偏南处。

项目生产车间与设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，使得生产井然有序，高噪声设备均位于车间中部，远离北侧敏感点，项目DA001排气筒位于厂区西侧。

综上所述，本项目平面布置合理可行。
1.8 与生态环境分区管控符合性分析
根据《湖南省生态环境厅关于发布＜湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单＞的函》（湘环函[2024]26号），湘阴高新技术产业开发区属于重点管控单元（ZH43062420002），本项目位于金龙片区。

表1-5 与生态环境准入清单相符性分析

管控纬度

管控要求

符合性分析

相符性

空间布局约束

（1.1）新引进项目及高新区外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局。对于高新区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。

（1.2）区块一、区块二（洋沙湖片区）将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。

（1.3）区块三、区块四、区块五（临港片区）严控以气型污染为主的企业入驻。

（1.4）区块六（金龙片区）适当限制以水型污染为主的企业入驻。

本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，金龙科创港现有标准厂房内，项目运营期废水主要为生活污水，处理后排入湘阴县第三污水处理厂。
符合

污染物排放管控

（2.1）废水

（2.1.1）高新区各区块排水实施雨污分流，雨水经雨水管网排入洋沙湖。

（2.1.2）区块一、区块二（洋沙湖片区）废水进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入洋沙湖闸外流入湘江；区块三、区块四、区块五（临港片区）废水依托湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江；区块六（金龙片区）废水依托湘阴县第三污水处理厂处理达标后由洋沙河排入洋沙湖。

本项目实行雨污分流，雨水经雨水管道进入金龙新区雨水管网；生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂处理。

符合

（2.2）废气

（2.2.1）持续深化工业炉窑大气污染专项治理，进一步加强传统产业环保升级，采用节能低碳环保技术改造提升传统产业，努力构建绿色制造体系，不断优化工业产品结构。

（2.2.2）加强高新区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对高新区企业VOCs 排放的治理。

本项目不涉及有机废气，项目使用热风炉进行供热，污泥储存间恶臭废气经负压收集后进入热风炉内燃烧处置后和干燥、碳化工序及热风炉燃烧废气一同经SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出；切割废气经车间沉降后无组织排放；③焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，对周围环境影响不大。

符合

（2.3）固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。

本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；一般固废综合利用；危险废物交由有资质的单位处置。

符合

（2.4）建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。

（2.5）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

本项目营运期会制定监测计划，对本项目污染物进行监测，各污染物的排放满足排放标准要求。

符合

环境风险防控

（3.1）高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，组织推动高新区应急预案修编并落实相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。

园区已编制突发环境事件应急预案。
符合

（3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

本项目完成后，企业将及时编制突发环境事件应急预案并进行备案。

符合

（3.3）强化源头风险隐患排查，建立土壤环境风险管控清单，对重点监管源实施分类别、分用途和分阶段的全过程监管和综合整治，逐步构建形成具有区域特色的土壤环境管理体系，推动区域土壤环境质量逐步改善与提升。

本项目不涉及。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为449200吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.5561吨标煤/ 万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在141700吨标煤

本项目使用能源为电能及成型生物质颗粒，符合资源开发效率要求。
符合

（4.2）水资源

（4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。

（4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。

（4.2.3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%。

本项目不属于高耗水项目，用水主要为生活用水，用水量较少。

符合

（4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目170建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。

本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，在现有厂房生产，不属于新增用地。

符合

本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求，项目满足生态环境准入清单要求。

1.9 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022）》符合性分析

表1-6 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022）》符合性分析表

序号

相关要求

项目情况

符合性分析

1

第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035 年）》的过长江通道项目。

本项目不属于码头项目

符合

2

第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； 

（四）野生动物驯养繁殖、展览基地 

建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目选址不涉及自然保护区

符合

3

第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目位于湘阴县金龙新区，不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施项目

符合

4

第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁 

出。

本项目选址不在风景名胜区

符合

5

第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

本项目选址不涉及饮用水水源

符合

6

第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目选址不涉及饮用水水源

符合

7

第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目选址不涉及水产种质资源保护区

符合

8

第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目选址不涉及国家湿地公园

符合

9

第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线

符合

10

第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。

符合

11

第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目生活污水经化粪池处理后排入湘阴县第三污水处理厂处理，不设排污口

符合

12

第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和 45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。

本项目不涉及

符合

13

第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沉江、溢水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沉江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高

污染项目。

符合

14

第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。

本项目位于湘阴县金龙新区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

15

第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目不属于石化、现代煤化工项目

符合

16

第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于国家限制类、淘汰类中提及的内容。不属于严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。

符合

综上，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》要求相符。

1.10 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析
根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资[2021]968号），可知，具体详见下表分析。
表1-7 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析一览表
序号

行业

主要内容

涉及主要产品及工序

备注

本项目情况
1

石化

原油加工及石油制品制造（2511）

炼油、乙烯

/
本项目不属于该行业
2

化工

无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）

烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇

/
本项目不属于该行业

3

煤化工

煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）

一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料

/
本项目不属于该行业

4

焦化

炼焦（2521）

焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦

/
本项目不属于该行业

5

钢铁

炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰

不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。

本项目不属于该行业

6

建材

水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）

石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦

不包括资源综合利用项目。

本项目不属于该行业

水泥熟料、平板玻璃

/

本项目不属于该行业

7

有色

铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）

铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼

不包括再生有色资源冶炼项目。

本项目不属于该行业

8

煤电

火力发电（4411）、热电联产（4412）

燃煤发电、燃煤热电联产

/

本项目不属于该行业

9
涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

项目运营不涉及锅炉，但项目涉及工业炉窑，根据下述解释不属于高污染项目
注：本项目建设2台热风炉，利用热风炉对市政污泥进行碳化处理，热风炉属于工业窑炉中的一种，但项目属于固体废物治理行业，热风炉以生物质颗粒为燃料并且配备了旋风除尘+布袋除尘（属于高效除尘设施），用于项目生产过程中废气的处理，因此，本项目热风炉不属于高污染燃料使用工业炉窑的项目。
综上所述，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中所涉及的行业，符合相关要求。

1.11 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析

根据《湖南省湘江保护条例》规定可知，项目和其相符性分析如下表：

表1-8  与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表
序号

要求

本项目情况

符合性
1
禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目属于N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，不属于化工项目。

符合

2
禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目属于N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，不属于尾矿库项目。

符合

综上所述，本项目的建设满足《湖南省湘江保护条例》相关要求。

1.12 与其它政策的符合性
本项目与国家其他相关产业政策符合性分析见表 1-9。
表 1-9  项目产业政策符合性一览表
序号
产业政策要求
本工程相关内容
符合性
1
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39
号）
1.1
以实施国家环保工程为重点，推动解决当前突出的环境问题。国家环保重点工程是解决环境问题的重要举措，从“十一五''开始，要将国家重点环保工程纳入国民经济和社会发展规划及有关专项规划，认真组织落实。国家重点环保工程包括：危险废物处置工程、城市污水处理工程、垃圾（污泥）无害化处理工程、燃煤电厂脱硫工程、重要生态功能保护区和自然保护区建设工程、农村小康环保行动工程、核与辐射环境安全工程、环境管理能力
建设工程。
本项目主要从事生活污水处理厂污泥的碳化处理，属于污泥无害化处置工程，本项目的实施能够有效解决污泥造成的环境污染问题。
符合
2
关于印发《资源综合利用目录（2003年修订）》的通知（发改环资[2004]73号）
2.1
第二大类之第 22 条“利用工矿废水、城市污水及处理产生的污泥和畜禽养殖污水生产的肥料、建材产品、沼气、电力、热力及燃料
本项目主要从事生活污水处理厂污泥的碳化处理，碳化后的产品直接外售用于燃料燃烧，属于利用城市污水处理产生的污泥等生产燃料产品。
符合
1.13 与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》的符合性分析

生态环境部发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》(试行)中指出：3、污泥处理技术路线，3.1 应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式。污泥处置是指处理后污泥的消纳过程，处置方式有土地利用、填埋、建筑材料综合利用等。4.污泥处理技术路线，4.4.1 污泥热干燥。采用污泥热干燥工艺应与利用余热相结合，鼓励利用污泥厌氧消化过程中产生的沼气热能、垃圾和污泥焚烧余热、发电厂余热或其他余热作为污泥干燥处理的热源；不宜采用优质一次能源作为主要干燥热源；要严格防范热干燥可能产生的安全事故。
本项目建设市政污泥干燥/碳化生产线，污泥经干燥/碳化后得到生物炭颗粒，产品可用于燃料进行燃烧，属于污泥减量化和资源化利用，项目在干燥和碳化过程中，利用碳化废气余热对污泥干燥工序进行干燥，可进一步降低能源消耗，设置的热风炉为负责辅助供热，与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》相符合。

1.14 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析

表 1-10  与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析一览表

方案要求

本项目情况

符合性

严格建设项目环境准入， 新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环境治理设施。

本项目建设热风窑炉，利用热风炉对市政污泥进行碳化处理，热风炉属于工业窑炉中的一种，项目位于湘阴高新区金龙片区，属于工业园区内，此外项目污泥储存间恶臭废气经负压收集后进入热风炉内燃烧处置后和干燥、碳化工序及热风炉燃烧废气一同经SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出，配套有高效的环保治理措施对废气进行处理。

符合

有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放…的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米，水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于 100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行工业炉窑分行业主要大气污染物排放浓度限值。

项目属于N7723固体废物治理、C3591环境保护专用设备制造，位于湘阴高新区金龙科创港9-1栋，本项目污泥储存间恶臭废气经负压收集后进入热风炉内燃烧处置后和干燥、碳化工序及热风炉燃烧废气一同经SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出；切割废气经车间沉降后无组织排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，根据工程分析颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米

符合

无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料釆用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施(工业炉窑分行业主要大气污染物无组织排放浓度限值）。

项目使用的污泥暂存在密闭的污泥储存间内，污泥储存间恶臭废气经负压收集后进入热风炉内燃烧处置后和干燥、碳化工序及热风炉燃烧废气一同经SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出；污泥的输送采用密闭车输送；项目涉及的生物质颗粒和生物炭颗粒采用密闭区域储存，减少粉尘的排放。

符合

综上所述，项目符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关要求。
1.15 与《国家污染防治技术指导目录（2025年版）》要求的符合性分析 
本项目与《国家污染防治技术指导目录（2025年版）》要求的符合性分析情况见表1-11。

表1-11项目与《国家污染防治技术指导目录（2025年版）》要求的符合性分析情况一览表

序号
要求
工艺、设施简介

本项目情况
是否属于
低效类技术

1
洗涤、水膜（浴）、文 丘里湿式除尘技术
该技术为采用洗涤、水膜（浴）、文丘里等单一湿法除尘及 以上技术组合的除尘净化工艺。

项目干燥、碳化、热风炉燃烧废气颗粒物使用旋风除尘+布袋除尘器处理
不属于低效类技术
2
低效干式除尘技术
该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力， 采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。

3
正压反吸风类袋式除 尘技术
该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒， 直接排放的袋式除尘技术。

项目废气经密闭负压收集
不属于低效类技术
4
水喷淋脱硫技术
该技术以水为吸收剂（不含脱硫剂），与烟气接触吸收烟气中的二氧化硫。海水脱硫工艺除外。

本项目干燥、碳化、热风炉燃烧废气其废气经炉内SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘+15m排气筒（DA001）排放，并不属于水喷淋脱硫技术，不属于电子束法脱硫技术，项目不在烟道内喷洒脱硫剂
不属于低效类技术
5
电子束法脱硫技术
该技术利用电子加速器产生的等离子体氧化烟气中硫氧化物，产物与加入的氨气反应生成硫酸铵。

6
烟道中喷洒脱硫剂的脱硫技术
该技术在烟道中直接喷洒气态或液态脱硫剂，吸收脱除烟气中的硫氧化物，且无专门反应器。

7
无法评估治理效果的脱硫、脱硝技术

脱硫脱硝剂成分不清，去除原理不明，无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果核查评估的治理技术。

项目使用石灰石进行干法脱硫，可查询处理效果
不属于低效类技术
8
未配备吸收处理装置的氧化法脱硝技术

未配备脱硝副产物碱吸收装置和蒸发结晶等处理装置的氧化法（含添加氧化助剂）脱硝技术，无法实现氮平衡分析。

本项目脱硝为炉内SNCR炉内脱硝工艺，不属于该处理技术
不属于低效类技术
9
烟道中喷洒脱硝剂的脱硝技术

该技术直接在烟道中喷脱硝剂，吸收脱除烟气中的氮氧化物。SCR和SNCR工艺除外。

本项目脱硝为炉内SNCR炉内脱硝工艺
不属于低效类技术
根据上述内容可知，本项目无《国家污染防治技术指导目录（2025年版）》中低效处理技术。

1.16与《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》（湘阴政办发〔2020〕39号的通知）的符合性分析

根据湘阴县人民政府办公室发布的《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》通知（文号：湘阴政办发〔2020〕39号）可知，湘阴县2020年划定的高污染燃料禁燃区范围如下：

（一）县城市建成区；

（二）湖南湘阴高新技术产业园区

项目位于湖南省岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋，属于禁燃区，但是根据“湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案”中定义：
高污染燃料的类型。 

按照控制严格程度，将禁燃区禁止燃用的燃料组合分为：Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）。根据大气环境质量改善要求、能源消费结构、经济承受能力，在禁燃区管理中，因地制宜选择其中一类。Ⅰ类：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。Ⅱ类：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。Ⅲ类：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

本项目热风炉使用成型生物质颗粒作为燃料，其废气设置了经SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出，配备了高效除尘设施（布袋除尘器），因此，本项目符合湘阴县相关规划要求。

1.17 与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(发改环资〔2022〕1453号)的符合性分析

表 1-10  与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》相符性分析表

方案要求

本项目情况

符合性

规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干燥焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。
本项目只处理生活污水处理厂污泥，不处理工业废水污泥，处置工艺为干燥-碳化，得到得成品可作为燃料使用，属于资源化利用。

符合

合理压减污泥填埋规模。东部地区城市、中西部地区大中型城市以及其他地区有条件的城市，逐步限制污泥填埋处理，积极采用资源化利用等替代处理方案，明确时间表和路线图。暂不具备土地利用、焚烧处理和建材利用条件的地区，在污泥满足含水率小于 60%的前提下，可采用卫生填埋处置。禁止未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋。采用污泥协同处置方式的，在满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》的前提下，卫生填埋可作为协同处置设施故障或检修等情况时的应急处置措施。

项目污泥处置工艺为干燥-碳化处理，可减少污泥的填埋量，污泥可进一步综合利用。
符合

有序推进污泥焚烧处理。污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的城市，鼓励建设污泥集中焚烧设施。含重金属和难以生化降解的有毒有害有机物的污泥，应优先采用集中或协同焚烧方式处理。污泥单独焚烧时，鼓励采用干燥和焚烧联用，通过优化设计，采用高效节能设备和余热利用技术等手段，提高污泥热能利用效率。有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥，同时做好相关窑炉检修、停产时的污泥处理预案和替代方案。污泥焚烧处置企业污染物排放不符合管控要求的，需开展污染治理改造，提升污染治理水平。

本项目污泥处置工艺为干燥-碳化，得到得成品可作为燃料使用，属于资源化利用，污泥不进行焚烧处置。

符合

推广能量和物质回收利用。遵循“安全环保、稳妥可靠”的要求，加大污泥能源资源回收利用。积极采用好氧发酵等堆肥工艺，回收利用污泥中氮磷等营养物质。鼓励将污泥焚烧灰渣建材化和资源化利用。推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。积极推广建设能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂，实现减污降碳协同增效。探索建立行业采信机制，畅通污泥资源化产品市场出路。

本项目污泥处置工艺为干燥-碳化，得到得成品可作为燃料使用，属于资源化利用。
符合
综上所述，项目符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(发改环资〔2022〕1453号)中相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来

近年来，随着国内市政污水处理厂等市政基础设施建设进程加速，生活污水处理厂的污泥产量也随之增加。污泥的治理已经成为与生活垃圾同时并存的每日每时发生的污染问题，成为继城市垃圾污染的第二大固体废物污染源。污泥产生的环境污染问题日益突出，易造成较大的安全隐患、环境压力及经济负担。污泥不仅含水量高、易腐烂、有强烈臭味，还含有病原菌、重金属物质及有害物质，如果得不到有效的处理处置，经过雨水的侵蚀及渗透作用，极易对地下水、土壤等造成二次污染，甚至直接危害人体的健康。

污泥作为污水处理的过程产物，浓缩汇集了污水中的 30%~50%污染物，具有“污染 ”和“资源 ”的双重属性，污泥的安全处理处置与资源化一直是污水处理领域的国际研究热点。根据国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）中“优化污泥处理处置结构，压减填埋规模”，根据国家发改委、住房和城乡建设部、生态环境部联合印发的《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）和《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）关于优化无害化资源化处理体系的要求。
为此，湖南和瑞环保科技有限公司拟投资5000万元，租赁岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋建设固废资源化装备制造与运营示范基地项目，项目占地2716.31m2，项目厂房为湘阴县高新区科创港现有的空置标准化厂房，本项目租赁现有标准化厂房进行生产，项目建设完成后，其生产规模为年处理生活污泥7万吨（日处理200t/d）、年产污泥处置一体化设备10套（主要生产核心部件）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十二、专用设备制造业 70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）----本项目为切割-卷筒-焊接和组装，无需进行环评编制”和“四十七、生态保护和环境治理业；103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他”（本项目主要利用生活污水处理厂污泥进行干燥和碳化处理，碳化过程主要是在无氧条件下进行碳化处置，不涉及污泥焚烧过程），应编制环境影响报告表。
受湖南和瑞环保科技有限公司委托，我公司（湖南振澜环保有限公司）承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司及时组织技术人员对现场进行踏勘，并对有关资料进行分析研究后，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的技术要求，完成该项目环境影响报告表的编制工作。

2.2 建设内容及规模
本项目拟投资5000万元在岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋建设“固废资源化装备制造与运营示范基地项目”，建成后，年处理生活污泥7万吨、年产污泥处置一体化设备10套，污泥处置生产线将湘阴县及周边区域生活污水处理污泥（含水率小于60%）通过干燥、碳化处置后变为生物炭颗粒（低于含水率10%）后外售给集中供暖设施、发电厂等单位用作燃料。
项目租赁科创港产业园1栋1层的现有标准厂房，在厂房内进行建设生产，主要建设内容为：1条污泥处置一体化设备生产线和1条处理污泥生产线、办公区、原料区、成品区、一般固废区、危废间及其配套工程。

项目具体建设内容见表2-1。
表2-1    项目建设内容及规模
工程类别

工程名称

建设内容及规模
备注
主体工程

污泥处置生产线
位于车间西南侧，设置有污泥干燥/碳化反应釜、热风炉、换热器均2台，为生活污水处理厂污泥处置。
租赁的标准厂房内新建
污泥处置一体化设备生产线
位于车间西北侧，设置有下料、卷筒、焊接区，主要生产污泥处置一体化设备。

辅助工程

办公区
位于车间东北角，车间内搭板形成2F，建筑面积245m2，设办公、员工临时休息区。
污泥储存区
1F，位于车间东侧，设置1个负压密封舱（钢结构）进行存储污泥，设计容积约700m³（约850t），运输污泥进入储存区时设置有2道密闭门，整体占地面积约547m2（含作业通道）。
原料储存区

位于车间西北侧，主要储存高碳钢、耐热不锈钢、生物质成型颗粒、石灰石、尿素、焊丝、二氧化碳混合气等原料
成品储存区

生物炭颗粒储存区位于车间中部，污泥处置线旁，污泥处置一体化设备产品为订单模式，焊接后位于焊接区内，之后直接外售，不长时间储存。
公用工程

供电系统

市政电网供电。
依托园区现有设施
供水系统

市政自来水管网供水。
排水系统

雨污分流，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进湘阴县第三污水处理厂处理。
环保工程

大气

①污泥储存间恶臭废气经负压收集后进入热风炉内燃烧处置后和干燥、碳化工序废气经旋风除尘预处理后进入热风炉内，和热风炉燃烧废气一同经SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出；②切割废气经车间沉降后无组织排放；③焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
新建
废水

生活污水经现有化粪池处理后经园区污水管网进湘阴县第三污水处理厂处理；无生产废水产生。
/
噪声

优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，同时对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

新建
固废

生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置；一般固废储存于一般固废暂存区（60m2）内，进行综合利用；危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质的单位进行处理
新建
风险防范
建议企业按照要求编制突发环境事件风险应急预案，同时加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度，车间进行硬化等防渗处理。
新建
公用工程依托可行性分析：本项目位于湖南省岳阳市湘阴县高新区金龙片区金龙科创港产业园，该区域标准化厂房已全部建成，同时供水、供电及雨污分流管网均已建成：

①供水：城市自来水，从金龙科创港产业园北侧的机场进场公路市政给水管网上引入一根DN150的进水管，供产业园内的生产、生活及消防用水。

②供电：从市政引来一路10kV电源至金龙科创港产业园变配电房，用于产业园内生产及生活用电。

③雨污分流：金龙科创港产业园中雨污分流系统已建成，采用雨污分流制排水系统。雨水经室外道路两边设置雨水口收集室外道路上的雨水，单体周边设置排水明沟最终排入周边道路的市政雨水管。生活污水经产业园中已建化粪池处理后再排至污水管道，进入湘阴县第三污水处理厂处理后达标排入洋沙河。

项目污泥装卸及储存情况介绍：
根据建设单位提供的设计情况，项目污泥储存使用负压密封舱进行存储，项目污泥储存区位于车间东南侧，污泥原料进口位于北侧大门旁，设置有2道密封门，污泥经车辆运输至厂内后，开启第一道密封门，进入后关闭第一道密封门，开始第二道密封门，车辆进入后直接在负压舱内卸货。

进料：舱内配置气动绞笼吸料机，可将污泥输送至进料斗，进料斗内的无轴螺旋将污泥输送至干燥、碳化反应釜。

项目污泥的卸料、进料、储存均在密闭负压条件下进行，产生的废气直接使用管道输送至热风炉内进行燃烧处理，后和干燥、碳化、热风炉燃烧废气一同经处理设施处理后，由同一根排气筒排放。
2.3 生产规模及产品方案

本项目建成后，其产品为生物炭颗粒、污泥处置一体化设备，具体如下所示。
表2-2 本项目生产规模及产品方案一览表
序号
产品名称
年产量
单位
包装方式 
备注
1
污泥处置

一体化设备
10
套
木板包装
项目只生产的污泥处置一体化设备的核心部件，整体组装在客户厂内进行
2
生物炭颗粒
18666.67（含水率≤10%），粒径（mm）5mm左右
吨

吨袋包装
应用于集中供暖设施、发电厂等
注：根据建设单位设计，生物炭产率（生物炭产量/绝干污泥量）为 50-65%，本次环评以产率 60%计算，生物炭的绝干质量=28000t/a（年绝干污泥量=70000t/a×40% = 28000t/a）×60% =16800t/a，生物炭含水率10%，则生物炭总质量=绝干质量÷ (1- 10%)=16800÷0.9≈18666.67t/a，则本项目生物炭的年产量为18666.67吨。
2.4 主要原辅材料
项目原辅材料详细见表2-3。
表2-3    项目原辅材料一览表

序号
项目类别
原料名称
年用量t/a
最大储存量t/a
存放位置，状态、包装方式
备注
1
污泥处置生产线
污泥

70000
720（按照设计容积85%暂存），污泥最大处理时间为4天
位于负压贮存舱（钢结构），固态，车辆运输
含水率小于60%，仅为生活污水处理厂污泥
生物质成型颗粒
300
2
位于原料储存区，固态，袋装

外购成品，污泥干燥、碳化供热，成分详见附件4
石灰石粉
0.2
0.02
外购成品，污泥干燥、碳化生产线废气处理药剂
尿素
0.8
0.08
吨袋
1万个

500个

/

生物炭颗粒成品包装材料

2
污泥一体化处置设备生产线
高碳钢
60
6
位于原料储存区，固态
外购成品
3
耐热不锈钢
30
3
4
焊丝
0.5
0.1
位于原料储存区，固态，袋装
外购成品
5
二氧化碳混合气
0.75
0.2
位于原料储存区，气态，瓶装
6
木条
2
0.1
/
污泥处置一体化处理设备包装材料
7
公用
水
574.5
/
/
自来水厂供水
8
电
72kW/a
/
/
国家电网供电
9
润滑油
0.05
0.05
位于原料储存区，液态，桶装
设备维修、保养

（1）拟处置污泥主要来源

本项目所处置的污泥主要来源于湘阴县及周边各城市生活污水处理厂污泥。

污泥在入场前，建设单位应要求各污泥产生单位提供有资质单位出具的成分分析报告，其泥质成分满足本环评中规定的相关要求。此外，建设单位也应对入场泥质定期进行把控。

本项目只处置一般固废中的生活污水处理厂污泥，不得处置危险废物污泥、工业废水处理厂污泥、含重金属和卤素高的污泥。污泥入场必须满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中的限值要求，污泥的浸出液检测项目浓度必须低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准限值。同时，企业应对进场污泥制定科学的台账管理制度，编制完善的台账。结合企业提供的污泥干燥工程方案可知，该污泥为市政污泥，污泥进场含水率需达到60%，故本项目污泥无表面水，无渗滤液产生。
理化性质：
①石灰石粉：

主要成分为碳酸钙（CaCO3），是将天然石灰石经破碎、研磨制成的粉末状物料。

（1）物理性质

外观与状态：白色或灰白色粉末，杂质含量较高时会呈浅灰、淡黄色；无臭、无味，触感细腻。密度：约2.71g/cm³（碳酸钙晶体的固有密度）；堆积密度：受细度影响大，一般为0.8～1.4g/cm³。溶解性：几乎不溶于水，在水中的溶解度极低（20℃时溶解度约0.0014g/100mL水），水溶液呈微弱的悬浊状态。吸湿性与稳定性：干燥环境下吸湿性弱，长期暴露在潮湿空气中会轻微结块；常温常压下化学性质稳定，不易分解、挥发。

（2）化学性质

与酸会反应，当温度升高至825℃以上时，会分解为氧化钙（生石灰）和二氧化碳，虽然难溶于水，但碳酸钙是强碱弱酸盐，其悬浮液呈弱碱性（pH值约8.0～9.0），可用于调节水体pH值，且不会导致pH过度升高，安全性优于生石灰。

中和能力强：对酸性废水的中和效果温和，不会产生局部强碱区，适合处理电镀、化工等行业的酸性污水；脱硫活性：在烟气脱硫工艺中，石灰石粉与二氧化硫反应生成亚硫酸钙，最终氧化为硫酸钙（石膏），实现脱硫目的。

②尿素：

尿素的化学名称为碳酰胺，化学式为CO(NH2 ) 2，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，也是目前含氮量最高的固体氮肥，同时在环保（脱硝、污水处理）、化工等领域应用广泛。其理化性质分为物理性质和化学性质两部分，具体如下：

（1）物理性质

外观与状态：常温下为无色、无味的棱柱状或针状结晶，工业级或农业级尿素因含微量杂质，通常呈白色或略带淡黄色的颗粒状、粉末状。密度与堆积特性：结晶尿素的真密度约为1.335g/cm³；颗粒尿素的堆积密度约为0.6～0.75g/cm³。溶解性：尿素极易溶于水，且溶解过程吸热，会使溶液温度降低；此外，尿素还能溶于甲醇、乙醇等有机溶剂，但不溶于乙醚、氯仿。熔点为132.7℃，无沸点；常温下挥发性极低，储存和使用过程中几乎不会因挥发损失氮素。尿素具有较强吸湿性。

（2）化学性质

能与水发生微弱水解，生成碳酸铵，使水溶液呈弱碱性（0.1mol/L尿素溶液pH 约为7.5～8.0）。尿素受热时会发生分解，尿素能与盐酸、硝酸等强酸反应生成相应的盐。

脱硝高效性：在850～1100℃的炉膛内，尿素分解产生的氨气可与烟气中的NOx反应，将其还原为氮气和水，是电厂、水泥厂脱硝的常用还原剂；

无二次污染：尿素分解产物为氮气、二氧化碳和水，对环境友好，不会产生有毒有害物质；

氮源稳定性：在污水处理中，尿素可作为微生物生长的氮源补充，相较于氨水，尿素投加更安全，不易挥发逸散。

③生物质成型颗粒：
生物质成型颗粒是将农林废弃物（如秸秆、木屑、稻壳、树枝等）经粉碎、干燥、混合、挤压成型等工艺制成的颗粒状燃料，是一种清洁可再生的生物质能源，广泛用于锅炉燃烧、家庭供暖、生物质发电等领域。

外观：圆柱状颗粒，颜色呈浅黄至深褐。密度：1.062 t/m³，热值：17.5 MJ/kg，含硫量：0.05%：含水率：成型后≤9%、灰分1%，具体详见附件4。

2.5 设备清单
根据建设单位提供资料，本项目主要生产设备见下表：
表2-4    项目生产设备一览表

序号
设备名称
型号
数量
用途
1
污泥一体化设备生产线
切割机
RL-TS1560
1

机加工
2
卷筒机
W11-30*2500
1
3
电焊接机
NBC500GF
1

4
污泥处置生产线
热风窑炉
FRF-2500
2

供热设施
5
干燥、碳化反应釜
FHF-4200
2

污泥干燥、碳化
6
气气换热器
管壁换热器，换热面积10-20m2
2

换热

7
气动输送系统
XLQS-4500
2

污泥输送
8
旋风除尘器
/

2

废气处理：干燥、碳化废气进入热风炉前的预处理
9
炉内SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘
12000m3/h

2

污泥处置生产线废气处理设备

10
马弗炉（电加热）
SX2-2.5-10A
1

检测含水率，定期进行检测，位于生物炭颗粒储存区旁
11
负压密封舱系统
700m³（约850t）
1
污泥原料储存
12
公用设备
叉车
HL-03
2
厂内运输
本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。

产能匹配性分析：本项目建设的1台污泥碳化器每次碳化量约为4.2t，每次碳化时间约为1h，运行时间为8400h，则1个污泥干燥、碳化釜能够碳化处理的污泥约为35280t，项目设置有2套干燥、碳化设施，故设备设计最大量为70560t，建设单位拟处理污泥总计70000t/a，因此本项目建设的2套污泥干燥、碳化设施与其产能相匹配。

2.6 公用工程
（1）给排水

给水系统：项目用水均来自来水。

项目污泥运输车辆委托第三方服务公司的专业车辆，故本项目无污泥运输车辆清洗用水；项目污泥含水率为60%以下，无渗滤液产生。

项目运营期用水主要为生活用水、尿素水溶液配置用水。

①生活污水

项目劳动定员15人，厂区内不安排住宿和就餐，参照《湖南省用水定额》

（DB43/T1388-2025）办公用水标准，项目员工用水量按办公人员38m³/(人·a)计，则项目员工生活总用水量570m3/a。生活污水排放系数按0.85计，则生活污水产生量为1.62m3/d（484.5m3/a）。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。

②尿素水溶液配置用水
项目废气使用炉内脱硝工艺，需配置尿素水溶液，根据要求，配置15%的尿素水溶液，项目拟设计尿素使用量为0.8t，需要水量约为4.5t，配置的尿素水溶液直接炉内喷入，无废水产生。

[image: image16.png]Ak Lok

wwmnmnn | wanusn

e T
- [

T o o aan | o

!

wrnsian

eva.




图2-1项目水平衡图（t/a）
（2）供电

项目年用电约72万kWh/a，由区域电网供给。
2.7 劳动定员及工作制度
项目劳动定员15人，污泥干燥、碳化工序年工作时间350天，每天3班，每班8小时，昼夜生产；污泥处置一体化设备白天生产，1个班次，8小时工作制，年工作时间300天。



	工艺流程和产排污环节
	2.8 施工期工程分析及污染源分析

项目施工期为现有空厂房内的生产设备安装，不进行土建作业。施工期主要污染为噪声及生产设备安装后产生的包装垃圾和施工人员生活垃圾，均可依托园区现有设施妥善安置。
2.9 运营期工程分析及污染源分析

2.9.1 生产工艺流程及产污节点
①污泥处置一体化设备工艺流程及产污环节：
[image: image2.png]MEmE, B

o BE SRS 9E
A A A
i H H
Eﬁgfgﬁégf’ > E) > G >
riE
Bt | i |-
i
1
v

B




图2-2污泥处置一体化设备工艺流程及产污节点图
工艺流程说明：

 本项目装备制造仅生产干燥碳化部分核心内容（污泥高温干燥碳化系统），其余设备均为外购。

生产主要是将外购的高碳钢、310S耐热不锈钢按照设计图进行切割，切割后进行卷筒成型，成型后进行焊接，之后包装即可得到成品，其中切割工序主要产生废气、噪声、固废；卷筒工序主要产生噪声；焊接工序主要产生废气、固废；包装工序主要产生固废。

②污泥处置工艺流程及产污环节：


[image: image3.emf]污泥贮存 污泥干燥 碳化

生物质热风炉

成品 （ 生物

炭颗粒 ）

供热

供热

恶臭气体

恶臭气体

不凝气 、水蒸气 、 噪声

不凝气 、水蒸气 、 噪声

碳化气 、 水蒸

气、 噪声

碳化气 、 水蒸

气、 噪声

废气 、噪

声 、 固废

废气 、噪

声 、 固废


图2-3污泥处理工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

（1）污泥贮存：将收集的生活污水处理厂污泥利用运输车辆转运至污泥储存间中，污泥贮存过程中会产生恶臭气体，项目污泥采用密闭负压仓设计，其间会产生废气（恶臭）；
（2）污泥干燥、碳化
本项目采用污泥连续干燥碳化机处理含水率60%的脱水污泥。设备高度集成化、简约化，配套设备少，系统运行稳定可靠，同时，占地面积也大大减少。含水率60%左右的污泥通过进料装置送入一体化污泥连续干燥碳化机。一体化污泥连续干燥碳化机分为干燥段和碳化段，成型生物质颗粒和碳化气在热风炉内燃烧，为干燥碳化提供热风热源；污泥（含水率60%）经密闭螺旋进入干燥碳化机内筒，在内筒扬料板的作用下缓缓前行，具体原理分析如下：
1）工艺原理

污泥干燥段：热风炉燃烧产生的高温热风经换热后热气对污泥进行干燥，温度约150℃，会产生水蒸气、不凝气，该部分气体全部进入热风炉燃烧，干燥后的污泥水分将达到25%左右，主要为减少污泥中水分及不凝气，为了更好的进行下一步碳化处理。
污泥碳化段：干燥后的污泥进一步加热，温度约320℃，接着干燥污泥中含有碳、氢、氧以及氮元素等有机成分被干馏热分解，可燃挥发性气体析出。可燃挥发性气体主要成分是甲烷、乙烷以及乙烯等低分子物质。可燃挥发性气体从碳化段壳体上部设有的气孔逸出后，进入热风炉。由碳化一体机出来的碳化气，进入热风炉燃烧，为干燥、碳化提供热量，热量不足部分由成型生物质颗粒燃料补充提供。干燥、碳化连续进行。污泥不断经干燥、碳化后形成生物炭并排出。

2）工艺特点

污泥连续干燥碳化主机干燥模块和碳化模块采用分离的水蒸汽和碳化气通道，通过算法控制干燥段进入碳化段的污泥温度（一般控制在150℃左右），干燥碳化系统就具有了以下特点：

①碳化气中热值高，通过高效燃烧，成为系统的主要能源，提高了系统整体的热效率，降低了能耗。

②绝氧碳化的技术保证：由于干燥段采用间接加热，因此干燥段内充满了水蒸气，干燥段和碳化段之间的干燥污泥采用螺旋输送，事实上该输送螺旋通过水蒸汽气封保证了没有空气通过螺旋进入碳化段，而碳化段的出料通过炭的料封保证碳化段出口没有空气进入，这样就保证了碳化在绝氧环境中进行。

③由于实现了彻底的绝氧碳化，硫酸盐在绝氧环境下在450～550℃不会氧化分解进入碳化气中，因此碳化气燃烧过程二氧化硫产生量大大减少。

④由于实现了彻底的绝氧碳化，绝氧碳化过程中不会产生二噁英，而污泥中的氯盐（一般以NaCl形式存在）在450～550℃下的绝氧环境中不会分解进入碳化气，因此碳化气中不含氯，这样碳化气在热风炉的燃烧过程中也不会产生二噁英。

⑤污泥在全封闭的微负压工况下完成系统全流程处置。污泥的存储及输送过程中产生的恶臭通过微负压送入热风炉，进行燃烧除臭处理，环境非常友好。

⑥集污泥干燥、碳化模块于一体，设备高度集成化、简约化，利用自动化仪表实现从物料进场至生物炭产出的全系统监测，采用算法实现全系统参数化设置及控制，系统操作简单。

⑦采用连续化的进料和出料，工艺过程自适应污泥含水率的变化，可实现全自动化运行。

2）工艺参数

污泥连续干燥碳化机各工艺段主要技术参数见下表：

表 2-6 污泥连续干化碳化机技术参数表

项目

工艺段

进口含水率（%）

温度(℃)

出口含水率（%）

停留时间（min）

碳化系统

干燥段

60

150左右
<25
15-30

碳化段

<25
320左右
<10
30-45
热风温度

/

600-800

/

/

注：项目污泥干燥温度为150度左右，碳化温度为320度左右，500度以上属于高温碳化，因为在500度以上才会产生焦油，故本项目不会有焦油产生，并且要是产生焦油的话会造成设备堵塞。
（3）生物炭储存

污泥碳化后产生的生物炭经一体化污泥连续碳化机设备尾端的下料口落料至螺旋输送机上输送提升至生物炭储存仓。

③污泥处置废气走向：
[image: image4.png]FHRE 320°C HHR
80°C T
<80°C
m
N
HAE ARIPRS> 100C E’
EABLE R ccnnm [ o | TiE B pm
¥ 'y S Jbi i 25
T i
Bl >850C
:
[T R e maERe
T RS SNCR #2088
e 1 BARAR
e ety
AKE<10%

BRAECRERS




图2-4污泥处理废气走向示意图

注：干燥和碳化产生的废气确实温度高且可燃，但不会在气气换热器里自燃，核心原因有以下几点：

1）本质是无氧环境

这类气体本身就是在反应釜的无氧/缺氧环境下产生的，且在后续输送、换热环节也处于密闭、无氧的管道系统中。

自燃的三要素是 “可燃物、助燃物（氧气）、达到燃点”，缺少氧气这个条件，即使温度再高也无法发生燃烧。

2）废气中的可燃组分的含量较低。

废气走向简介：
①项目污泥贮存产生的恶臭直接进入热风炉燃烧处理，燃烧温度600-800℃，可处理硫化氢和氨。
②污泥干燥、碳化产生的废气先经旋风除尘处理设施处理后，部分废气进入气气换热器换热，换热后用于污泥干燥及碳化，可在反应釜内部形成循环，内部为缺氧状态可形成负压，不与外界接触，由于污泥在干燥、碳化过程中会不断产生废气，因此多余废气会直接进入热风炉内燃烧（因为废气中含有不凝气和碳化气均为可燃物，可为干燥和碳化提供热源）。

③热风炉内废气主要为自身成型生物质颗粒燃烧产生的废气、污泥储存产生的恶臭、干燥、碳化废气，均经废气处理设施（SNCR炉内脱硝+经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出）。

2.9.2 生产工艺中产污环节
本项目生产工艺中具体产污环节情况见下表：
表2-7 本项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气
污泥储存间恶臭
污泥储存、卸料、进料、
NH3、H2S、臭气浓度
干燥工序废气
污泥干燥工序
NH3、H2S、臭气浓度、不凝气
碳化工序废气
污泥碳化工序
NH3、H2S、颗粒物、臭气浓度、碳化气
热风炉燃烧废气
热风炉燃烧工序
颗粒物、SO2、NOX
切割废气
切割工序
颗粒物
焊接废气
焊接工序
颗粒物

废水
员工生活污水
员工
BOD5、COD、SS、NH3-N
噪声
设备噪声
生产设备生产时产生的噪声
噪声
固废
生活垃圾
员工
生活垃圾
废包装材料
原料、成品包装
一般工业固废
废边角料
切割工序
焊渣、废滤芯
焊接工序
除尘器收集的粉尘、干法脱硫沉渣
废气处理
废布袋
热风炉灰渣
废油、废油桶、含油抹布手套
设备维修
危险废物


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁湖南省岳阳市湘阴县金龙镇高新区金龙片区安康路与左公大道南侧金龙科创港产业园09栋厂房，厂内现状为空厂房，无遗留的设备、固体废物等，无与本项目有关的现有环境问题，空厂房照片详见附图7。
项目周边企业：北侧及西北侧①3-2、3-3湖南绚成科技有限公司 制造业生产、②2-1、2-1、2-3 湘阴县河鱼王科技有限公司 鱼饲料生产、西侧③8-1、8-1 湖南鎏燊生物有限公司 猫饲料生产、④7-1、7-2 岳阳极速达仓储服务有限公司 物流仓储、南侧⑤9-2 湖南长泉机械设备有限公司 重型机器生产、⑥东侧为空置厂房。

综上，项目周边区域无环境制约因素。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1 大气环境质量现状

3.1.1 达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2024年。
项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2024年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表：

表3-1 岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2024年）

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2（μg/m3）

年平均质量浓度

6

60

10

达标

NO2（μg/m3）

年平均质量浓度

14

40

35

达标

PM10（μg/m3）

年平均质量浓度

43

70

61.4

达标

PM2.5（μg/m3）

年平均质量浓度

34

35

97.1

达标

CO（mg/m3）

95%日平均质量浓度

1.0

4.0

25

达标

O3（μg/m3）

90%8h平均质量浓度

146

160

91.25

达标

由上表数据分析，2024年湘阴县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值（第95百分位浓度）、O3日最大8h平均值（第90百分位浓度）都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。
3.1.2 补充大气环境监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目排放的特征污染物主要为TSP。

本次评价引用《湖南可孚医疗设备有限公司医疗护理用品建设项目变动环境影响报告表》中湖南汨江检测有限公司于2023年5月31日~6月2日对厂区北侧（当季主导风向上风向）TSP的现场监测数据，具体情况如下。
监测项目：TSP。
监测时间：2023年5月31日~6月2日。
监测布点：项目所在地北侧（位于本项目东南侧1350m处）。
表3-2  其他污染物环境质量现状（监测结果）
监测点位
污染物
平均时间
评价标准（μg/m3）
监测浓度范围
（μg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
达标情况
厂区北侧（位于本项目东南侧1350m处）
TSP
1d
300
152~166
55
0
达标
监测数据表明，该区域大气环境TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，区域大气环境良好。

根据2021年12月，生态环境部评估中心的解释，技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。因此本项目排放的硫化氢、氨、臭气浓度不进行补充现状检测。

3.2 地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中：“地表水环境。引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标结论”。

为了解项目建设区域地表水环境质量现状，项 目废水经市政管网进入湘阴第三污水处理厂，处理达标后经洋沙湖排至湘江，本次评价收集了岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2023年1月份湘阴县水质监测点监测情况公示中湘江乌龙嘴断面的现状监测数据，引用的监测数据在3年内，数据有效，具体监测情况详见下表：
表3-3 乌龙嘴断面现状监测断面与监测因子（2023年）

监测
断面
检测项目
单位
平均值
Ⅲ类水
质标准
达标
情况
超标率
（%）
最大超
标倍数
乌龙
嘴断

面

水温
℃

10.5
/
达标
0

0

pH 值
无量纲
7.7
6~9
达标
0
0
化学需氧量

mg/L
12
≤20
达标
0

0

生化需氧量

mg/L
1.3
≤4
达标
0

0

氨氮
mg/L
0.238
≤ 1.0
达标
0

0

总磷
mg/L
0.03
≤0.2
达标
0

0

总氮
mg/L
1.83
≤ 1.0
超标
100
0.83
六价铬
mg/L
0.004ND

≤0.05
达标
0

0

挥发酚
mg/L
0.0003ND

≤0.005
达标
0

0

石油类
mg/L
0.03
≤0.05
达标
0

0

阴离子表
面活性剂
mg/L
0.05ND

≤0.2
达标
0

0

粪大肠菌群

个/L
2667
≤ 10000

达标
0

0

根据监测统计结果可知，湘江湘阴乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
根据水功能区划湘江乌龙嘴断面属于Ⅲ类水体，根据湖南省生态环境厅发布的2024年1月~12月地表水水质状况，湘江乌龙嘴断面2024年1月~12月水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，项目所在区域地表水控制断面为达标区。

表3-4  2024年1月-12月湘阴县乌龙嘴断面水质状况统计

断面名称

监测时间

水质类别

乌龙嘴断面

2024年1月

Ⅱ类

2024年2月

Ⅱ类

2024年3月

Ⅱ类

2024年4月

Ⅱ类

2024年5月

Ⅱ类

2024年6月

Ⅱ类

2024年7月

Ⅱ类

2024年8月

Ⅱ类

2024年9月

Ⅱ类

2024年10月

Ⅱ类

2024年11月

Ⅱ类

2024年12月

Ⅱ类

由上表可知，乌龙嘴断面监测断面中各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅱ类标准，综上，项目区域水质状况良好。

3.3 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，无需开展声环境质量现状评价。

3.4 生态环境

本项目位于湖南省岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋，现状为空厂房，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态环境现状调查。

3.5 地下水、土壤环境质量现状

参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂内地面已全部硬化防渗处理、危废间、污泥储存间设置防渗防漏措施，项目位于工业园区内，本项目不存在地下水污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。

3.6电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	3.7、环境保护目标
本项目位于湖南省岳阳市湘阴高新区金龙科创港9-1栋，根据对区域的现场踏勘调查，项目主要声环境及大气环境保护目标见下表和附图3：

表3-5 大气环境保护目标一览表

名称

坐标(°)

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对项目距离（m）

东经

北纬

金华村居民点

112.918121253
28.533325402
居民

约38户，114人
二类区

N

206-500

金华村卫生室
112.913244997
28.533835022
卫生室

3人
二类区

WN

490

表3-6声环境、地下水、生态环境保护目标一览表

项目

环境保护目标

方位

与场界最近距离（m）

规模、功能

保护级别

地表水环境

洋沙河
W

2930

排洪、泄洪

GB 3838-2002中的Ⅳ类标准
洋沙湖

NW

12500

湿地公园

GB 3838-2002中的Ⅲ类标准
湘江

W

11700

渔业用水区

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

GB 3096-2008中

3类标准

地下水环境

无集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准

生态环境

产业园区内，无新增用地，无生态环境保护目标

/



	污染

物排

放控

制标

准
	3.8 废气
污泥储存间、干燥、碳化、生物炭包装工序及热风炉燃烧废气中有组织颗粒物、SO2、NOx参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（湘环发〔2020〕6号）中限制要求；有组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准限值要求。

厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2中无组织排放限值标准要求，厂界处臭气浓度、硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1恶臭污染物厂界标准值中二级（新扩改建）标准。具体见表3-7。

表3-7污染物排放标准

标准来源

污染物名称

标准限值

《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（湘环发〔2020〕6号）

颗粒物

排放限值：30mg/m3
二氧化硫

排放限值：200mg/m3
氮氧化物

排放限值300mg/m3
表3-8污染物排放标准

污染物名称

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放浓度

有组织

臭气浓度
2000（无量纲）

硫化氢
0.33kg/h（15m排气筒）
氨
4.9kg/h（15m排气筒）
表3-9污染物排放标准

污染物名称

排放浓度(mg/m3 )
排放标准

无组织

厂界
颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放标准
臭气浓度
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1中二级（新扩改建）标准
硫化氢
0.06
氨
1.5
3.9 废水
本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及湘阴县第三污水处理厂入水水质标准（按严值执行）。

  表3-10  废水污染物排放标准  单位：mg/L，除pH外
水质指标

pH

COD

BOD5
氨氮

SS

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准
6-9
500

300

-

400

湘阴县第三污水处理厂进水水质标准
6-9

500

180

30

220

本项目执行标准
6-9

500

180

30

220

3.10 噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值，详见下表：
表3-11  噪声排放标准（单位：dB（A））

阶段

昼间

夜间

标准来源

施工期

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

运营期

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值
3.11 固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准。

	总量

控制

指标
	依据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知，湘环发〔2024〕3号。

化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。

本项目运营期废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第三污水处理厂进一步处理，属于间接排放，无需申请水总量。

项目生产过程中会产生颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物，故需申请二氧化硫、氮氧化物排放总量。

建议本项目申请总量控制指标如下：

表3-12  项目总量控制要求
类别
污染物

总量控制指标（t/a）

废气

二氧化硫
0.094
氮氧化物
8.378



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期主要污染物是施工人员生活污水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等。 
1）大气环境影响分析 
项目施工过程中主要进行分区建设、装修，施工过程中全面落实施工扬尘防治“六个100%”措施，做到施工现场100%围挡、物料100%覆盖、土方开挖等100%湿法作业、工地路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。同时项目采取以下降尘措施： 
本项目施工期间对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。

建设期间的大气污染因子粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限于建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下：

（1）施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息；（2）对施工场地进行洒水降尘，运输车辆出厂前，对轮胎进行冲洗；（3）对建筑垃圾及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施；（4）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；（5）采取覆盖、喷淋洒水等防尘措施，达到作业区扬尘不扩散到界外，施工现场非作业区目测无扬尘的要求；（6）易产生扬尘污染的装饰装修材料采取覆盖措施；（7）及时封闭清运装饰装修垃圾，禁止高空抛掷、扬撒。

另外，施工装修阶段加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修时间短，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求，对大气环境的影响也较小。建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 
2）水环境影响分析 
施工过程产生的废水主要有：生活污水，施工产生的生活污水经化粪池处理后排入湘阴县第三污水处理厂，施工废水经沉淀后回用于施工降尘。随着施工期的结束，此类污染将不复存在。 
3）声环境影响分析 
项目对声环境的影响主要表现在施工期机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。

由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dB（A）以上(负载，距源10米处)。根据建筑项目的建设特点，同时建筑所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区有一定的影响，

由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对项目地现有人员以及周边环境有一定的影响，必须加强噪声污染防治措施。

主要治理措施：

（1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好运行状态，并分散施工。

（2）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时禁止施工，高噪声设备中午和夜间禁止施工。

（3）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。

（4）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。

本项目周围主要环境敏感点为项目周围居民点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 
4）固体废物影响分析 
施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理，本项目施工期装修废物可回收的，回收综合利用，不可回收的交由有资质单位进行处理，拆除现有设施时，可回收的，回收综合利用，不可回收的运至主管部门指定位置堆放。

综上所述，施工期各类固废可得到有效处置，对环境影响较小。避免对周围环境产生影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1 废气

4.1.1 废气源强核算说明

项目运营期产生的废气污染物主要有：切割粉尘、焊接烟尘、污泥储存间恶臭、污泥干燥废气、碳化尾气、热风炉燃烧废气、生物炭包装废气。

（1）切割粉尘

本项目钢材原料在切割过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---机械行业系数手册》中04下料系数表中“原料：钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料，工艺为等离子切割，其颗粒物产污系数为1.10kg/t-原料”。根据业主提供资料，项目钢材原料用量为90t/a，则项目粉尘的产生量为0.099t/a。

项目切割工序颗粒物产生量为0.099t/a，年工作时间为1200h，则粉尘产生速率为0.083kg/h，由于该粉尘主要为金属颗粒物，比重大，易沉降，且机加工工序在标准化厂房内进行，有车间墙体阻拦，产生的颗粒物会因自然沉降作用沉落在车间内，一般沉降效率约为70%以上，本次按照70%计，经沉降后无组织颗粒物排放量为0.03t/a，排放速率0.025kg/h，其沉降量为0.069t/a。

（2）焊接烟尘

焊接过程中主要为焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---机械行业系数手册》中09焊接系数表中“实心焊丝—二氧化碳保护焊、氩弧焊、埋弧焊”颗粒物产污系数9.19kg/t-原料，项目所用焊材0.5t/a，则焊接烟尘产生量约为0.005t/a，本项目焊接操作时间约1200h，则焊接烟尘产生速率为0.004kg/h。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中09焊接“实心焊丝—二氧化碳保护焊、氩弧焊、埋弧焊”中相关数据，当焊接废气的末端治理技术为移动式烟尘处理器时，其去除效率可达95%。本项目设置移动式烟尘处理器处理焊接烟尘，焊接烟尘经移动式烟尘处理器收集处理，其收集方式为集气罩收集，根据（参照执行）《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函[2022]350号）中“表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”，外部集气罩收集率为30%，收集效率按30%计，处理效率按95%计，粉尘经处理后无组织排放，则焊接废气未经移动式烟尘处理收集和经移动式烟尘处理后无组织扩散的颗粒物总计为0.004t/a，产生速率为0.003kg/h。

（3）污泥储存间恶臭、污泥干燥废气、碳化尾气、热风炉燃烧废气、生物炭包装废气
1）污泥储存间恶臭

恶臭气体主要产生于污泥卸料区、储料区等。类比“ 中国科学院地理科学与资源研究所环境修复研究中心 ”对“秦皇岛市绿满仓污泥处理厂”厂区车间内的氨、硫化氢连续监测的所得数据，H2S浓度为0.004~0.006mg/m3 (本项目取均值 0.005mg/m3 )，NH3浓度为 0.05~ 0.12mg/m3(本项目取均值0.085mg/m3) 。污泥源的恶臭污染物排放量参照下式计算：

G=C×U10×Qr

式中： G—无组织排放污染源的恶臭污染物排放量，kg/h；

C—无组织排放污染源的恶臭污染物浓度，mg/m3；

U10—当地平均风速，1.0m/s；

Qr—无组织排放污染源计算参数详见下表。

表 4-1    Qr无组织排放污染源计算参数。

污染源等效半径(m)

计算参数 Qr

小于 20

0.2

21-40

0.5

41-60

1.0

61-80

1.5

81- 100

2.0

101- 120

3.0

121- 150

4.0

151- 180

5.0

大于 181

6.0

等效半径 Ra= (S/π) 1/2
本项目污泥储存间无组织废气面积为450 m2，经计算Ra≈11.97，故Qr取0.2，项目污泥储存时间为8400h。

建设单位拟对污泥储存间进行密闭，卸料时设置2道密封门，污泥储存和卸料均进行密闭负压收集，收集效率约为90%，污泥储存间的恶臭气体产生情况见表4-3。

表4-2  本项目恶臭气体产生量

恶臭气体产生源

NH3
H2S

产生量t/a

产生量t/a

污泥储存间

0.143

0.008


2）干燥废气

干燥段温度为150℃左右，加热方式均为无氧、间接加热，将产生水蒸汽，同时产生一定量的不凝气，不凝气成分主要为 NH3、H2S为主的恶臭气体以及少量低分子烃类物质和挥发酚等有机废气，不凝气和水蒸气通过风机引入热风炉进行燃烧，热风炉温度在 600~800℃ , NH3、H2S及少量有机废气进入热风炉后，最终燃烧产物为二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳和水：
[image: image5.png]2H>S+30,—2S02+2H20 4NH3+502—4N02+6 H20
2H>+02—2H20 CO+02—CO2




不凝气燃烧后为干燥炭化一体炉供热，最终废气采取炉内SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干式脱酸+布袋除尘处理后经15m排气筒（DA001）高空排放，由于污泥中硫含量较低，且干燥段温度为150℃左右，根据《市政污泥热处理过程中主要污染物的迁移转化》（上海交通大学 张怡斐）研究结果，污泥热处理过程中 300 ℃之前及1000℃之后污泥中总硫含量变化很小，可知污泥中硫化物主要在炭化段（500℃左右) 产生，干燥阶段硫化物仍存在于固态污泥中，因此，评价不单独对干燥废气中硫化物产生量极低，本项目不对其定量分析，全部纳入炭化阶段进行计算。
①氨气产排分析
参照《污泥干燥处理中典型恶臭的释放特点》（刘瓒，2007年浙江大学硕士毕业论文）对杭州四堡污水处理厂的污泥（含水率不低于 80%）不同温度（120℃、220℃ 、320 ℃) 下恶臭污染物的释放进行了研究，结果表明干燥温度越高，恶臭污染物释放量越大。本项目干燥段，温度在150℃左右，按不利条件，参考其研究结果中220℃下的污染物释放情况，污染物产生系数为 NH3：595μg/g，本项目污泥处理能力为 70000t/a（含水率 60%），计算本项目污泥干化过程中 NH3的产生情况，经计算，项目干燥工序氨产生量为16.66t/a。

3）碳化尾气

污泥碳化主要在无氧条件下进行，碳化温度控制在500℃左右，本项目使用的污泥为生活污水处理厂产生的污泥，根据《二噁英的生成及防治研究现状》（有色金属科学与工程第13卷第6期，2022年 12月）二噁英的生成机理主要分3个阶段：物料携带、高温燃烧（熔炼）生成和燃烧后低温区生成。

物料携带即入炉原料中带有的，在燃烧阶段没有被破坏或者没有被完全破坏，经过燃烧后进入烟气中。

燃烧过程产生的二噁英主要是由高温气相合成反应生成的。大量原料在入炉时都会因空气流通不畅等多种原因导致局部缺氧，使原料燃烧不充分。原料的不完全燃烧产生了很多与二噁英结构相似的氯代芳香烃，加之原料中含氯化合物作为氯源，使前驱物在600~800℃的高温烟气中经过进一步裂解或聚合反应生成二噁英。

燃烧后产生的二噁英通常是物质通过高温炉膛后在冷却阶段产生，有2种生成途径：①前驱物异相催化合成反应。焚烧炉燃烧产生的烟气中含有许多未完全燃烧或燃烧后分解产生的氯酚、氯苯等芳香族有机化合物，多种烯、炔、烃类脂肪类化合物，以及一些因不完全燃烧而产生的碳粒，在铁、铜等部分过渡元素作为催化剂的条件下，经过分子重组催化反应生成二噁英。该反应的温度范围为450~650℃，主要在烟气中的细小颗粒物表面发生。②从头合成反应。原料在炉内经过焚烧、熔炼等过程会产生大量飞灰，其中因不完全燃烧而产生的有机碳（丙烯、甲苯等）和巨分子碳（焦炭、残留碳等）在250~400 ℃下，通过催化作用发生氧化、氯化以及聚合反应生成二噁英。

本项目采用污泥碳化技术，污泥碳化技术是利用有机物的热不稳定性，在无氧环境条件下对污泥进行处理，碳化过程处于无氧状态，可以抑制有害气体二噁英类物质的产生，因此碳化废气中不考虑二噁英的产生。

干燥后的污泥水分进一步蒸发，接着干燥后的污泥中含有碳、氢、氧以及氮元素等有机成分被干馏热分解，可燃挥发性气体析出。可燃挥发性气体主要成分是甲烷、乙烷以及乙烯等低分子物质。可燃挥发性气体从碳化段壳体上部设有的气孔逸出后，进入热风炉燃烧，最终燃烧产物为二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳和水。
①硫化氢产生量计算
参照《污泥干燥处理中典型恶臭的释放特点》（刘瓒，2007年浙江大学硕士毕业论文）对杭州四堡污水处理厂的污泥（含水率不低于80%）不同温度（120℃、220℃、320℃) 下恶臭污染物的释放进行了研究，参考其研究结果中320℃下的污染物释放情况，污染物产生系数为H2S：4μg/g，本项目污泥处理能力为70000t/a（含水率60%），则H2S产生量为0.112t/a。

②氨气产生量计算
参照《污泥干化过程中氨的释放与控制》（翁焕新，章金骏，刘瓉，马学文，浙江大学环境与生物地球化学研究所，中国环境科学，2011.31（7）：1171~ 1177）中污泥干化过程氨平均浓度测定结果，评价以氨浓度均值 13.65mg/m3计 ，碳化段抽风量12000m3/h，则氨气产生速率为 0.164kg/h，碳化工序年工作时间按照4200h计，故氨气产生量为0.689t/a。
③粉尘产生量计算

污泥在干燥段存在着一定量的水分，因此不易产生粉尘，但在碳化阶段随着水分的蒸干，将产生一定量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中《林产化学品制造行业系数手册》制炭过程中颗粒物产污系数为11.4千克/吨产品，本项目生物炭年产量为18666.67t/a，则颗粒物产生量212.8t/a。

④恶臭
污水处理厂的臭气成分复杂多变，主要由氨、硫化氢和甲醇等组成。根据前文工程分析内容可知，硫化氢、氨等污染因子在干燥段过程中由干化碳化一体机预干化段排入尾气处理系统处理，其余诸如甲醇、甲烷等物质均在污泥碳化一体机碳化段进行高温燃烧生产CO2以及H2O，只有极少数的有机成分不易碳化，会随着后续废气一起排放。由于其含量及其低小，本项目也不对其做定量分析。
（3）生物炭储存、装卸过程中粉尘产排分析

本项目污泥污泥碳化后产生的生物炭经设备尾端的下料口落料至螺旋输送机上输送提升至生物炭储存仓后，待外运资源化利用，项目生物炭粒径（mm）5mm左右，并且包装方式：使用吨袋紧挨着出料口接料，可降低出料的落差，减少粉尘产生，本项目生物炭产量为18666.67t/a，生物炭储存、装卸过程粉尘产生量9.3t/a（产品产量的0.05%），出料口设置包围型集气罩进行收集，收集效率按照50%。
（4）热风炉燃烧废气

项目污泥干燥过程中需使用热风炉燃烧供热，其燃料为生物质成型颗粒，确保污泥干燥效果，根据污泥干燥设计估算，年消耗量约300t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---机械行业系数手册》中14涂装系数表中生物质工业炉窑的产污系数见下表。

表 4-7  热风炉产污系数一览表
原料

名称

工艺名称

规模等级

污染物

指标

单位

产污系数

生物质

生物质工业炉窑

所有规模

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240

二氧化硫

千克/吨-原料

17S

颗粒物

千克/吨-原料

37.6

氮氧化物

千克/吨-原料

1.02

注：根据附件4可知，项目使用的生物质成型燃料的硫含量为0.05%，则 S=0.05
根据建设方提供资料，本项目燃料年用量为300t。

经计算可知，废气量为1872000m3/a，项目锅炉废气中颗粒物的排放量为11.28t/a，二氧化硫的排放量为0.255t/a，氮氧化物的排放量为0.306t/a。
项目污泥储存、干燥、碳化工序产生的硫化氢和氨均会进入热风炉内燃烧处理，热风炉温度800℃左右，氨在燃烧过程中会有部分转化为氮氧化物、硫化氢在燃烧过程中会有部分转化为二氧化硫，转化率详见下述分析。
1）硫化氢（H2S）→ 二氧化硫（SO2）的转化率

H2S在800℃左右、充足氧气条件下，燃烧转化为SO2的效率接近100%（仅少量可能因局部缺氧生成单质硫，但热风炉通常为富氧环境，因此转化率一般≥95%）。

2）氨气（NH3）→ 氮氧化物（NOₓ）的转化率

无催化剂时：800℃左右下NH3燃烧以“生成N2” 的反应为主，仅约20%-50% 转化为 NOₓ。

综上，本项目硫化氢转化率取95%，氨气转化率取35%。
根据上述计算，项目污泥储存+干燥+碳化工序氨产生量：0.143+16.66+0.689=17.492t/a，硫化氢产生量：0.008+0.112=0.12t/a，氨收集量：0.143*0.9+16.66+0.689=17.478t/a，硫化氢收集量：0.008*0.9+0.112=0.119t/a，收集量全部进入热风炉燃烧。
SO₂产生量：

H₂S 转化为SO₂的质量关系为：H2S→SO2（分子量：H₂S=34，SO₂=64）

转化的 H₂S 质量 = 0.119 t/a × 95% = 0.11305 t/a

SO₂产生量 = 转化的 H₂S 质量×（64÷34）=0.11305×（64÷34）≈0.214 t/a

NOₓ产生量：NOₓ通常以 NO₂计（分子量：NH₃=17，NO₂=46）
转化的NH₃质量= 17.478 t/a × 35% = 6.1173 t/a

NOₓ产生量=转化的NH₃质量×（46÷17）=6.1173×（46÷17） ≈16.45 t/a

硫化氢转化为 SO₂：0.214 t/a，剩余 H₂S：0.006 t/a；

氨气转化为 NOₓ：16.45 t/a，剩余 NH₃：11.36 t/a。

综上所述，项目污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧及生物炭颗粒包装废气中H2S排放量为0.006t/a，NH3排放量为11.36t/a，颗粒物产生量为9.3+212.8+11.28=233.38t/a，收集量为9.3*0.5+212.8+11.28=228.73t/a，SO2产生量为0.214+0.255=0.469t/a，收集量为0.469t/a，NOX产生量为16.45+0.306=16.756t/a，收集量为16.756t/a，年工作时间按照8400h计，根据建设单位废气设计方案，项目拟设置风机风量为12000m3/h。

项目污泥储存间恶臭（硫化氢、氨）经负压收集引至热风窑炉内燃烧处理，干燥、碳化废气（硫化氢、氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）先经旋风除尘处理后进入热风炉内燃烧处理，后一同和热风炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经炉内SNCR炉内脱硝处理后和生物炭成品出料粉尘一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后经15m排气筒（DA001）高空排放，各污染因子处理效率详见下表。

表4-8处理效率一览表

序号

废气处理技术

标准来源

处理效率

主要处理对象

1

炉内SNCR炉内脱硝
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---机械行业系数手册》
50%

氮氧化物

2

旋风除尘
60%

颗粒物

3

干法脱硫（使用石灰石）
80%

二氧化硫

4

布袋除尘
《袋式除尘器技术要求》GB/T 6719-2023：规定滤料动态过滤效率≥99.5%
99.5%

颗粒物

注：颗粒物会经旋风+布袋处理，故颗粒物综合处理效率保守估计按照99%计

经处理后硫化氢有组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.06mg/m3；

氨有组织排放量为11.36t/a，排放速率为1.35kg/h，排放浓度为112.5mg/m3：
二氧化硫有组织排放量为0.094t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.9mg/m3；

氮氧化物有组织排放量为8.378t/a，排放速率为0.997kg/h，排放浓度为83.1mg/m3；

颗粒物有组织排放量为2.287t/a，排放速率为0.27kg/h，排放浓度为22.5mg/m3；
未经收集的硫化氢、氨无组织排放，硫化氢排放量为0.001t/a，排放速率0.0001kg/h，氨排放量为0.014t/a，排放速率0.002kg/h，颗粒物排放量为4.65t/a，排放速率0.55kg/h。

4.1.2 废气产排污环节及污染治理设施

表4-9 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表

序号

产污设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染防治设施

有组织排放口编号

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染防治设施编号

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

污染防治设施其他信息

1
污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧及生物炭颗粒包装废气、生物炭颗粒包装废气
污泥储存及处置，生物炭颗粒包装
硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
有组织
TA001

炉内SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘

炉内SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘

是

污泥储存收集效率90%，处置收集效率100%、颗粒物处理效率99%、氮氧化物50%、二氧化硫80%、硫化氢95%及氨35%。

DA001

污泥储存间、干燥、碳化、热风炉、生物炭颗粒包装废气排气筒
是
一般排放口
2
切割
切割工序
颗粒物

无组织
TA002
车间沉降
/
是
处理效率70%
/
/
/
/
3

焊接废气

焊接工序

颗粒物

无组织

TA003

移动式烟尘净化器

移动式烟尘净化器

是

收集效率30%，处理效率95%
/

/

/

/

4.1.3废气污染物产排情况

废气污染物的产排情况见下表：

表4-10 全厂废气产排情况一览表

污染源

污染源

编号

污染物

种类

排放量（t/a）、排放速率（kg/h）、排放浓度（mg/m3）

源强核算依据

废气收集方式

收集

效率

治理措施

风量

（m3/h）

排放形式

治理工艺

去除效率

是否为可行技术

有组织

无组织

切割、打磨粉尘

G1
颗粒物

排放量0.03t/a、排放速率0.025kg/h
系数法
/

/

车间内沉降

70%

/
/

/

无组织

焊接粉尘

G2
颗粒物

排放量0.004t/a、排放速率0.003kg/h

系数法

集气罩
/

移动式烟尘净化器
95%

/

/

/

无组织

污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧及生物炭颗粒包装废气
G3
硫化氢
排放量为0.006t/a，排放速率0.0007kg/h，排放浓度0.06mg/m3
系数法

密闭负压
污泥储存90%，其余100%
炉内燃烧

95%
是

12000
有组织DA001
/
硫化氢
排放量0.001t/a，排放速率0.0001kg/h
/

/

/
/

/

/

无组织

氨
排放量为11.36t/a，排放速率1.35kg/h，排放浓度112.5mg/m3
污泥储存90%，其余100%
炉内燃烧
35%
是

12000
有组织DA001
/
氨
排放量0.014t/a，排放速率0.002kg/h
/

/

/

/

/

/

无组织

颗粒物

排放量为2.287t/a，排放速率为0.27kg/h，排放浓度为22.5mg/m3
全密闭和包围型集气罩
生物炭颗粒包装50%，其余100%
旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘
99%
是

12000
有组织DA001
/
颗粒物
排放量4.65t/a，排放速率0.55 kg/h
全密闭
/
/
/
/
/
/
无组织
二氧化硫
排放量为0.094t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.92mg/m3
100%
炉内SNCR炉内脱硝+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘
80%

是

12000
有组织DA001
/
氮氧化物

排放量为8.378t/a，排放速率为0.997kg/h，排放浓度为83.1mg/m3
100%
50%

是

12000
有组织DA001
/
4.1.4 排放口基本情况
表4-11 排放口基本情况一览表

产污名称

排气筒序号和高度/m

排气筒底部中心坐标/m

排气筒出口内径/m

年排放小时/h

排放工况

排放口类型

风量m3/h

烟温

经度（°）

纬度（°）

污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧及生物炭颗粒包装废气
DA001排气筒/15m高

112.916972674
28.530451057
0.5
8400
正常

一般排放口

12000
110℃

4.1.5废气污染物排放核算情况

表4-12 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物
6.937
2

二氧化硫
0.094
3

氮氧化物
8.378
4
硫化氢

0.007
5
氨

11.374
4.1.6大气污染源非正常排放

本项目主要考虑废气处理措施处理效率下降至0%，完全失效，事故工况：

表4-13  项目污染源非正常排放参数表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h

单次持续时间/h

年发生频次

应对措施

1
污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧及生物炭颗粒包装废气
废气处理措施处理效率下降0%

颗粒物
2266.7
27.2
0.5-1
0-1

停产维修
2
二氧化硫

46.7
0.056
3

氮氧化物

165.8
1.99
4

硫化氢

1.17
0.014
5

氨

173.3
2.08
4.1.7大气污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》 (HJ1121-2020)等规范要求，大气污染源监测计划见表4-14。
表4-14大气污染源监测计划

监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

大气监测

厂界上风向1个、下风向2个点

臭气浓度、硫化氢、氨

每季度一次

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级（新扩改建）排放标准

颗粒物
每月一次
《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）无组织排放标准
污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧及生物炭颗粒包装废气排气筒（DA001）进、出口
臭气浓度、硫化氢、氨

每半年一次

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2的排放标准

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

每年一次

《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号

4.1.8废气达标可行性分析

根据上述资料，项目废气排气筒（DA001）中硫化氢有组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.06mg/m3；氨有组织排放量为11.36t/a，排放速率为1.35kg/h，排放浓度为112.5mg/m3：二氧化硫有组织排放量为0.094t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.9mg/m3；氮氧化物有组织排放量为8.378t/a，排放速率为0.997kg/h，排放浓度为83.1mg/m3；颗粒物有组织排放量为2.287t/a，排放速率为0.27kg/h，排放浓度为22.5mg/m3；满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2的排放标准和《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号，可达标排放。
污泥处置生产线中无组织排放的硫化氢排放量为0.001t/a，排放速率0.0001kg/h，氨排放量为0.014t/a，排放速率0.002kg/h，颗粒物排放量为4.65t/a，排放速率0.55kg/h，焊接废气未无组织排放的颗粒物为0.004t/a，产生速率为0.003kg/h。切割废气无组织颗粒物排放量为0.03t/a，排放速率0.025kg/h。
上述无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2中无组织排放限值标准要求、硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1恶臭污染物厂界标准值中二级（新扩改建）标准要求。
4.1.8废气污染治理设施可行性分析

（1）机加工粉尘

根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》等课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度均在0.3-0.95mg/m3之间，平均浓度为0.61mg/m3，本项目颗粒物在经车间厂房阻拦后可全部沉降。本环评要求企业加强日常管理，所有机加工工序均须在车间内进行，禁止露天作业。

（2）焊接烟尘

项目在焊接工序处设置了移动式烟尘净化器，根据上述工程分析，项目焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后。

处理原理：产生的颗粒粉尘通过吸气臂进入净化系统，净化系统外面的防飞溅火花分离装置，可以阻挡缓冲在管道内随气流滚动的飞溅和大颗粒的烟尘，并被直接分离掉入下方的烟尘收集抽屉。细微的粉尘进入净化系统后也会减慢速度，通过气流进入滤芯，被过滤芯截留在滤芯的表面不断地堆积，在此过程中风阻也因为粉尘堆积的不断，这时，净化系统的控制系统通过压差的感应系统一直处于监控状态，当风阻到达一定值时，控制系统自动轮流打开压缩空气电磁阀，通过过滤桶的喷嘴对滤芯进行反吹清灰，被清理的灰尘掉入下方的烟尘收集装置，完成一次的除尘净化过程，逐次反复这个过程，形成除尘动力，达到较好的除尘的净化效果。

可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）可知，其焊接废气处理措施可行性技术为烟尘净化装置，袋式除尘，本项目焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放。因此，本评价认为该措施是可行的。

（3）污泥处置线废气

项目污泥储存间恶臭（硫化氢、氨）经负压收集引至热风窑炉内燃烧处理，干燥、碳化废气（硫化氢、氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）先经旋风除尘处理后进入热风炉内燃烧处理，后一同和热风炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经炉内SNCR炉内脱硝处理和后生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后经15m排气筒（DA001）高空排放。

1）干法脱硫系统

反应原理

将石灰石粉用气流输送方法喷射与烟气接触，CaCO3立即分解并与烟气中的SO2和少量的SO3反应生成CaSO4。

CaCO3=CaO+CO2
CaO+SO2+1/2O2=CaSO4
CaO+SO3=CaSO4
工艺流程

本项目脱硫效率按照80%设计。

工艺特点：喷钙脱硫系统主要适用于燃煤发电厂中小型锅炉脱硫用。该系统具有配置简洁、能耗低、无污染、自动化程度高、操作简单、占用空间小、投资成本低、脱硫效率高。

2）除尘工艺

项目除尘系统拟采用旋风除尘器+布袋除尘器，热风窑炉尾端配置旋风除尘器+布袋除尘器。

旋风除尘

旋风除尘器是污泥干燥、碳化烟气预除尘可行技术，可去除粗颗粒以降低后续处理设备负荷，在净化设备中应用得最为广泛。
旋风除尘器工作时，气流从上部沿切线方向进入除尘器，在其中做旋转运动，尘粒在离心力的作用下被抛向除尘器圆筒部分的内壁上降落到集尘室，旋风除尘器适用于净化大于5-10μm的非黏性、非纤维的干燥粉尘，结构简单、操作方便、耐高温、设备费用和阻力（780-1560Pa）较低，除尘效率约70%～90%。

袋式除尘器

碳化尾气末端采用袋式除尘器处理粉尘，袋式除尘器是一种干式滤尘装置，滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应地增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

布袋除尘器具有下列优点：

①除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

②处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。

③结构简单，维护操作方便。

④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。

⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

3）NOx去除工艺

NOx 的去除工艺为选择性非催化还原法（SNCR）。

选择性非催化还原法（SNCR）

选择性非催化还原法是一种选择性降低NOx 排放量的方法（因喷入的氨只与烟气中的NOx 发生反应，而不与烟气中的其他成分反应），当不采用催化剂时，NH3还原NOx的反应只能在950~1050℃这一狭窄的温度范围内进行。因此，这种方法又称为选择性非催化脱硝法（SNCR）。氨的喷入地点一般在炉膛上部烟气温度在950~1050℃范围内的区域。当氨和烟气中NOx接触时，会发生以下还原反应：
（NH2）2CO→2NH2+CO

NH2+NO→H2O+N2
CO+NO→CO2+N2
采用该方法要解决好两个问题：一是氨的喷射点选择，要保证在锅炉负荷变动的情况下，喷入的氨均能在950~1050℃范围内与烟气反应。因此，一般在炉墙上开设多层氨喷射口。二是喷氨量的选择要适当，少则无法达到预期的脱除NOx的效果，但氨量过大，将在尾部受热产生硫酸铵，从而堵塞并腐蚀空气预热器，因此要求尾部烟气中允许的氨的泄漏量应<5ppm，在这一条件限制下，选择性非催化还原法的NOx降低率为30%~70%。选择性非催化还原法投资少，运行费用低。

4）恶臭去除工艺

本项目污泥储存间内恶臭及干燥过程恶臭全部引至热炉内燃烧。

燃烧法是将燃料气与臭气充分混合，在高温下实现完全燃烧。从技术方面看，由于恶臭一般是含有99%以上空气的复合成分，因而燃烧法就是在空气中将恶臭成分烧掉。在焚烧过程中，醛类化合物、碳水化合物、有机酸被氧化分解成二氧化碳和水；胺、氨等化合物变成氮气与氮氧化物；硫化物被氧化成水、硫氧化物、硫磺、二氧化碳、一氧化碳等。

对于某些恶臭，部分燃烧可能增加排气的臭味强度，所以，采用热力燃烧法处理恶臭时必须保证完全燃烧。为了完全燃烧需要确保恶臭物质与高温燃烧气瞬时充分混合、焚烧温度大于760℃，恶臭气体时间不小于0.3~0.5s。北京燕山石化公司污水净化厂对来自隔油池、集油井、格栅、浓缩池和脱水机房等设施的恶臭采用热力燃烧法去除，处理气量为3780m3/h，燃烧温度为700~800℃，处理后排气的含碳量小于200μg/m3。在焚烧过程中H2S及硫醇的氧化可以如下一系列反应式表示：

燃烧法具有主体设备占地少、脱臭效率高的优点。在实际工程应用中，使用燃烧法时要保证完全燃烧，部分氧化可能会增加臭味。进行直接燃烧必须具备三个条件：

（1）恶臭物质与高温燃烧气在瞬间内进行充分的混合；

（2）保持臭气所必须的燃烧温度（700~800℃）；

（3）保证臭气全部分解所需的停留时间（0.3~0.5s）。

直接燃烧法适于处理气量不太大、浓度高、温度高、集中范围内产生便于收集的恶臭气体，其处理效果是比较理想的。在目前国内主流的污泥、固废焚烧处理工艺中，通过一次风机抽取物料接收坑内气体，送入焚烧炉作为燃烧空气的同时降解臭气，是较为经济、合理的选择。燃烧法对臭气污染物处理最为彻底，可作为本项目臭气处理的主要手段。固废焚烧厂内产生的臭气由一次风机抽取，将坑内气体送入热风窑炉作为燃烧空气，同时降解臭气。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》 (HJ1121-2020)，除尘设施可行性技术为湿法除尘，重力除尘，水膜除尘，旋风除尘，袋式除尘，静电除尘，湿电除尘。脱硫可行性技术：原料、燃料 硫含量控制，干法、半干法脱硫，湿法脱硫（双碱法、石灰-石膏法等）。脱硝可行性技术：低氮燃烧、富氧燃烧、纯氧燃烧、非选择性催化还原、选择性催化还原。项目颗粒物使用旋风除尘+布袋除尘，脱硫为干法脱硫、脱硝为选择性非催化还原法，均属于可行性技术。
5）恶臭污染控制措施

污泥中含有有机物，且硫化物含量较高，这些物质在好氧、厌氧细菌的作用下发酵、腐烂、分解，产生臭气散发到周围环境中。整个工艺过程系统密闭。
为了减少垃圾坑臭气外逸污染环境，在储存间上部设一次风吸风口，使区域处于负压状态，避免臭气外逸。运输车采用全密闭自动卸载车辆，并且厂区设置有2道密闭门，进一步防止臭味扩散。加强对废气处理设施的维护、保养，减少恶臭气体。
废气中水蒸气对处理设施的影响分析

项目污泥在干燥和碳化过程中会产生水蒸气，大部分会在反应釜内循环，其少量水蒸气会和废气一同排出，根据废气排放路线，干燥、碳化工序产生的水蒸气、废气会进入热风炉内燃烧后再和热风炉燃烧废气一同排放，其废气进入旋风除尘设施前温度120-150℃，经旋风+干法脱硫后进入布袋，进入布袋前其温度在120℃左右，经过布袋后其废气温度约为110℃左右，水的露点在标准大气压下约为100℃，120℃的烟气温度高于水露点20℃，此时水蒸气处于未饱和状态，不会凝结成液态水，故对旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘设施影响较小，产生的水蒸气直接和废气一同经排气筒排放。
排气筒高度设置可行性分析

根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求：排气筒的最低高度不得低于15m。

根据现场勘查，本项目厂房高度约10m左右，项目排气筒设计高度为15m，高于厂房且满足执行标准要求（不低于15m），故本项目排气筒高度设置为15m，符合要求。
4.2 废水

4.2.1 废水源强分析
项目运营期用水主要为生活用水、尿素水溶液配置用水。

①生活污水

项目劳动定员15人，厂区内不安排住宿和就餐，参照《湖南省用水定额》

（DB43/T1388-2025）办公用水标准，项目员工用水量按办公人员38m³/(人·a)计，则项目员工生活总用水量570m3/a。生活污水排放系数按0.85计，则生活污水产生量为1.38m3/d（484.5m3/a）。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。

②尿素水溶液配置用水
项目废气使用炉内脱硝工艺，处理前需配置尿素水溶液，根据要求，配置15%的尿素水溶液，项目拟设计尿素使用量为0.8t，需要水量约为4.5t，配置的尿素水溶液直接炉内喷入，无废水溶液产生。
本项目生活污水其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等，本项目生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区）：COD285mg/L、BOD5129mg/L、氨氮28.3mg/L、SS200mg/L。依托园区现有化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂处理。

表4-15  生活污水产排情况一览表   

项目

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

生活污水

（484.5m3/ a）

产生浓度mg/L
285
129
200
28.3
产生量t/a

0.138 
0.063 
0.097 
0.014 
化粪池处理效率（%）

15
15
50
3
预处理后放浓度mg/L
242.3
109.7
100
27.5
排放量t/a
0.117 
0.053 
0.048 
0.013 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水水质要求mg/L
500
180
220
30
根据上表可知，项目职工产生的生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质标准。
4.2.2 废水污染防治措施可行性分析
（1）生活污水经化粪池处理可行性分析
本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，化粪池主要采用厌氧发酵/沉淀工艺，该工艺对污水中的化学需氧量、生化需氧量、氨氮以及悬浮物均有一定的处理效率，根据前文计算可知，出水的水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水水质标准，故生活污水经化粪池处理可行。

（2）废水依托湘阴县第三污水处理厂可行性分析

[image: image1.emf]生活用水 现有化粪池

574.5t/a

484.5t/a

进入 湘阴第三污水处理厂

消耗 85.5t/a

市政

污水管网

新鲜水

尿素水溶液

配置用水

蒸发损耗

570t/a

4.5t/a

484.5t/a

1）湘阴县第三污水处理厂污水处理工艺流程及水质依托处理可行性分析

图4-1 湘阴县第三污水处理厂污水处理工艺流程图
本工程各处理环节采用的主要工艺如下：

预处理：工业污水采用“粗格栅及提升泵+调节池及事故池+混凝沉淀池+水解酸化”的预处理工艺；生活污水采用“粗格栅及提升泵+细格栅及旋流沉砂池”的预处理工艺。

污水二级处理：A/A/O工艺。

深度处理：高密度沉淀池+转盘滤池（滤布滤池）。

尾水消毒：采用紫外线消毒。

污泥处理工艺：采用压滤机。
除臭工艺：生物滤池工艺。

湘阴县第三污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，其尾水经管道排入洋沙河。
本项目进入湘阴县第三污水处理厂的水是经过化粪池预处理之后的生活污水，根据前文废水源强核算，污水经过预处理工序后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水水质标准要求，其污染物均为COD、BOD5、NH3-N、SS等常规污染物，从水质角度来讲，本项目废水经预处理后进入湘阴县第三污水处理厂处理可行，且不会对湘阴县第三污水处理厂水质造成冲击。

2）湘阴县第三污水处理厂管网设置情况及园区雨水管网设置情况

根据《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书》及湘阴县第三污水处理厂配套管网实际建设情况，湘阴县第三污水处理厂进水分为工业进水口和生活污水进水口，均经预处理后，在调节池进行混合。

根据《金龙科创港产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表》及金龙科创港产业园标准化厂房实际建设情况，金龙科创港产业园中雨污分流系统已建成，采用雨污分流制排水系统。雨水经室外道路两边设置雨水口收集室外道路上的雨水，单体周边设置排水明沟最终排入周边道路的市政雨水管。

3）湘阴县第三污水处理厂水量依托处理可行性分析

湘阴县第三污水处理厂位于湘阴县金龙镇金华村，湘阴县第三污水处理厂主要收集处理金龙镇区域的生活污水和金龙新区的工业污水，污水处理厂分近、远期建设，其中：近期设计规模为Q=1×104m³/d，远期（2030年）设计规模为Q=2.5×104m³/d，目前近期工程已建设并投入运营，

本项目厂区位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇高新区金龙片区安康路与左公大道南侧金龙科创港产业园，属于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，且污水管网已接入本项目所在区域。本项目生活污水排放量为1.38t/d，湘阴县第三污水处理厂目前的处理规模为10000m3/d，根据调查可知，湘阴县第三污水处理厂负荷为8500m3/d，剩余处理能力为1500m3/d，仅占污水处理厂剩余处理能力的0.092%。从水量角度上来说，湘阴县第三污水处理厂有足够的容量容纳本项目的污水处理，本项目污水进入湘阴县第三污水处理厂不会对污水处理厂造成冲击影响。

综上，本项目废水进入湘阴县第三污水处理厂是可行的。
4.2.3 污染物排放量核算表
表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

员工生活污水
BOD5、COD、SS、NH3-N
湘阴县第三污水处理厂

间歇排放

TW001

化粪池

厌氧+沉淀

DW001

符合

企业废水总排口

表4-17 废水污染物排放信息表
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量（t/a）

1

DW001

废水量

/

484.5

COD

50

0.024
BOD5
10

0.005
SS
10

0.005
NH3-N
5

0.002
全厂排放口合计

废水量

484.5

COD

0.024
BOD5
0.005
SS
0.005
NH3-N
0.002
注：由于项目生活污水处理后，由湘阴县第三污水处理厂进行进一步处理，故本次排放量以湘阴县第三污水处理厂出水标准计算。
4.2.4 废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》 (HJ1121-2020)等规范要求，项目生活污水预处理后排入污水处理厂，属于间接排放，无须设置废水监测计划。

4.3 噪声

4.3.1噪声源源强分析

本项目噪声主要来源于生产设备、风机运行时产生的噪声，其噪声值在50~90dB(A)之间，本项目对室内设备主要采取车间隔声、基础减振等降噪措施，降噪效果约为20dB(A)，对室外设备主要采取隔声、基础减振、降噪等降噪措施，降噪效果约为20dB(A)，经采取措施后，本项目各设备厂界边界噪声源强见下表：
表4-18 工业企业噪声源强一览表（室外）
序号

声源名称

数量（台）

声源源强（dB（A））

声源控制措施

降噪后声源源强（dB（A））

距厂界边界距离/m

厂界边界声级/dB（A）

运行时段h

东
南
西
北
东
南
西
北
1
DA001风机
1
90
隔声、设备减振、消音等

65
62.1
13.8
6.7
16.9
34.1 
47.2 
53.5 
45.4 
24h生产

表4-19 工业企业噪声源强一览表（室内）
序号

建筑物名称

声源名称

数量（台）

声源源强（dB（A））

声源控制措施

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段h

东
南
西
北
东
南
西
北
1

厂房车间内

切割机

1

85

隔声、设备减振、消音等
55.4
22.9
8.5
9.2
50.1 
57.8 
66.4 
65.7 
24h生产

2

卷筒机

1

80

50.1
26.7
13.8
5.4
46.0 
51.5 
57.2 
65.4 
3

电焊接机

1

70

51.5
20.6
12.4
11.5
35.8 
43.7 
48.1 
48.8 
4

热风窑炉

2

75

43.3
11.1
20.6
21
42.3 
54.1 
48.7 
48.6 
5

干燥、碳化反应釜

2

75

50.6
10.3
13.3
21.8
40.9 
54.7 
52.5 
48.2 
6

气气换热器

2

60

44.6
9.5
19.3
22.6
27.0 
40.4 
34.3 
32.9 
7

气动输送系统

2

80

36.6
10.1
27.3
22
48.7 
59.9 
51.3 
53.2 
8

叉车

2

85

34.2
19.4
29.7
12.7
54.3 
59.2 
55.5 
62.9 
9

马弗炉（电加热）

1

60

22.3
7.5
41.6
24.6
33.0 
42.5 
27.6 
32.2 
10

负压密封舱

1

60

27.3
11.3
36.6
20.8
31.3 
38.9 
28.7 
33.6 
续上表 工业企业噪声源强一览表
序号

建筑物名称

声源名称

数量（台）

声源控制措施

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

东
南
西
北
1

厂房车间内

切割机
1
墙体隔声、设备减振等

20
30.1 

37.8 

46.4 

45.7 

2

卷筒机
1
20
26.0 

31.5 

37.2 

45.4 

3

电焊接机
1
20
15.8 

23.7 

28.1 

28.8 

4

热风窑炉
2
20
22.3 

34.1 

28.7 

28.6 

5

干燥、碳化反应釜
2
20
20.9 

34.7 

32.5 

28.2 

6

气气换热器
2
20
7.0 

20.4 

14.3 

12.9 

7

气动输送系统
2
20
28.7 

39.9 

31.3 

33.2 

8

叉车
2
20
34.3 

39.2 

35.5 

42.9 

9

马弗炉（电加热）
1
20
13.0 

22.5 

7.6 

12.2 

10

负压密封舱
1
20
11.3 

18.9 

8.7 

13.6 

备注：①原点坐标为厂区中心（东经：112°55′2.113″、北纬：28°31′49.656″）。
4.3.2噪声影响及厂界和保护目标达标情况分析

（1）噪声预测模式及参数

噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下：

a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：


[image: image6.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

å

=

i

L

n

i

A

L

1

.

0

1

10

lg

10


式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；

      Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；

      n——噪声源的个数。

b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式：

L=L0—20lg(r/r0)

式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；

L0—厂房外声源源强，dB(A)；

       r—厂房外声源与厂界之间的距离，m；

       r0—距噪声源距离，m。

c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

Lp2=LP1-（TL+6）

式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法：

Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）

式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（2）预测结果

本项目昼间和夜间均有生产，故本环评对工作时的昼间、夜间噪声进行预测。本项目噪声影响预测结果见下表。

表4-20 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A)

项目厂界名称及距离

厂界噪声贡献值

评价标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧

1m

38.9

38.9
65
55

厂界南侧
1m
49.3

49.3
65
55

厂界西侧
1m
54.5

54.5
65
55

厂界北侧
1m
51.2

51.2
65
55
由上表可知：项目厂界东、南、西、北侧噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。
4.3.3 降噪措施、厂界噪声达标情况分析

为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施：

①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；

②落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施；

根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关标准要求，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。
4.3.4 噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》 (HJ1121-2020)等规范要求，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。本项目厂界噪声监测计划见下表：
表4-21 项目噪声监测计划一览表

序号

类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

1

厂界环境噪声
项目东、南、西、北侧厂界外1m处

昼间等效连续A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
4.4 固废

4.4.1 固体废物产生

项目运营期固体废物主要包括员工生活垃圾，生产过程中产生的切割工序产生的边角料、地面清扫收集的粉尘、除尘器收集的粉尘、废滤芯、焊渣、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套、废布袋、废包装材料、干法脱硫沉渣、热风炉灰渣。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员共15人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.625t/a），经分类收集后交由环卫部门处理。

（2）一般工业固废

①边角料

本项目原料在机加工过程中会产生边角料，根据建设单位经验可知，项目边角料产生量约为9t/a，经分类收集后外售进行综合利用。

②地面清扫收集的粉尘

本项目原料在切割过程中会产生粉尘，由于该粉尘为金属颗粒物，比重大，易沉降，可通过地面清扫收集，由上述废气源强核算可知地面清扫收集的金属粉尘量约0.069t/a，经收集后可外售进行综合利用。

③废滤芯、废布袋

本项目在焊接工序中产生的焊接烟尘通过移动式烟尘处理器处理后无组织排放，使用后将有废滤芯产生，根据建设单位经验可知，滤芯一般1年就要更换一次，废滤芯产生量为0.01t/a，收集后交由环卫部门进行处置。

污泥处置废气经布袋处理，其布袋破损时须进行更换，根据建设单位经验可知，处理粉尘的布袋一般使用年限为1年，故1年更换一次，更换量约为0.03t/a，经收集后外售物资回收公司综合利用。

④焊渣

焊渣是在焊接过程中，清理焊缝后产生的废弃物，清理焊缝时焊渣量为焊丝使用量的5%，则本项目焊渣产生量约为0.025t/a。

⑤除尘器收集的粉尘

项目污泥处置和焊接废气均设置了除尘装置，根据上述废气源强核算可知，除尘器收集的粉尘为226.443t/a，经收集后可外售进行综合利用。

⑥干法脱硫沉渣
项目污泥处置工艺产生的废气经废气处理措施处理后通过15m高排气筒排放，该工艺中干法脱硫会产生沉渣，产生量约0.6t/a，主要为灰尘和CaSO4等，经收集后可外售进行综合利用。

⑦废包装材料

本项目在生产和打包过程中会产生废包装材料，主要为塑料、木材等，为一般固废，本项目废包装材料产生量约0.45t/a，收集后均外售废品回收公司综合利用。

⑧热风炉灰渣

项目成型生物质颗粒燃烧后将产生灰渣，根据附件4可知，项目使用的生物质成型燃料的干燥基灰分含量为1%，项目生物质颗粒使用量为300t，炉灰产生量为3t/a，属于一般工业固体废物，灰渣中含有大量K、Ca等植物生长所需要的营养元素，燃烧灰渣定期清理外售综合利用。 
（3）危险废物

①废润滑油、废润滑油桶

项目生产过程中生产设备需要定期添加润滑油，起到减摩抗磨作用，此过程会产生废润滑油、废润滑油桶。根据《国家危险废物名录》（2025年版）废润滑油属于危险废物（编号HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08，废润滑油桶属于危险废物（编号HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废润滑油及沾染润滑油的废弃包装物，废润滑油的产生量为0.05t/a，项目废润滑油桶产生量约0.03t/a，暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。

②含油抹布手套

项目含油抹布手套的产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）含油抹布手套属于危险废物（编号HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），含油抹布手套暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。

固体废物的产生情况见下表：
表4-22  固体废物的产生情况
序号

名称

产生工序

形态

主要成分

产生量

1
生活垃圾

员工办公

固态

生活垃圾

2.625t/a

2
边角料

切割工序

固态

金属

9t/a

3
地面清扫收集的粉尘

机加工工序

固态

金属

0.069t/a

4

焊渣

焊接工序

固态

金属

0.025t/a

5

废滤芯

废气处理

固体

滤材

0.01t/a

6

除尘器收集的粉尘
废气处理
固体
颗粒物
226.443t/a
7

废包装材料
包装
固体
塑料、木材

0.45t/a
8

废布袋

废气处理

固态

颗粒物、废布袋

0.03t/a

9

干法脱硫沉渣

废气处理

固态

灰尘和硫酸钙

0.6t/a

10

锅炉灰渣

废气处理

固态

灰渣

3.0t/a

11

废润滑油
设备运行

液态

矿物油

0.05t/a

12

废润滑油桶

设备运行

固态

矿物油

0.03t/a

13

含油抹布手套

设备运行

固态

矿物油

0.02t/a

表4-23 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险特

性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08
900-214-08
0.05
设备运行
液态
矿物油
矿物油
每年
T，I
在厂区危废暂存库暂存后， 委托有资质单位处置

2

废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.03
设备运行
固态
矿物油
矿物油
每年
T，I
3

含油抹布手套
HW49
900-041-49
0.02
设备运行
固态
矿物油
矿物油
每月
T/In
表4-24  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

废润滑油
HW08
900-214-08
厂区东侧
10平方米

防漏桶装

1t

预计每年清理一次

废润滑油桶
HW08
900-249-08
防漏桶装

含油抹布手套
HW49
900-041-49
防漏桶装

4.4.2 固体废物环境管理要求

（1）一般工业固体废物

本项目一般固废堆放间设置在厂区东侧，面积约为60m2。

一般固废要求：

①一般固废暂存和处置、利用应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行；

②按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，指定专人加强固体废物的内部管理，各固废按照相关要求进行分类收集，并按要求设置标志标牌；

③按要求设置固废管理制度、台账等。

（2）危险废物

本项目危废暂存间位于东侧，面积约为60m2。项目年危废产生量为0.1t，预计每年清理一次危废，其危废间最大储存量为1t，危险废物最大暂存量为0.1t，危废间可满足要求。
危废暂存间要求：

环评建议危险废物储存区需按照要求建设：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置：

①危险废物暂存和处置、利用应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中相关要求进行。

②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

③危废暂存间须按照要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，危废暂存间地面与裙脚要用坚固，防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）；必须有泄漏液体收集装置；存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐的硬化地面，且表面无裂痕。

④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，必须将危险废物装入容器内。危险废物贮存容器及设施要求：a.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散；b.装有危险废物的容器必须贴有符合GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物识别标志设置技术规范》(H1276-2022）中附录A所示的危废标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；c.装载危险废物的容器必须完好无损；d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑤安全防护要求：危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危废的贮存场所要有安全照明设施和观察窗口，并配有应急防护措施；贮存场所内禁止混放不相容的危险废物，分开放置并设置隔断；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成危险废物泄漏。

⑥危险废物的转移、处置要求：要点如下：a.对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置；b.危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）、《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函〔2021〕577号）相关要求报批危险废物转移计划；c.各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；d.对于该项目的危险固废在运输途中，应做到以下几点：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运；组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留五年；该部分内容由建设单位与接收单位共同协作完成。

⑧本环评要求业主方与有处置能力的资质单位签订处置协议。

通过采取不同的处置措施和综合利用措施后，能妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。

综上所述，从固体废物对环境影响的角度考虑，对环境影响小。
4.5 生态影响
本项目租赁现有的厂房进行生产建设，项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。公司按照要求对周边种植绿化，故项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。

4.6 地下水、土壤环境影响

针对可能发生的地下水及土壤污染，建设单位应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
①源头控制措施
1）建设单位选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用清洁生产审核等手段对生产全过程进行控制，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。
2）建设单位对有害物质可能泄漏的区域均应采取防渗措施，地面与裙脚采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，且表面应有涂高密度聚乙烯防渗层（渗透系数≤10-10厘米/秒），无裂隙。其他区域基础均应采用防渗混凝土结构防渗，表面刷水泥基防渗涂层，相当于1m厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。这些设计都能够大大降低地下水污染的风险。
3）防渗工程的设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。
4）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
5）堆放各种原辅料的仓库要按照国家相关规范要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格化学品的管理。
②分区防治措施
本项目划分重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。重点污染防渗区主要包括污泥储存间、污泥处置线、油类物资储存区及危险废物暂存间等区域。一般污染防渗区为重点污染防渗区外其他可能的产生污染物的车间或污染物存放区域，根据本项目特点，一般污染防渗区为机加工区、钢材原料储存区、一般固废区等。简单防渗区为除了重点、一般防渗区、绿化区及道路以外的其他区域，主要包括办公区、厂区道路等。各分区应采取的防渗措施如下。
表4-25  本项目防渗分区及措施

序号

防渗分区

具体范围

防渗措施

1

重点防渗区

污泥储存间、污泥处置线、油类物资储存区及危险废物暂存间等区域

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

2

一般防渗区

机加工区、钢材原料储存区、一般固废区等

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

3

简单防渗区

办公区、厂区道路

一般地面硬化

综合分析，建设单位采取的防渗措施可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，基本不会对周围地下水及土壤环境造成影响。
在采取上述措施后，项目运营对地下水环境和土壤环境影响较小。

4.7 环境风险影响分析

4.7.1 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）（以下简称风险导则）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中（以下简称辨识标准）的有关规定对本项目进行风险物质识别。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：

q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t；

      Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。

本项目涉及的风险物质主要包括润滑油、危废、不凝气和碳化气等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，结合本项目实际情况，Q值确定过程见下表：
表4-26 建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

厂内最大贮存总量qn/t

临界量*Qn/t

状态

该种危险物质Q值

1
润滑油

0.05

2500

液态

0.00002

2
危险废物

0.1

50

液态、固态

0.002

3
不凝气和碳化气
0.5（在线量）
10
气态
0.05
合计
0.05202
注：污泥干燥的不凝气主要成分：

不凝气是污泥干燥过程中无法冷凝的气体，成分以恶臭类、挥发性有机物及少量无机气体为主，含氮类、含硫类、少量甲烷（CH₄）、水蒸气（未冷凝部分）等。

故本次环评不凝气和碳化气临界值按照10计，最大在线量按照一天的最大产生量计。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目Q=0.05202＜1环境风险潜势为I级，结合下表可知，本项目的风险评价等级为简单分析。

表4-27  评价工作等级划分

环境风险潜势

IV，IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据环境风险评价工作等级划分方式，由于本项目风险物质数量与临界量比值Q值＜1，故风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。

4.7.2 环境敏感目标概况

本项目位于湖南省湘阴高新区金龙科创港9-1栋，根据现场踏勘，评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。

4.7.3 环境风险识别及途径

（1）环境风险识别

本项目风险为：液体物料（润滑油）泄漏事故环境风险；火灾、爆炸次生环境风险；危险废物泄漏事故环境风险；废气超标排放事故环境风险。

（2）环境风险途径

根据有毒有害物质放散起因，分为泄漏、火灾和爆炸三种类型。本项目生产过程中泄漏事故出现的可能性较大，火灾事故带来的风险较大，因此考虑由此造成的污染物事故排放。空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

本项目危险物质扩散途径主要有如下表：

表 4-28    风险识别情况一览表

序  号

主要危险部位

主要危险物质

可能发生的事故

原因

事故类型

后果

1

润滑油储存区

润滑油
操作不当、储存桶破裂

泄漏、火灾爆炸及衍生环境事故

泄漏，污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸

2

危废暂存间

废油及废油桶、含油抹布手套
操作不当、储存桶破裂

泄漏、火灾爆炸及衍生环境事故

泄漏，污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸

3
废气处置装置

废气事故排放

废气处理设施故障

事故排放、活性炭起火引发火灾事故

污染大气环境、污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸
4.7.4 环境风险分析

（1）液体物料泄漏事故环境风险：本项目使用润滑油为液态并采用桶装置于储存间内，泄漏事故主要发生在生产和储运过程中。

（2）火灾、爆炸及次生环境风险：本项目风险物质使用过程中存在的主要风险是厂内使用和存储过程中润滑油等遇到明火造成火灾事故。

（3）危险废物泄漏事故环境风险：项目在生产过程中会产生危险废物，其中废油桶、含油抹布手套均属于固体危险废物，主要在厂内运输时发生散落，造成泄漏，其中废油属于液态危废，发生泄漏主要为储存桶破裂、员工在厂内储存、运输时操作不当，导致泄漏。

（4）废气处理设施故障，导致废气超标排放事件。

4.7.5 环境风险防范措施及应急要求

（1）液态物料泄漏防范措施：

①液态物料分类贮存于原料堆放区且远离火种、热源，保证堆放区阴凉、通风，同时采用防爆型照明、通风设施，原料堆放区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，储存桶底部设置托盘。

②液态物料储存时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需做出清晰的警示标识，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等），对液态物料设立进出台账。

（2）火灾、爆炸及次生环境风险事故的防范措施：

①严格按照防火规范进行平面布置。

②定期检查、维护原料堆放区、油类物质储存区设施、设备，以确保正常运行。

③易燃物质储存区设置明显的禁火标志，厂区内配置灭火器、消防砂等消防设施、器材。

④设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，增强职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

⑤采取相应的火灾事故的预防措施，加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

（3）危险废物泄漏的防范措施：

①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。

②废油、废油桶、含油抹布手套应以符合要求的专门容器盛装，桶分类整齐摆放于危废暂存间，不得混贮，严禁不相溶物质混贮，废油储存桶底部需设置托盘。

③为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。

④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间的安全，以杜绝安全隐患。

（4）废气超标排放的防范措施

①建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器；对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

②平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。

4.7.6 分析结论

结合项目特点，本项目最大可信事故确定为次生火灾环境事故及液体物料泄漏。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚地认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-29  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

固废资源化装备制造与运营示范基地项目
建设地点

湖南省湘阴高新区金龙科创港9-1栋
地理坐标

东经：112°55′2.113″、北纬：28°31′49.656″
主要危险物质及分布

序号

物料名称
危险物质分布
1

润滑油
原料储存区

2

危险废物

危废暂存间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①液态物料发生泄漏，泄漏物料可能溢流至地面，随地面清洗废水进入污水管网，对地表水环境造成污染。②危险废物发生泄漏，随雨水进入雨水管网或直接进入地表水体，对地表水环境造成污染。③火灾爆炸产生的废气和消防废水会对周边大气环境、地表水环境造成污染，④废气超标排放对大气环境造成影响。
风险防范措施

要求

①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦油类物质储存桶设置托盘，危废及时进行处置、废油储存桶底部设置托盘；⑧完善突发环境事件应急预案编制及备案；⑨定期对废气处理设施进行检查和维护，定期进行监测分析。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.8 环保投资及竣工环保验收
4.8.1 环保投资估算
本工程总投资5000万元，其中环保投资约为125万元，约占总投资的2.5％，具体环境保护投资估算见表4-30。

表4-30  环保投资估算表
序号

类别

治理项目

位置

治理方案

投资（万元）

1

废气

焊接废气

焊接区

移动式烟尘处理器

3
污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧、生物炭颗粒包装废气
污泥处置生产线
项目污泥储存间恶臭经负压收集引至热风窑炉内燃烧处理，干燥、碳化废气先经旋风除尘处理后进入热风炉内燃烧处理，后一同和热风炉废气经炉内SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后经15m排气筒（DA001）高空排放

50

2

固废

生活垃圾
办公区
垃圾桶
1
一般固废
厂区车间
一般固废暂存间
2
危险固废
厂区车间
危废暂存间
4

3

废水
生活污水

门口

现有污水管网+化粪池

0

4

噪声防治
选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等
10

5

风险防范

液态原料储存区、危废储存设置托盘、设置标识标牌、应急物资、地面进行硬化等防渗措施等

55

合计

125
4.8.2 竣工环保验收

项目落实竣工环保验收的主要内容见表4-31。
表4-31  项目竣工环保验收项目一览表

项 目

内容

防治措施

监测因子

验收要求

废 气

污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧、生物炭颗粒包装废气
项目污泥储存间恶臭经负压收集引至热风窑炉内燃烧处理，干燥、碳化废气先经旋风除尘处理后进入热风炉内燃烧处理，后一同和热风炉废气经炉内SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后经15m排气筒（DA001）高空排放
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号中排放标准
硫化氢、氨、臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准
焊接废气

焊接工段废气通过移动式焊烟净化器处理后外排

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297- 1996）无组织排放标准

切割废气

车间沉降

颗粒物

噪 声

设备运行噪声

选用低噪声设备、隔声、减震、消音，合理布局、合理安排生产时间

LeqA

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准

废水

生活污水
生活污水进入化粪池

pH值、COD、氨氮、SS、BOD5
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及湘阴县第三污水处理厂接纳水质标准
固 废

危险废物

废油、废油桶、含油抹布手套
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置

《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）

一般工业 固废

边角料、焊渣、除尘器收集的粉尘、地面收集的粉尘、废滤芯、废布袋、干法脱硫沉渣、废包装材料、热风炉灰渣等

外售综合利用

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

生活垃圾

环卫部门统一清运

环境风险防范

防渗工程

①一般防渗区：上层铺10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

②重点防渗区：采用粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗粘土层上部铺设1.0mm 高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10 -12 cm/s）。在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化

防火

设施严格按防火规范布置，按照有关规范、标准进行设计、施工、验收；设备做防雷击、防静电接地、防腐措施。存储区必须设置警示标志，禁止明火。

其他

按要求编制突发环境事件应急预案和办理排污许可证，按照规范要求建设排污口及监测平台




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污泥储存间、干燥、碳化、热风炉燃烧、生物炭颗粒包装废气/DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	项目污泥储存间恶臭经负压收集引至热风窑炉内燃烧处理，干燥、碳化废气先经旋风除尘处理后进入热风炉内燃烧处理，后一同和热风炉废气经炉内SNCR炉内脱硝处理后和生物炭颗粒包装废气一同经旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘处理后经15m排气筒（DA001）高空排放
	《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号中排放标准

	
	
	硫化氢、氨、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准

	
	焊接废气
	颗粒物
	移动式焊烟净化器处理后外排
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）无组织排放标准

	
	切割、打磨废气
	颗粒物
	车间沉降后无组织排放
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮、SS、BOD5
	化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第三污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及湘阴县第三污水处理厂接纳水质标准

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	隔声、减震、消音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：经收集后交由环卫部门处理处置；

②一般工业固废：边角料、废滤芯、焊渣和厂房地面收集的金属粉尘、除尘器收集的粉尘、废布袋、废包装材料、热风炉灰渣、干法脱硫沉渣等经收集后外售综合利用；

③危险废物：废油、废油桶、含油抹布手套危险废物暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目厂区地面全部硬化处理，项目应对危废暂存间采取防渗、防泄漏、防流失措施，防止危险废物、润滑油等物质泄漏入渗污染土壤和地下水，在采取上述措施后，项目运营对地下水环境和土壤环境影响较小。

	生态保护措施
	本项目位于园区内，项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。公司按照要求对周边种植绿化，故项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。

	环境风险防范措施
	①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦油类物质储存桶设置围堰或者托盘，危废及时进行处置、废油储存桶底部设置托盘；⑧完善突发环境事件应急预案编制及备案；⑨定期对废气处理设施进行检查和维护，定期进行监测分析

	其他环境管理要求
	1、本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时办理项目排污许可证，同时相应地落实定期检查计划，环境管理制度等；

2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：

①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志；

③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；

④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

本项目环境保护图形符号见表5-1。

表5-1  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image9.png]A«




[image: image10.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3

[image: image11.jpg]i




[image: image12.jpg]



污水排放口

表示污水向外环境排放

4
[image: image13.png]



[image: image14.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

[image: image15.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制厂区突发环境事件应急预案，并完成备案；

4、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。


六、结论
	项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划要求，选址合理可行，本项目实施后产生的废气、废水、噪声经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，固体废物得到合理处置，不会对环境产生明显不利影响。

综上所述，本项目严格执行国家“三同时”的制度，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，对周围环境的影响较小，从环境保护的角度上来说，本项目的建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	6.937t/a
	/
	6.937t/a
	+6.937t/a

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.094t/a
	/
	0.094t/a
	+0.094t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	8.378t/a
	/
	8.378t/a
	8.378t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	0.007t/a

	
	氨
	
	
	
	11.374t/a
	
	11.374t/a
	11.374t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	484.5t/a
	/
	484.5t/a
	484.5t/a

	
	CODCr
	
	
	
	0.024t/a
	
	0.024t/a
	0.024t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	0.002t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.625t/a
	/
	2.625t/a
	2.625t/a

	
	边角料
	/
	/
	/
	9t/a
	/
	9t/a
	9t/a

	
	地面清扫收集的粉尘
	/
	/
	/
	0.069t/a
	/
	0.069t/a
	0.069t/a

	
	焊渣
	/
	/
	/
	0.025t/a
	/
	0.025t/a
	0.025t/a

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	226.443t/a
	/
	226.443t/a
	226.443t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.45t/a
	/
	0.45t/a
	0.45t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	0.03t/a

	
	干法脱硫沉渣
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	0.6t/a

	
	锅炉灰渣
	/
	/
	/
	3.0t/a
	/
	3.0t/a
	3.0t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	0.03t/a

	
	含油抹布手套
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=

PAGE  

_1234567891.vsd
污泥贮存


污泥干燥


碳化


生物质热风炉


成品（生物炭颗粒）


不凝气、水蒸气、噪声


供热


恶臭气体


碳化气、水蒸气、噪声


废气、噪声、固废



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

生活用水


现有化粪池


进入湘阴第三污水处理厂


574.5t/a


484.5t/a


消耗85.5t/a


市政污水管网


循环水量2.5t/a


新鲜水


化粪池


尿素水溶液配置用水


蒸发损耗


570t/a


4.5t/a


水性油墨调配用水


损耗量6t/a


2.75t/a


进入印刷工序内


循环水量6t/a


60t/a


印刷清洗用水


循环水量3t/a


2.75t/a


54t/a


经自建的一体化污水处理站处理


54t/a


484.5t/a



